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[bookmark: _Toc63026904]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	巴中恩阳司城110千伏输变电工程

	项目代码
	2506-511900-04-01-289063

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	******

	建设地点
	司城110千伏变电站新建工程：位于巴中市恩阳区登科街道石马社区5组；
印合110千伏变电站110千伏间隔扩建工程：位于巴中市南江县正直镇沿溪河村3组；
盘兴220千伏变电站二次完善工程：位于巴中市巴州区回风街道八王村3组已建盘兴220kV变电站内；
盘兴～司城110千伏线路工程：位于巴中市巴州区、恩阳区境内；
印合～司城110千伏线路工程：位于巴中市巴州区、南江县、恩阳区境内。

	地理坐标
	司城110千伏变电站新建工程中心坐标：经度：106度39分52.795秒，纬度：31度47分37.742秒；
印合110千伏变电站110kV间隔扩建工程坐标：经度：106度35分29.999秒，纬度：31度59分42.556秒；
盘兴220千伏变电站二次完善工程坐标：经度：106度42分22.502秒，纬度：31度49分53.388秒；
盘兴～司城110千伏线路工程起点：经度：106度42分22.502秒，纬度：31度49分53.388秒，终点：经度：106度39分53.510秒，纬度：31度47分38.842秒；
印合～司城110千伏线路工程起点：经度：106度35分29.344秒，纬度：31度59分43.137秒，终点：经度：106度39分52.332秒，纬度：31度47分38.089秒。

	建设项目
行业类别
	“五十五、核与辐射中161、输变电工程”
	用地面积（m2）/长度（km）
	用地面积：73471m2(变电站永久占地8141m2，塔基永久占地11760m2，临时用地53570m2。
输电线路长度：新建线路长约15km+25.58km。

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	巴中市发展和改革
委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	巴发改审〔2025〕37号

	总投资（万元）
	***
	环保投资（万元）
	***

	环保投资占比（%）
	***
	施工工期
	15个月

	是否开工建设
	否
□是：

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）“B.2.1专题评价”，本项目应设电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	一、本项目与产业政策符合性
本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，是《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类项目“四、电力2 电力基础设施建设：电网改造与建设，增量配电网建设”，符合国家产业政策。
二、项目建设与《四川省电源电网发展规划（2022-2025年）》的符合性分析
[bookmark: OLE_LINK5]根据四川省人民政府《关于印发〈四川省电源电网发展规划（2022-2025年）〉的通知》（川府发〔2022〕34号）文件，第四章－大力实施互联互济的重要电网工程，（六）围绕“用得好”促进城乡配电网提档升级：统筹主网与配网衔接，加快电网数字化、智能化转型，打造安全稳定、互动友好、经济高效的现代配电网。升级完善城市配网，鼓励建设微电网和增量配电网。增强城镇配网承载能力，满足电动汽车、分布式电源、储能系统等多元主体接入需求。着眼城乡供电服务均等化，重点实施乡村振兴重点帮扶县、革命老区、民族地区等农村电网巩固提升工程。展望2035年，新型电力系统建设取得实质性成效，多能互补、水火联营发展模式成熟定型，电源可靠保供能力显著增强，互联互济的坚强网架结构基本形成，人民群众生产生活用电便利度和保障水平持续提升，为全面建设社会主义现代化四川提供安全可靠电力支撑。
本项目为电网改造与建设工程，在巴中市恩阳区、巴州区和南江县境内新建110kV输变电工程，本项目的建设可以满足片区负荷增长需求，升级完善城市配网，增强区域配网承载能力，本项目的建设与《四川省电源电网发展规划（2022-2025年）》是相符的。
拟建司城110kV变电站在电力系统中的规划如下图所示。
[image: ]
图1-1  本项目接入电网系统方案示意图
本项目已取得国网四川省电力公司《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计的批复》（川电建设〔2026〕74号，见附件3）和巴中市发展和改革委员会《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程项目核准的批复》（巴发改审〔2025〕37号，见附件2），本项目据此开展前期工作。
同时根据巴中市自然资源和规划局恩阳分局《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程变电站站址及线路路径走廊的复函》（详见附件5-1）、巴中市自然资源和规划局巴州分局《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程线路路径走廊（巴州区段）的函》（详见附件5-2）和南江县自然资源和规划局《关于请予办理巴中恩阳司城110千伏输变电工程线路路径走廊的复函》（详见附件5-3），原则同意了巴中恩阳司城110千伏输变电工程选址选线方案。同时巴中市自然资源和规划局为司城110kV变电站场址出具了《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第5119032025XS0003543号）（详见附件4），同意了本项目变电站的选址。
因此，本项目输电线路选线及变电站选址符合巴中市国土空间规划、符合巴中市巴州区、恩阳区和南江县电网发展规划，工程的建设能够满足巴中市巴州区、恩阳区和南江县片区的用电需求。
三、生态环境分区管控符合性分析
本项目为电力基础设施建设项目，属于生态类建设项目。根据四川省政务服务网“生态环境分区管控智能应用”和《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》，本项目与区域“生态环境分区管控”符合性分析如下：
（1）管控单元基本情况
经四川省政务服务网“生态环境分区管控智能应用”（https://www.sczwfw.gov.cn/tftb/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5/scssthjtgzfwptdmibc/index.html?areaCode=510000000000#/）查询，本项目涉及恩阳区要素重点管控单元（ZH51190320005）、巴州区要素重点管控单元（ZH51190220007）、南江县城镇空间（ZH51192220001）和南江县一般管控单元（ZH51192230001）。
表1-6  项目涉及的生态环境管控单元表
	序号
	管控单元名称
	管控单元编码
	行政区划
	管控单元类型

	1
	恩阳区要素重点管控单元
	ZH51190320005
	巴中市恩阳区
	要素重点管控单元

	2
	巴州区要素重点管控单元
	ZH51190220007
	巴中市巴州区
	要素重点管控单元

	3
	南江县城镇空间
	ZH51192220001
	巴中市南江县
	城镇重点管控单元

	4
	南江县一般管控单元
	ZH51192230001
	巴中市南江县
	一般管控单元


表1-7  项目涉及的环境要素管控分区表
	序号
	要素管控分区名称
	要素管控分区
编码
	行政区划
	环境要素类型
	环境要素细类

	1
	巴州区大气环境布局敏感重点管控区
	YS5119022320001
	巴中市巴州区
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区

	2
	巴州区高污染燃料禁燃区
	YS5119022540001
	巴中市巴州区
	自然
资源
	高污染燃料禁燃区

	3
	巴州区自然资源重点管控区
	YS5119022550001
	巴中市巴州区
	自然
资源
	自然资源重点管控区

	4
	巴州区其他区域
	YS5119023110001
	巴中市巴州区
	生态
	一般管控区

	5
	巴河-巴州区-手傍岩-控制单元
	YS5119023210003
	巴中市巴州区
	水
	水环境一般管控区

	6
	恩阳河-巴州区-小元村-控制单元
	YS5119023210004
	巴中市巴州区
	水
	水环境一般管控区

	7
	巴州区自然资源一般管控区
	YS5119023510001
	巴中市巴州区
	自然
资源
	自然资源一般管控区

	8
	恩阳区大气环境布局敏感重点管控区
	YS5119032320001
	巴中市恩阳区
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区

	9
	恩阳区高污染燃料禁燃区
	YS5119032540001
	巴中市恩阳区
	自然
资源
	高污染燃料禁燃区

	10
	恩阳区自然资源重点管控区
	YS5119032550001
	巴中市恩阳区
	自然
资源
	自然资源重点管控区

	11
	恩阳区其他区域
	YS5119033110001
	巴中市恩阳区
	生态
	一般管控区

	12
	恩阳河-恩阳区-小元村-控制单元
	YS5119033210001
	巴中市恩阳区
	水
	水环境一般管控区

	13
	恩阳区自然资源一般管控区
	YS5119033510001
	巴中市恩阳区
	自然
资源
	自然资源一般管控区

	14
	南江县大气环境布局敏感重点管控区
	YS5119222320001
	巴中市南江县
	大气
	大气环境布局敏感重点管控区

	15
	南江县城镇集中建设区
	YS5119222340001
	巴中市南江县
	大气
	大气环境受体敏感重点管控区

	16
	南江县城镇开发边界
	YS5119222530001
	巴中市南江县
	自然
资源
	土地资源重点管控区

	17
	南江县自然资源重点管控区
	YS5119222550001
	巴中市南江县
	自然
资源
	自然资源重点管控区

	18
	南江县其他区域
	YS5119223110001
	巴中市南江县
	生态
	一般管控区

	19
	恩阳河-南江县-雷破石-控制单元
	YS5119223210001
	巴中市南江县
	水
	水环境一般管控区

	20
	南江县自然资源一般管控区
	YS5119223510001
	巴中市南江县
	自然
资源
	自然资源一般管控区
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	其他符合性分析
	[image: 地图 (1)]
图1-2 本项目与巴中市环境管控单元位置关系图（截图来自四川省人民政府官网“生态环境分区管控智能应用”）
（2）项目建设与生态保护红线符合性分析
根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）文件要求：生态保护红线是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，划定生态保护红线是国家实施生态空间用途管制的重要举措。各级人民政府应坚持生态保护红线优先地位，编制生态保护红线规划，将生态保护红线作为本行政区空间规划的重要基础，发挥好生态保护红线对于国土空间开发的底线作用。相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整，严格自然生态空间征（占）用管理。2022年11月自然资源部办公厅以《关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2341号）批复了四川省“三区三线”划定成果。根据巴中市自然资源和规划局恩阳分局《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程变电站站址及线路路径走廊的复函》、巴中市自然资源和规划局巴州分局《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程线路路径走廊（巴州区段）的函》和南江县自然资源和规划局《关于请予办理巴中恩阳司城110千伏输变电工程线路路径走廊的复函》（详见附件5），以及本项目与巴中市生态保护红线位置关系图（详见附图11），本项目不涉及巴中市生态保护红线。
（3）项目建设与生态空间、自然保护地符合性分析
生态空间包含国家公园和各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、世界文化和自然遗产、水产种质资源保护区、饮用水源保护区等保护地。
本项目位于巴中市恩阳区、巴州区、南江县境内，项目位于恩阳区要素重点管控单元、巴州区要素重点管控单元、南江县城镇空间和南江县一般管控单元内，不涉及国家公园和各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、世界文化和自然遗产、水产种质资源保护区、饮用水源保护区等保护地（本项目线路Ⅱ距老虎洞沟饮用水源保护区最近距离为70m）。
（4）与生态环境分区管控符合性分析
根据四川省人民政府官网“生态环境分区管控智能应用”查询导出文件，本项目与巴中市生态环境分区管控符合性分析见下表。
表1-8  恩阳区要素重点管控单元生态环境准入清单符合性分析表
	生态环境分区管控的具体要求
	对应情况分析
	符合性分析

	类别
	清单编制要求
	对应管控要求
	
	

	恩阳区要素重点管控单元（ZH51190320005）
	市州普适性清单
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、 禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
2、 涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用
3、 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
4、 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
5、 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
6、 畜禽养殖严格按照区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）或养殖专业户。
7、 禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于矿山、化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、畜禽养殖项目，不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	1、 .大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
2、 大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。
3、 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于限制开发建设的项目。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	1、 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2、 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
3、 严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于畜禽养殖、水泥、矿产开发项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	1、 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
2、 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
3、 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
4、 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求
5、 调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于矿产开发、火电、水泥、砖瓦、畜禽养殖项目。
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	1、 新增源等量或倍量替代：（1）若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代；（2）若上一年度空气质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代；（3）新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。
2、 污染物排放绩效水平准入要求：（1）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网；（2）到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区；县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；（3）到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置；（4）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用；（5）到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上的行政村，全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理。到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上的行政村，实现保洁员配备合理、管理有效，村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效，生活垃圾减量化、无害化、资源化水平显著提高。基本建成垃圾分类有特色、转运设施较齐全。村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善的农村生活垃圾治理体系。（6）到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩，平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长；（7）到2025年，主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%。
	本项目属于电力基础设施建设项目，不属于屠宰、矿山开发、农作物生产等行业，不涉及VOCs的排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	联防联控要求
	强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他环境风险防控要求
	1、企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途；（2）加强“散乱污”企业环境风险防控；（3）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁；（4）加强再生利用行业清理整顿。落实《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，防止污染土壤和地下水。
2、用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物；（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	不涉及
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用总量要求
	到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。
	不涉及
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内；地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。
	不涉及
	符合

	
	
	
	能源利用总量及效率要求
	1、 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
2、 禁止焚烧秸秆和垃圾。
	不涉及
	符合

	
	
	
	禁燃区要求
	在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他资源利用效率要求
	到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到2030年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到0.62左右。
	不涉及
	符合

	
	县区普适性清单
	空间布局约束
	其他空间布局约束要求
	1、加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
2、培育和引入食品、饮料等行业严格执行行业资源环境绩效指标准入要求；
3、加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	项目属于电力基础设施建设，为鼓励类项目，符合国家产业政策，不属于食品、饮料等制造行业。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	其他污染物排放管控要求
	1、加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
2、强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
	本项目选址选项不在工业园区内，属于电力基础设施建设项目，不涉及扬尘源等污染源。
	符合

	
	单元级清单管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、严格控制开发建设项目布局，鼓励企业入园发展，工业园区外现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。
2、禁止新引入与生态旅游、农林生产、矿产资源开采无关的工业企业；主要河流沿岸两侧一定距离范围内限制矿种，砂石粘土、小型非金属等矿产。
3、矿山开采区应进行必要的防渗处理；落实涉磷矿山渣场和尾矿库的防渗、防风、防洪措施，建设规范的雨水收集池、回水池、渗滤液收集池和应急污水处理系统，并安装总磷自动在线监控装置。
4、控制农村面源污染，开展农田径流污染防治，推广测土配方施肥、生物防治和精准农业等技术，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失，推广使用生物农药或高效、低毒、低残留农药。
5、其他执行要素重点管控单元总体准入要求。
	本项目选址选项不在工业园区内，本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于矿山开采项目，其他满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	1、位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。
2、其他执行要素重点管控单元普适性管控要求。
	本项目选址选项不在工业园区内，本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等项目，其他满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	1、 大气环境布局敏感重点管控区中的大气污染排放源执行国家、省、行业排放标准中规定的大气污染物特别排放限值。
2、 其他执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	安全利用类农用地管控要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	污染地块管控要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	1、开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；
2、其他执行要素重点管控单元总体准入要求。
	项目属于电力基础设施建设，为鼓励类项目，不涉及矿区废弃地、尾矿坝地；其他满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	能源利用效率要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合


表1-9  巴州区要素重点管控单元生态环境准入清单符合性分析表
	生态环境分区管控的具体要求
	对应情况分析
	符合性分析

	类别
	清单编制要求
	对应管控要求
	
	

	巴州区要素重点管控单元（ZH51190220007）
	市州普适性清单
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、 禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源；
2、 涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用；
3、 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；
4、 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；
5、 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；
6、 畜禽养殖严格按照区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）或养殖专业户；
7、 禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于矿山、化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、畜禽养殖项目，不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	1、 大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
2、 大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。
3、 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	1、 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2、 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
3、 [bookmark: _GoBack]严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于畜禽养殖、水泥、矿产开发项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	1、 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
2、 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
3、 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
4、 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求
5、 调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于矿产开发、火电、水泥、砖瓦、畜禽养殖项目。
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	1、 新增源等量或倍量替代：（1）若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代；（2）若上一年度空气质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代；（3）新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。
2、 污染物排放绩效水平准入要求：（1）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网；（2）到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区；县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；（3）到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置；（4）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用；（5）到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上的行政村，全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理。到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上的行政村，实现保洁员配备合理、管理有效，村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效，生活垃圾减量化、无害化、资源化水平显著提高。基本建成垃圾分类有特色、转运设施较齐全。村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善的农村生活垃圾治理体系。（6）到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩，平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长；（7）到2025年，主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%。
	本项目属于电力基础设施建设项目，不属于屠宰、矿山开发、农作物生产等行业，不涉及VOCs的排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	联防联控要求
	强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他环境风险防控要求
	1、企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途；（2）加强“散乱污”企业环境风险防控；（3）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁；（4）加强再生利用行业清理整顿。落实《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，防止污染土壤和地下水。
2、用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物；（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	不涉及
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用总量要求
	到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。
	不涉及
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内；地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
	不涉及
	符合

	
	
	
	能源利用总量及效率要求
	1、 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
2、 禁止焚烧秸秆和垃圾。
	不涉及
	符合

	
	
	
	禁燃区要求
	在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他资源利用效率要求
	到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到2030年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到0.62左右。
	不涉及
	符合

	
	县区普适性清单
	空间布局约束
	其他空间布局约束要求
	1、加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
2、加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
	不涉及
	符合

	
	
	污染物排放管控
	其他污染物排放管控要求
	1、加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
2、强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治。
	本项目选址选线不在工业园区内，不涉及扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染。
	符合

	
	
	环境风险防控
	其他环境风险防控要求
	强化建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾综合利用和无害化处置及危险废物环境风险管控。
	本项目产生的生活垃圾集中收集后交由市政环卫统一清运；建筑垃圾可回收部分回收利用，不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾处置场堆放。
	符合

	
	单元级清单管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	1、大气布局敏感重点管控区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。
2、其他执行要素重点管控单元总体准入要求。
	本项目属于电力基础设施建设项目，不属于水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土等行业；其他满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	1、位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。
2、其他执行要素重点管控单元普适性管控要求。
	本项目属于电力基础设施建设项目，不属于危废焚烧、陶瓷厂等行业；其他满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	1、大气布局敏感重点管控区中的大气污染排放源执行国家、省、行业排放标准中规定的大气污染物特别排放限值。
2、其他执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	新增源排放标准限值
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
	1、开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；
2、巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。
	不涉及
	符合

	
	
	
	安全利用类农用地管控要求
	1、开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；
2、巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。
	不涉及
	符合

	
	
	
	污染地块管控要求
	1、开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；
2、巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。
	不涉及
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	能源利用效率要求
	执行要素重点管控单元总体准入要求。
	满足巴中市要素重点管控单元总体准入要求。
	符合


表1-10  南江县城镇空间生态环境准入清单符合性分析表
	生态环境分区管控的具体要求
	对应情况分析
	符合性分析

	类别
	清单编制要求
	对应管控要求
	
	

	南江县城镇空间（ZH51192220001）
	市州普适性清单
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、 原则上禁止新建工业企业。
2、 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
3、 在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于工业企业，不燃用高污染燃料，不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	1、 对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。
2、 严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合巴中市最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。
3、 长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于工业企业，不在工业园区内，不涉及长江流域河道采砂。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	1、 按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。
2、 加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于高污染或高风险产品生产企业，不涉及采砂项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	允许排放量要求
	为保证2025、2035年区域地表水控制断面水质不下降，5个城镇重点管控单元COD、氨氮、总磷允许排放量2025年建议控制在34823.36吨、3944.61吨、752.25吨以下，2035年建议控制在35519.83吨、4023.51吨、767.31吨以下。
	不涉及
	符合

	
	
	
	现有源提标升级改造
	1、 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A标排放标准。
2、 到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处理。
3、 加快城镇生活污水处理设施建设。推动县级及以上污水处理设施提标改造，坚持新建污水处理设施与配套管网同步涉及、同步建设、同步投运。
4、 推进车船结构升级，城区环卫、邮政、通勤、轻型物流配送等车辆使用新能源或清洁能源汽车比达到80%以上。
5、 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。
6、 有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。
7、 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。
	本项目为电力基础设施建设项目，不涉及城镇污水处理设施建设改造，不涉及VOCs排放，施工期将严格落实扬尘防控措施，不新增相关污染物排放，符合相关要求。
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	1、 污染物排放绩效水平准入要求：（1）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（2）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（3）推进建筑装饰行业VOCs综合治理，倡导绿色装修，推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品。（4）全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开是汽修喷涂作业。（5）到2025年，中心城区污水处理率达到100%；到2030年，中心城区污水处理率达到100%，县城污水处理率达100%；到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%以上，具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。
2、 新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。
3、 已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。
	本项目运营期主要产生噪声、电磁环境影响，根据影响预测分析，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。生活垃圾由当地环卫部门收集处理，废事故油、废铅蓄电池经收集后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。
	符合

	
	
	环境风险防控
	联防联控要求
	强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他环境风险防控要求
	1、企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。
2、用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。
	不涉及
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用总量要求
	到2025年，全市用水总量控制在7.15亿m3以内；到2030年，全市用水总量控制在7.4亿m3以内，万元工业增加值用水量17.15m3。
	不涉及
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	1、巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
2、地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
	不涉及
	符合

	
	
	
	能源利用总量及效率要求
	禁止使用不符合商品煤质量管理规定所列环保指标要求的商品煤。禁止劣质散煤流通与使用，依法查处散煤无照经营行为。加大民用散煤清洁化治理力度，推进以电代煤、以气代煤，推广使用洁净煤、先进民用炉具，加强民用散煤管理。
	不涉及
	符合

	
	
	
	禁燃区要求
	在禁燃区范围内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他资源利用效率要求
	到2025年，巴中市城市再生水利用率达到不低于20%，到2030年，再生水利用率不低于30%。
	不涉及
	符合

	
	县区普适性清单
	空间布局约束
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	持续加强工业“三废”治理，严格环境准入条件，落实“两高”企业退出制度。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不涉及“三废”排放，不属于“两高”企业。
	符合

	
	
	
	其他空间布局约束要求
	1、统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实重点生态功能区的定位管控要求，加强生物多样性保护和天然林保护；
2、推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理。
	不涉及
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	其他资源利用效率要求
	1、进一步调整优化矿产资源开发利用结构，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复；
2、强化水土流失防治，注重水源涵养地保护。加强对光雾山、关坝、杨坝等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。
	不涉及
	符合

	
	单元级清单管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	1、实施南进、东延、北拓的城市空间拓展策略，未来城市建设用地拓展应将朝阳新区作为城镇中心区；城镇开发空间规模控制在96平方公里以内。
2、禁止在城区、饮用水水源地主流域上游2公里内建设鸡、羊养殖场，现有大型集中养殖场须立即配套粪便无害化处理设施和污水处理设施。
3、县城新建房地产开发项目须布局在经审批的城镇规划区范围内；禁止在退耕还林、还草、还湿地块新建房地产开发项目。
4、城镇建设需依据现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。
5、其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于大型集中养殖场、房地产开发项目；其他满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	1、划定禁鸣区，在居住区、市政机关、学校及医院等噪声敏感单位附近对车速进行限制。
2、严格执行老旧机动车强制报废制度，加快淘汰污染严重的老旧车辆，鼓励使用新能源汽车，加快电动汽车充电桩、天然气加气站等基础设施建设，按期完成国家第五阶段标准车用汽油、柴油升级置换。
3、公众绿色出行率达到55%及以上。
4、其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	本项目运营期产生的噪声环境影响，根据影响预测分析，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；其他满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	新增源排放标准限值
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
	1、工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
2、其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	安全利用类农用地管控要求
	1、工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
2、其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	污染地块管控要求
	1、工程建设要进行严格的地质灾害评价；停止一切不合理的建设活动，并采取各种措施积极恢复与改善生态环境。
2、其他要求执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合

	
	
	
	能源利用效率要求
	执行城镇重点管控单元普适性管控要求。
	满足巴中市城镇重点管控单元普适性管控要求。
	符合


表1-11  南江县一般管控单元生态环境准入清单符合性分析表
	生态环境分区管控的具体要求
	对应情况分析
	符合性分析

	类别
	清单编制要求
	对应管控要求
	
	

	南江县一般管控单元（ZH51192230001）
	市州普适性清单
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
2、 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
3、 禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
4、 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
5、 对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理。涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
6、 禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不涉及新建、扩建化工园区和化工项目，不属于矿山、化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、畜禽养殖项目，不在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	1、 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
2、 按照相关要求严控水泥新增产能。
3、 因地制宜地发展适宜产业，在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业；
4、 严格控制非农业建设占用农用地。
5、 大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。
6、 大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。
7、 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于限制开发建设的项目。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	1、 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。
2、 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于规模化畜禽养殖场、水泥项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	1、加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。
2、在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。
3、砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。
4、火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。
5、调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。
	本项目属于电力基础设施建设项目，不属于矿产开发、火电、水泥、砖瓦、畜禽养殖项目。
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	1、 污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年乡镇污水处理率达95%；到2030年乡镇污水处理率达100%；（2）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范法发展。加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用；（3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流，畜禽粪污实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集，集中处理利用；（4）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网；（5）到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上行政村。全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理，到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上行政村，实现保洁员配备合理、管理有效、村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效。生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高，基本建立“垃圾分类有特色、转运设施较齐全、村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善”的农村生活垃圾治理体系；（6）到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩。平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长；（7）2025年主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%。
	本项目属于电力基础设施建设项目，不属于屠宰、矿山开发、农作物生产等行业，生活垃圾由当地环卫部门收集处理。
	符合

	
	
	环境风险防控
	联防联控要求
	强化大气污染区域联防联控措施，实施重污染天气应急管控。修订重污染天气应急预案，动态更新污染源排放清单，落实重点企业错峰生产、压产限产、工地停工等强制性措施，有效减缓重污染天气影响。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他环境风险防控要求
	1、企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途；（2）加强“散乱污”企业环境风险防控；（3）现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。
2、用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物；（2）定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。                                                                    （3）规范排土场、渣场等整治；（4）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	不涉及
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用总量要求
	到2025年，全市用水总量控制在7.15亿m3以内；到2030年，全市用水总量控制在7.4亿m3以内，万元工业增加值用水量17.15m3。
	不涉及
	符合

	
	
	
	地下水开采要求
	1、巴中市2025年地下水开采控制控制量保持在1400万m3以内。
2、地下水开采量控制在可开采量的允 许范围内，抑制用水过度增长。
	不涉及
	符合

	
	
	
	能源利用总量及效率要求
	1、推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。
2、禁止焚烧秸秆和垃圾。
	不涉及
	符合

	
	
	
	禁燃区要求
	在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。
	不涉及
	符合

	
	
	
	其他资源利用效率要求
	到2025年，巴中市农田有效灌溉系数达到0.56；到2030年，巴中市农田有效灌溉率提到40%，农田灌溉用水有效利用系数提高到0.62左右。
	不涉及
	符合

	
	县区普适性清单
	空间布局约束
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	持续加强工业“三废”治理，严格环境准入条件，落实“两高”企业退出制度。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不涉及“三废”排放，不属于“两高”企业。
	符合

	
	
	
	其他空间布局约束要求
	1、统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，落实重点生态功能区的定位管控要求，加强生物多样性保护和天然林保护；
2、推进流域水生态环境修复与治理，更加注重城乡生态环境保护基础设施建设与管理。
	不涉及
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	其他资源利用效率要求
	1、进一步调整优化矿产资源开发利用结构，加强矿产、油气等资源开发项目和工矿废弃地的污染治理及生态修复；
2、强化水土流失防治，注重水源涵养地保护。加强对光雾山、关坝、杨坝等区域的生态环境重点管控，从严审批各类资源开发项目。
	不涉及
	符合

	
	单元级清单管控要求
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、工业园区外现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。
2、严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中南江县禁止类产业管控要求。
3、其他要求执行一般管控单元普适性管控要求。
	本项目属于电力基础设施建设项目，不属于钢铁、有色金属、造纸、化工等污染较重的企业，不属于南江县限制类产业；其他满足巴中市一般管控单元总体准入要求。。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	1、严格控制开发建设项目布局，鼓励企业入园发展；
2、严格执行《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》中南江县限制类产业管控要求。
3、其他要求执行一般管控单元普适性管控要求。
	本项目属于电力基础设施建设项目，为鼓励类项目，不属于南江县限制类产业；其他满足巴中市一般管控单元总体准入要求。。
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	1、现有企业按照相关规定限期入园搬迁或整治；
2、执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	安全利用类农用地管控要求
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	污染地块管控要求
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	企业环境风险防控要求
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用效率要求
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合

	
	
	
	能源利用效率要求
	执行一般管控单元总体准入要求。
	满足巴中市一般管控单元总体准入要求。
	符合


综上所述，本项目建设符合巴中市“生态环境分区管控”的要求。
四、本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析
《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）规定了输变电建设项目环境保护的选址选线、设计、施工、运行各阶段电磁、声、生态、水、大气等要素的环境保护要求。本工程目前处于设计阶段，与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中基本规定、选址选线及设计等主要技术要求符合性分析见下表。
表1-12  与“HJ1113-2020”主要技术要求符合性分析
	类别
	子项
	序号
	要求
	本项目情况
	符合性

	
	
	
	
	变电站
	输电线路
	

	选址选线
	/
	1
	工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求
	区域未开展规划环评
	符合

	
	
	2
	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。
	本项目新建输变电工程选址选线不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区。
	符合

	
	
	3
	变电工程在选址时应按远期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
	拟建司城110kV变电站已考虑远期规模进出线走廊，已避开了环境敏感区。
	/
	符合

	
	
	4
	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
	拟建司城110kV变电站周边分布有少量的居民，主变布置于站区中部，选择低噪声设备，尽可能减少电磁和声环境影响。
	/
	符合

	
	
	5
	同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。
	/
	新建110kV线路工程部分利用既有杆塔架线，路径不变，未新开辟走廊；部分采用双回塔单边挂线架设，可减少后期其他线路工程新建走廊，降低了环境影响。
	符合

	
	
	6
	原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。
	本项目新建变电站位于2类、4a类声环境功能区。
	本项目输电线路位于2类、4a类声环境功能区。
	符合

	
	
	7
	变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。
	拟建司城110kV变电站场址属于建设用地和耕地，已最大限度减少占地，占地内植被较少，无弃土弃渣，对生态环境影响小。
	/
	符合

	
	
	8
	输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。
	/
	由于项目区域存在较多集中林区，因此本项目新建架空线路不可避免地要穿越部分集中林区，设计阶段通过优化塔基位置的选择，尽量减少林木砍伐，保护生态环境
	符合

	
	
	9
	进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。
	/
	本项目不涉及自然保护区
	符合

	设计
	总体要求
	1
	输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。
	根据四川南充电力设计有限公司编制的《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》已包含环境保护篇章，并有针对性进行环境保护专项设计，提出的生态保护措施具有可行性；本次评价已要求设计单位后期初步设计、施工图设计时也包含环境保护篇章。
	符合

	
	
	2
	改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。
	本项目为新建输变电项目，不涉及原有环境污染和生态破坏
	符合

	
	
	3
	输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。
	/
	本项目新建110kV输电线路不涉及自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区。
	符合

	
	
	4
	变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。
	拟建司城110kV变电站拟建事故油池（具有油水分离功能），有效容积30m3，容积满足要求，配有拦截、防雨、防渗漏等措施和设施。一旦发生泄漏，事故油排入事故油池收集，经油水分离后，事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分经收集后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。
	/
	符合

	
	电磁环境保护
	1
	工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
	根据预测结果可知，本项目产生的电磁环境影响满足国家标准要求。
	符合

	
	
	2
	输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。
	/
	本项目输电线路已因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少了电磁环境影响。
	符合

	
	
	3
	架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。
	/
	本项目新建输电线路经过电磁环境敏感目标时避让了居民集中区，导线架设最低高度不低于7m，可以满足规范要求。
	符合

	
	
	4
	新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	5
	变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。
	拟建司城110kV变电站110kV架空进出线侧无电磁环境敏感目标，主要产生电磁环境影响的主变布置在站区中央，可减少对周围电磁环境的影响。
	/
	符合

	
	声环境保护
	1
	变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足 GB 12348 和 GB 3096 要求。
	拟建司城110kV变电站选择低噪声设备（距离主变压器2m处，主变噪声不大于60dB（A）），根据预测，可以确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足 GB 12348 和 GB 3096 要求。
	/
	符合

	
	
	2
	户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。
	拟建司城110kV变电站利用配电装置室、辅助用房等建筑物阻挡噪声传播，尽量减少了对周围声环境敏感目标的影响。
	/
	符合

	
	
	3
	户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。
	拟建司城110kV变电站主变设置在场址中部，远离四周声环境敏感目标。
	/
	符合

	
	
	4
	变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。
	拟建司城110kV变电站位于2类、4类声环境功能区，在设计过程已严格控制主变压器等主要噪声源的噪声水平，可以在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。
	/
	符合

	
	
	5
	位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。
	本项目拟建变电站不在城市规划区内。
	/
	符合

	
	
	6
	变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。
	本项目拟建变电站主变选用低噪声设备，合理布置平面，将主变设于场址中央。
	/
	符合

	
	生态环境保护
	1
	输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。
	已在设计文件中提出了相应的生态影响防护与恢复的措施。
	符合

	
	
	2
	输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。
	/
	本项目新建架空段输电线路已根据具体地形合理选择了塔基基础，本项目设计时控制了导线高度，减少了林木砍伐，保护了生态环境。
	符合

	
	
	3
	输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。
	已制定植被恢复计划
	符合

	
	
	4
	进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。
	/
	本项目不涉及自然保护区。
	符合

	
	水环境保护
	1
	变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。
	拟建司城110kV变电站采用雨污分流制。
	/
	符合

	
	
	2
	变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。
	拟建司城110kV变电站产生的站内生活污水排入化粪池，经化粪池处理后，再经运维单位人工定时清掏，不外排。
	/
	符合

	施工
	总体要求
	1
	输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
	已要求建设单位在施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
	符合

	
	
	2
	进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。
	/
	已要求建设单位在施工过程中加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。
	符合

	
	声环境保护
	1
	变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB12523中的要求。
	根据本评价预测结果，本项目施工期满足相关噪声排放限值要求。
	/
	符合

	
	
	2
	在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。
	本项目未在城市市区噪声敏感建筑物集中区域，已要求建设单位夜间不施工，但若出现因生产工艺上要求或者特殊需要必须夜间作业的情况，建设单位将公告附近居民。
	符合

	
	生态环境保护
	1
	输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。
	变电站在永久占地范围内设置临时用地，实现了变电站永临结合。
	临时用地选址时优先选用荒地或劣地
	符合

	
	
	2
	输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。
	已要求建设单位做好表土剥离、分类存放和回填利用工作。
	符合

	
	
	3
	进入自然保护区的输电线路，应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。
	/
	本项目不涉及自然保护区
	符合

	
	
	4
	进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。
	
	
	

	
	
	5
	进入自然保护区的输电线路，应选择合理施工时间，避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案。
	
	
	

	
	
	6
	施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。
	已要求建设单位尽可能利用现有道路来设置施工临时道路。
	符合

	
	
	7
	施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。
	已要求施工单位在施工现场使用带油料的机械器具时采取措施防止油料跑、冒、滴、漏。
	符合

	
	
	8
	施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
	已要求施工单位施工完成后，及时恢复土地原来的功能，种植当地常见植物进行生态恢复，并加强抚育管理。
	符合

	
	水环境保护
	1
	在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。
	本项目不涉及进入饮用水源保护区。
	符合

	
	
	2
	施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
	已要求建设单位在施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
	符合

	
	
	3
	变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。
	已要求建设单位在施工期间落实临时厕所的化粪池进行防渗处理。
	/
	符合

	
	大气环境保护
	1
	施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
	已要求建设单位在施工过程中，加强对施工现场和物料运输的管理，管控料堆和余方堆放。
	符合

	
	
	2
	施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。
	已要求建设单位在施工过程中，对易起尘的临时堆土应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施。
	符合

	
	
	3
	施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
	已要求建设单位在施工过程中，应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
	符合

	
	
	4
	施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
	已要求建设单位在施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
	符合

	
	固体废物处置
	1
	施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
	已要求建设单位在施工期间线路工程产生的余方就地进行平整回填，建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，生活垃圾集中收集后交由环卫统一清运，建筑垃圾可回收部分回收利用，不能回收利用的部分运至指定的市政建筑垃圾堆场处置。
	符合

	
	
	2
	在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。
	已要求建设单位在施工期间，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。
	符合


本项目在选址选线时已尽量避让了沿线集中居民区和环境敏感区域，不涉及生态保护红线，符合生态环境管控单元的要求。项目设计文件中包含了相关环境保护内容，本次评价报告对其施工和运营期间提出了相关的环保要求。项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关规定。
五、与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析
项目与四川省推动长江经济带发展领导小组办公室发布的《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析详见下表。
表1-13  与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析
	主要内容
	本项目情况
	符合性

	第四条
	管控重点为污染物排放量大、产能过剩严重、环境问题突出的产业，以及重点保护的岸线、河段、区域。
	本项目为电网改造与建设工程，属于电力基础设施建设，不属于左述相关产业。
	符合

	第五条
	管控方式为明确列出禁止投资建设的项目类别，依法管控，严格执行。
	本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。
	符合






[bookmark: _Toc63026905]二、建设内容
	地理位置
	本项目建设地点位于四川省巴中市恩阳区、巴州区和南江县境内。
1、司城110kV变电站新建工程：位于巴中市恩阳区登科街道石马社区5组。
2、印合110kV变电站110kV间隔扩建工程：位于巴中市南江县正直镇沿溪河村3社。
3、盘兴220kV变电站二次完善工程：位于巴中市巴州区回风街道八王村3组已建盘兴220kV变电站内。
4、盘兴～司城110kV线路工程：起于盘兴220kV变电站拟建110kV出线间隔，止于拟建司城110kV变电站110kV侧进线构架。全线位于巴中市恩阳区和巴州区境内。
5、印合～司城110kV线路工程：起于印合110kV变电站拟建110kV出线间隔，止于拟建司城110kV变电站110kV侧进线构架。全线位于巴中市巴州区、恩阳区和南江县境内。
本项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	一、项目由来
恩阳片区包括恩阳城区及周边的雪山镇、渔溪镇等区域，目前由恩阳110kV变电站（50+40MVA）供电，最大供电能力72MW。2023年恩阳站最大负荷为72.49MW，负载率80.54%，已发生重载运行，恩阳片区近5年最大负荷年均增长率为3.3%。
根据恩阳片区规划建设情况，随着博瑞观澜府二期、川旅世纪外滩、临港产业园、恩阳古镇新场街片区旅游基础设施等用户项目相继建成，预计恩阳片区未来7年最大负荷年均增长率将保持在8.95%左右，2027年、2030年最大负荷分别为107.2MW、132.13MW，现有110kV变电站难以满足负荷发展的需要，2027年、2030年供电负荷受限分别为35.2MW、60.13MW。因此，为满足片区负荷增长需求，提升供电可靠性，结合巴中电网发展规划，建设巴中恩阳司城110千伏输变电工程是必要的。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》相关内容，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目建设前应该开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第“五十五 核与辐射”中“161 输变电工程—其他（100kV以下除外）”类建设项目，应编制环境影响报告表。又根据四川省生态环境厅《关于印发＜四川省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2025年本）＞的通知》（川环规〔2025〕1号），本项目为110kV输变电工程，属于下放审批权限的内容，应报巴中市生态环境局审批。国网四川省电力公司巴中供电公司委托我单位对本项目进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织技术力量、安排人员，进行了资料收集、分析和现场踏勘，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了本项目环境影响报告表。
2025年9月，巴中市发展和改革委员会《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程项目核准的批复》（巴发改审〔2025〕37号）对本项目进行了核准。2026年4月，四川南充电力设计有限公司完成了《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》的编制。同月，国网四川省电力公司《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计的批复》（川电建设〔2026〕74号）对本项目初设进行了批复。
二、主要建设内容
[bookmark: _Hlk66050975]根据四川南充电力设计有限公司编制的《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》可知，项目主要建设内容如下：
1、司城110kV变电站新建工程
司城110kV变电站位于巴中市恩阳区登科街道石马社区5组，变电站永久占地面积为8141m2，站区围墙内占地面积为4717m2，变电站为户外布置，主变户外布置，110kV配电装置采用户外HGIS布置，110kV出线采用架空出线，35kV和10kV出线采用电缆出线，建设规模为：①主变容量：本期2×63MVA，终期3×63MVA；②110kV出线间隔：本期2回，终期4回；③35kV出线间隔：本期6回，终期6回；④10kV出线间隔：本期16回，终期30回；⑤10kV无功补偿：本期2×（2×5）Mvar，终期3×（2×5）Mvar；⑥35kV消弧线圈：本期无，终期1×630kVA；⑦10kV消弧线圈：本期2×630kVA，终期3×630kVA；⑧建设配电装置室、辅助用房、消防小室、事故油池（有效容积30m3）、化粪池（容积2m3）等配套设施。
2、印合110kV变电站110kV间隔扩建工程
印合110kV变电站位于巴中市南江县正直镇沿溪河村3组，目前处于施工图阶段，本次需在印合110kV变电站内扩建1个110kV出线间隔至司城110kV变电站。本次间隔扩建主要为对间隔基础和相应的电气设备进行建设，扩建场地和出线间隔均为前期已预留，无需新征占地，也不改变变电站原来的总平面及竖向布置。
2024年，巴中市生态环境局以“巴环境审〔2024〕30号”文对印合110kV变电站按终期规模进行了批复，批复规模为：主变3×50MVA，110kV出线4回。目前该变电站暂未开工建设。
本次间隔扩建工程在印合110kV变电站内进行，本次扩建的间隔已包含在“巴中南江印合110千伏输变电工程”环评报告评价规模内，因此，本次不再对印合110kV变电站进行重复评价。
3、盘兴220kV变电站二次完善工程
盘兴220kV变电站位于巴中市巴州区回风街道八王村3组已建盘兴220kV变电站内，本次利用盘兴220kV变电站110kV备用出线间隔，仅完善间隔内出线侧引下线。
2025年9月，巴中市生态环境局以“巴环境审〔2025〕41号”文对巴中城西（盘兴）220千伏变电站主变扩建工程进行了批复，批复规模为扩建1×240MVA主变、扩建2个220kV出线间隔、扩建1个110kV出线间隔。目前巴中盘兴220千伏变电站主变扩建工程暂未开工建设。
本次二次完善工程在已建盘兴220kV变电站内进行，本次完善的间隔已包含在“巴中城西（盘兴）220千伏变电站主变扩建工程”环评报告评价规模内，因此，本次不再对盘兴220kV变电站进行重复评价。
4、盘兴～司城110kV线路工程（线路Ⅰ）
（1）线路工程
全线起于盘兴220kV变电站拟建110kV出线间隔，止于拟建司城110kV变电站110kV侧进线构架，线路长度约15km（0.3km+10km+4.7km），其中新建双回塔单边挂线段约0.3km，新建三角排列段线路约10km，利旧段（利旧已建杆塔挂线）线路约4.7km。导线采用2×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线，双分裂，分裂间距400mm，设计输送电流均为1160A。具体情况如下：
①线路Ⅰ双回塔单边挂线段：起于新建NA30#塔，止于司城110kV变电站110kV侧进线构架。线路路径长约0.3km，双回塔单边右侧挂线（沿线路前进方向右侧挂线，另一侧预留）。新建双回塔3基，单个塔基占地面积约120m2，塔基总占地面积约360m2。导线排列方式为垂直排列。该段线路评价范围内不涉及敏感目标，根据设计规程要求，线路经过非居民区时导线允许架设最低高度不低于6m。
②线路Ⅰ三角排列段：起于盘兴~印合110kV线路拟建N15#塔，止于新建NA30#塔。路径长约10km，新建单回塔29基，单个塔基占地面积约100m2，塔基永久占地面积约2900m2。导线排列方式为三角排列。根据设计规程要求，线路经过非居民区时导线允许架设最低高度不低于6m，经过居民区时导线允许架设最低高度不低于7m。
③线路Ⅰ利旧段：起于盘兴220kV变电站拟建110kV出线间隔，止于盘兴~印合110kV线路拟建N15#塔，路径长约4.7km。本项目（左侧挂线）与盘兴~印合110kV线路（右侧挂线）同塔架设（本段杆塔利用“巴中南江印合110千伏输变电工程”中盘兴~印合110kV线路N1#-15#双回塔左侧预留侧挂线，该项目目前处于施工图阶段）。导线排列方式为垂直逆相序排列。根据设计资料，导线设计架设最低高度为9m。
（2）通信工程
根据系统通信要求，盘兴—司城110kV线路利用盘兴—印合利旧段采用1根48芯ADSS光缆，新建双回塔单边挂线段采用2根48芯OPGW复合光缆，单回线路段采用1根48芯OPGW复合光缆（其中三跨位于单回段，架设两根72芯OPGW复合光缆）。
鉴于光纤通信工程对环境的影响较小，本次环境影响评价对其不再进行专门评价。
5、印合～司城110kV线路工程（线路Ⅱ）
（1）线路工程
全线起于印合变电站拟建110kV出线间隔，止于拟建司城110kV变电站110kV侧进线构架，新建线路长度约25.58km（6km+19.58km），其中新建双回塔单边挂线段线路路径长约6km，新建三角排列段线路路径长约19.58km。导线采用JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线，单分裂，设计输送电流均为636A。具体情况如下：
①线路Ⅱ双回塔单边挂线段：起于新建NB68#塔，止于司城110kV变电站110kV侧进线构架。线路路径长约6km，双回塔单边右侧挂线（另一侧预留）。新建双回塔15基，单个塔基占地面积约120m2，塔基总占地面积约1800m2。导线排列方式为垂直排列。根据设计规程要求，线路经过非居民区时导线允许架设最低高度不低于6m，经过居民区时导线允许架设最低高度不低于7m。
②线路Ⅱ三角排列段：起于印合变电站拟建110kV出线间隔，止于新建NB68#塔。路径长约19.58km，新建单回塔67基，塔基永久占地面积约6700m2。导线排列方式为三角排列。根据设计规程要求，线路经过非居民区时导线允许架设最低高度不低于6m，经过居民区时导线允许架设最低高度不低于7m。
（2）通信工程
根据系统通信要求，新建双回塔单边挂线段采用2根48芯OPGW复合光缆，单回线路段采用1根48芯OPGW复合光缆（其中三跨位于利旧段，架设两根72芯OPGW复合光缆）。
鉴于光纤通信工程对环境的影响较小，本次环境影响评价对其不再进行专门评价。
三、项目组成
项目组成及可能产生的环境问题详见下表。
表2-1  建设项目组成及可能产生的环境影响表
	名称
	建设内容及规模
	可能产生的环境问题

	
	
	施工期
	营运期

	司城110kV变电站新建工程
	主体工程
	户外变电站，主变户外布置，110kV配电装置采用户外HGIS布置，110kV出线采用架空出线，35kV和10kV出线采用电缆出线。
	噪声、生活污水、施工废水、扬尘、固体废物、植被破坏、水土流失
	工频电场、工频磁场、噪声、废事故油

	
	
	项目
	本期
	终期
	
	

	
	
	主变（MVA）
	2×63
	3×63
	
	

	
	
	110kV出线（回）
	2
	4
	
	

	
	
	35kV出线（回）
	6
	6
	
	

	
	
	10kV出线（回）
	16
	30
	
	

	
	
	10kV无功补偿（Mvar）
	2×(2×5)
	3×(2×5)
	
	

	
	
	35kV消弧线圈（kVA）
	无
	1×630
	
	

	
	
	10kV消弧线圈（kVA）
	2×630
	3×630
	
	

	
	辅助工程
	配电装置室：1栋1层，层高4.95m，建筑面积约665m2。
辅助用房：1栋1层，层高3.3m，建筑面积约48m2。
	
	废铅蓄电池

	
	公用工程
	站内道路：4.0m宽郊区型沥青混凝土路面。
	
	—

	
	
	进站道路：自站址站区西北侧乡道引接，引接长度约98m，道路采用郊区型沥青混凝土路面，路面设计宽度4m。
	
	—

	
	
	给水系统：生活用水、消防用水由自来水管网供给。
	
	—

	
	
	排水系统：采用雨污分流制，雨水就近排入站外雨水沟；生活污水经化粪池处理后由运维单位定期清掏，不外排。
	
	—

	
	
	消防工程：当发生火灾时，利用室外消防系统进行灭火，同时还配置推车式化学灭火器和消防水池。主变压器的灭火系统为独立系统，主变压器发生火灾时使用干粉灭火器和消防砂进行灭火，火灾期间事故油排入事故油池内暂存，不产生含油消防废水。
	
	—

	
	环保工程
	事故油池：1座事故油池（具有油水分离功能），有效容积30m3。
	
	废事故油

	
	
	事故油坑：每台主变下方配置1个事故油坑，共3个，每个事故油坑有效容积为5m3。
	
	

	
	
	化粪池：1座，容积2m3。
	
	—

	
	
	选用低噪声设备，主变噪声不大于60dB（A）（距离主变压器2m处）。
	
	—

	
	临时工程
	施工物料临时堆场：设于工程永久占地范围内，不单独设置。
施工便道：变电站所在区域有乡村道路可利用，变电站施工期间在进站道路占地范围内设置施工便道，不新增占地。
施工营地：工程位于石马社区附近，可租用民房作为施工营地，无需单独设置。
	
	—

	印合110kV变电站110kV间隔扩建工程
	本次需在印合110kV变电站内扩建1个110kV出线间隔至司城110kV变电站。本次间隔扩建主要为对间隔基础和相应的电气设备进行建设，扩建场地和出线间隔均为前期已预留，无需新征占地，也不改变变电站原来的总平面及竖向布置。
	已评价，包含在既有环评文件，本次不再重复评价

	盘兴220kV变电站二次完善工程
	本次利用盘兴220kV变电站110kV备用出线间隔，仅完善间隔内出线侧引下线。
	已评价，包含在既有环评文件，本次不再重复评价

	盘兴～司城110kV线路工程（线路Ⅰ）
	线路路径
	全线起于盘兴220kV变电站拟建110kV出线间隔，止于拟建司城110kV变电站110kV侧进线构架。
	噪声、生活污水、扬尘、固体废物、植被破坏
	工频电场
工频磁场
噪声

	
	线路长度
	线路长度约15km（0.3km+10km+4.7km），其中：
①线路Ⅰ双回塔单边挂线段：长约0.3km；
②线路Ⅰ利旧段（利旧已建杆塔）：长约4.7km；
③线路Ⅰ三角排列段：长约10km。
	
	

	
	导线及输送电流
	导线采用2×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线，双分裂，分裂间距400mm，设计输送电流为1160A。
	
	—

	
	排列方式
	线路Ⅰ双回塔单边挂线段：垂直排列；
线路Ⅰ利旧段：垂直逆相序排列；
线路Ⅰ三角排列段：三角排列。
	
	—

	
	杆塔数量
	新建杆塔32基（其中单回塔29基，双回塔3基），利旧15基，本次新建杆塔永久占地面积约3260m2。
	
	—

	
	临时占地
	塔基施工临时场地：本项目共新建杆塔32基，每个铁塔临时占地面积230m2，故临时占地总面积约7360m2。
牵张场：共设置4个牵张场，每处牵张场占地面积约为400m2，总占地面积约1600m2；
跨越场：共设置3对跨越场，每对跨越场占地面积约为400m2，总占地面积约1200m2；
施工便道：线路路径周围有市政道路和乡村道路可利用，既有道路不可达到处需设置0.15km的人抬道路（路面宽1m），占地面积约150m2。机械化施工设置长3.7km×宽3m的施工临时道路，占地面积11100m2；
施工营地：可租用民房作为施工营地，无需单独设置。
	
	—

	
	通信工程
	根据系统通信要求，盘兴—司城110kV线路利用盘兴—印合利旧段采用1根48芯ADSS光缆，新建双回塔单边挂线段采用2根48芯OPGW复合光缆，单回线路段采用1根48芯OPGW复合光缆（其中三跨位于单回段，架设两根72芯OPGW复合光缆）
	对环境的影响很小，本次不作评价。

	印合～司城110kV线路工程（线路Ⅱ）
	线路路径
	起于印合110kV变电站拟建110kV出线间隔，止于拟建司城110kV变电站110kV侧进线构架。
	噪声、生活污水、扬尘、固体废物、植被破坏、水土流失
	工频电场
工频磁场
噪声

	
	线路长度
	新建线路长度约25.58km，其中新建双回塔单边挂线段线路约6km，新建单回线路约19.58km。
①线路Ⅱ双回塔单边挂线段：长约6km；
②线路Ⅱ三角排列段：长约19.58km。
	
	

	
	导线及输送电流
	导线采用JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线，单分裂，设计输送电流为636A。
	
	—

	
	排列方式
	线路Ⅱ双回塔单边挂线段为垂直排列；
线路Ⅱ三角排列段为三角排列。
	
	—

	
	杆塔数量
	新建杆塔82基（其中单回塔67基，双回塔15基），永久占地面积约8500m2。
	
	—

	
	临时占地
	塔基施工临时场地：本项目共新建杆塔82基，每个铁塔临时占地面积230m2，故总占地面积约18860m2。
牵张场：共设置6个牵张场，每处牵张场占地面积约为400m2，总占地面积约2400m2。
跨越场：共设置6对跨越场，每对跨越场占地面积约为400m2，总占地面积约2400m2；
施工便道：线路路径周围有市政道路和乡村道路可利用，既有道路不可达到处需设置1.6km的人抬道路（路面宽1m），占地面积约1600m2。机械化施工设置长2.3km×宽3m的施工临时道路，占地面积6900m2；
施工营地：可租用民房作为施工营地，无需单独设置。
	
	—

	
	通信工程
	根据系统通信要求，新建双回塔单边挂线段采用2根48芯OPGW复合光缆，单回线路段采用1根48芯OPGW复合光缆（其中三跨位于利旧段，架设两根72芯OPGW复合光缆）。
	对环境的影响很小，本次不做评价。


四、主要设备选型
本项目主要设备选型见表2-2、表2-3。
[bookmark: _Toc515789277]表2-2  变电站主要设备选型
	项目
	设备
	型号

	司城110kV变电站
	110kV主变压器
	主变：户外高效节能型三相三绕组自然油循环自冷式有载调压变压器
通用设备编号：SSZ-63000/110
电压等级：110/35/10
额定电压比：1108×1.25％/38.52×2.5%/10.5kV
额定容量：63MVA/63MVA/63MVA
接线组别：YN，yn0，d11
阻抗电压：Uk1-2=10.5%，Uk1-3=18%，Uk2-3=6.5%
数量：本期2台，终期3台

	
	110kV电压设备
	断路器：126kV，3150A，40kA
隔离开关：126kV，3150A，40kA/3s
电流互感器
500-1000-2000/5A，5P30/0.2S/0.2S（出线间隔）
500-1000-2000/5A，5P30/0.2S（分段间隔）
200-400-800/5A，5P30/5P30/0.2S/0.2S（主变进线间隔）
电压互感器
0.02μF，110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV,0.2/0.5/0.5/3P


表2-3  输电线路主要设备选型
	盘兴～司城110kV线路工程
	架空段
	导线
	2×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线

	
	
	地线
	根据系统通信要求，本工程新建段架设1根48OPGW，原盘兴—印合110kV线路工程架设2根OPGW光缆利旧。

	
	
	绝缘子
	U120BP/146-1、U70BP/146-1、U70BP/146D、U70CN、FXBW-110/120-3

	
	
	铁塔
	塔型
	呼高（m）
	排列方式
	基数
	铁塔基础

	
	
	新建杆塔
	单回铁塔
	110-EC21D-J1
	18
	三角排列
	1
	挖孔基础
掏挖基础

	
	
	
	
	110-EC21D-J2
	30
	
	3
	

	
	
	
	
	
	36
	
	2
	

	
	
	
	
	110-EC21D-J3
	30
	
	1
	

	
	
	
	
	110-EC21D-J4
	21
	
	3
	

	
	
	
	
	
	24
	
	1
	

	
	
	
	
	110-EC21D-DJ
	21
	
	2
	

	
	
	
	
	
	24
	
	3
	

	
	
	
	
	110-EC21D-ZM1
	27
	
	1
	

	
	
	
	
	110-EC21D-ZM2
	21
	
	2
	

	
	
	
	
	
	27
	
	2
	

	
	
	
	
	
	36
	
	2
	

	
	
	
	
	110-EC21D-ZM3
	24
	
	1
	

	
	
	
	
	110-EC21D-ZMK
	39
	
	2
	

	
	
	
	
	110-EC21D-ZMR
	24
	
	3
	

	
	
	
	双回铁塔
	110-ED21S-J2
	30
	垂直排列
	1
	

	
	
	
	
	110-ED21S-DJ
	27
	
	2
	

	
	
	利旧杆塔
	双回铁塔
	110-ED21S-Z1
	24
	垂直逆相序排列
	1
	/

	
	
	
	
	110-ED21S-Z2
	21
	
	2
	

	
	
	
	
	
	27
	
	2
	

	
	
	
	
	110-ED21S-Z3
	18
	
	1
	

	
	
	
	
	110-ED21S-J1
	24
	
	2
	

	
	
	
	
	110-ED21S-J2
	21
	
	1
	

	
	
	
	
	
	27
	
	3
	

	
	
	
	
	110-ED21S-DJ1
	24
	
	1
	

	
	
	
	
	110-ED21S-J1G
	30
	
	2
	

	
	
	合计
	/
	/
	47
	/

	印合～司城110kV线路工程
	架空段
	导线
	JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线

	
	
	地线
	新建双回塔单边挂线段采用2根48芯OPGW复合光缆，三角排列段采用一根OPGW复合光纤地线和一根JLB20A铝包钢绞线配合，其中三跨区采用2根72芯OPGW复合光缆。

	
	
	绝缘子
	U120BP/146-1、U70BP/146-1、U70BP/146D、U70CN、FXBW-110/120-3

	
	
	铁塔
	塔型
	呼高（m）
	排列方式
	基数
	铁塔基础

	
	
	单回铁塔
	110-DC21D-JC1
	21
	三角排列
	1
	挖孔基础
掏挖基础

	
	
	
	
	27
	
	3
	

	
	
	
	
	30
	
	2
	

	
	
	
	110-DC21D-JC2
	21
	
	2
	

	
	
	
	
	24
	
	4
	

	
	
	
	
	27
	
	3
	

	
	
	
	
	30
	
	2
	

	
	
	
	
	36
	
	3
	

	
	
	
	
	42
	
	1
	

	
	
	
	110-DC21D-JC3
	24
	
	2
	

	
	
	
	
	33
	
	5
	

	
	
	
	110-DC21D-JC4
	30
	
	1
	

	
	
	
	110-DC21D-DJC
	24
	
	4
	

	
	
	
	
	30
	
	3
	

	
	
	
	
	36
	
	2
	

	
	
	
	110-DC21D-ZMC1
	27
	
	1
	

	
	
	
	110-DC21D-ZMC2
	15
	
	4
	

	
	
	
	
	21
	
	2
	

	
	
	
	
	27
	
	4
	

	
	
	
	110-DC21D-ZMC3
	15
	
	1
	

	
	
	
	
	21
	
	4
	

	
	
	
	
	24
	
	3
	

	
	
	
	
	27
	
	2
	

	
	
	
	110-DC21D-ZMCK
	18
	
	2
	

	
	
	
	
	24
	
	3
	

	
	
	
	110-DC21D-ZMCR
	21
	
	4
	

	
	
	双回铁塔
	110-DD21S-J1
	24
	垂直排列
	1
	

	
	
	
	110-DD21S-J2
	18
	
	1
	

	
	
	
	
	21
	
	1
	

	
	
	
	110-DD21S-J3
	21
	
	1
	

	
	
	
	
	24
	
	1
	

	
	
	
	110-DD21S-J4
	24
	
	2
	

	
	
	
	110-DD21S-DJ
	27
	
	1
	

	
	
	
	110-DD21S-Z1
	21
	
	1
	

	
	
	
	110-DD21S-Z2
	24
	
	2
	

	
	
	
	110-DD21S-Z3
	24
	
	1
	

	
	
	
	110-DD21S-Z4
	27
	
	2
	

	
	
	
	110-DD21S-ZR
	30
	
	1
	

	
	
	合计
	/
	/
	82
	/


本项目输电线路使用的铁塔型式见附图7，基础见附图8。
五、本次评价规模
本次评价规模如下：
（1）司城110kV变电站新建工程：按终期规模进行评价①主变容量：3×63MVA；②110kV出线间隔：4回；
（2）盘兴～司城110kV线路工程：线路长度约15km（0.3km+10km+4.7km），其中新建双回塔单边挂线段约0.3km，新建三角排列段线路约10km，利旧段（利旧已建杆塔）线路约4.7km。
（3）印合～司城110kV线路工程：新建线路长度约25.58km（6km+19.58km），其中新建双回塔单边挂线段线路路径长约6km，新建三角排列段线路路径长约19.58km。
表2-4  本项目新建架空线路设计参数、环境状况及评价规模一览表
	线路
	设计参数
	环境
状况
	评价规模

	
	排列方式
	导线型号
	设计输送电流（A）
	分裂方式
（分裂间距）
	导线对地高度
	最不利
塔型
	评价范围内有/无居民分布
	

	盘兴～司城110kV线路工程（线路Ⅰ）
	线路Ⅰ三角排列段
	三角
排列
	2×JL3/G1A-240/30
	1160
	双分裂（400mm）
	按设计规程规定的最低高度
	110-EC21D-DJ
	有
	导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7m，非居民区导线对地最低高度6m）进行评价。

	
	线路Ⅰ双回塔单边挂线段
	垂直
排列
	
	
	
	
	110-ED21S-DJ
	无
	导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即非居民区导线对地最低高度6m）进行评价。

	
	线路Ⅰ利旧段
	垂直逆相序排列
	
	
	
	导线设计架设最低高度
	110-ED21S-J1G
	有
	导线设计架设最低高度（即导线对地最低高度9m）进行评价。

	印合～司城110kV线路工程（线路Ⅱ）
	线路Ⅱ双回塔单边挂线段
	垂直
排列
	JL3/G1A-300/40
	636
	单分裂
	按设计规程规定的最低高度
	110-DD21S-J4
	有
	导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7m，非居民区导线对地最低高度6m）进行评价。

	
	线路Ⅱ三角排列段
	三角
排列
	
	
	
	
	110-DC21D-DJC
	有
	导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7m，非居民区导线对地最低高度6m）进行评价。


六、项目主要经济技术指标及原辅材料
1、主要原辅材料消耗表
本项目原辅材料主要在建设期消耗，建成后无原辅材料消耗。本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。
表2-6  本项目施工期原辅材料一览表
	序号
	名称
	单位
	司城110kV变电站新建工程
	印合110kV变电站110kV间隔扩建工程
	盘兴220kV变电站二次完善工程
	盘兴～司城110kV线路工程
	印合～司城110kV线路工程
	合计

	1
	导线
	t
	0.8
	0.1
	0.4
	89.5
	93.5
	184.3

	2
	地线
	t
	0.45
	0.03
	0.20
	18.7
	35.1
	54.48

	3
	杆塔钢材
	t
	/
	/
	/
	319.2
	762.9
	1082.1

	4
	基础钢材
	t
	1.2
	0.30
	/
	51.2
	108.1
	160.8

	5
	接地钢材
	t
	0.85
	0.10
	/
	4.9
	12.5
	18.35

	6
	绝缘子
	片
	520
	27
	/
	6043
	7808
	14398

	7
	混凝土
	m3
	21.3
	2.5
	0.5
	961.5
	1943.9
	2929.7


2、主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见下表。
表2-7  本项目主要技术经济指标
	序号
	名称
	单位
	司城110kV变电站新建工程
	印合110kV变电站110kV间隔扩建工程
	盘兴220kV变电站二次完善工程
	盘兴～司城110kV线路工程
	印合～司城110kV线路工程
	合计

	1
	占地面积
	永久
	m2
	8141
	/
	/
	3260
	8500
	19901

	
	
	临时
	m2
	/
	/
	/
	21410
	23160
	53570

	2
	挖方
	m3
	11786
	/
	/
	5220
	6735
	23741

	3
	填方
	m3
	11786
	/
	/
	4370
	5810
	21966

	4
	借方
	m3
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	余方
	m3
	/
	/
	/
	850
	925
	1775

	6
	总投资
	万元
	6508
	184
	67
	2573
	4267
	13599


七、变电站基本情况
1、给排水工程
变电站给水由附近市政给水管网接入，可满足变电站消防用水要求。
变电站的排水主要包括生活污水和雨水。变电站采用雨污分流制，雨水就近排入站外雨水沟；生活污水排入化粪池（2m3）处理后，再经运维单位人工定时清掏，不外排。
①废事故油
事故油主要是在变压器发生故障或检修时产生，事故油排入事故油池收集，经油水分离后事故油回收利用，不外排。其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。
②消防用水
消防用水由市政给水管网供给，当发生火灾时，利用室外消防系统进行灭火，同时还配置推车式化学灭火器以及消防砂池。主变压器的灭火系统为独立系统，主变压器发生火灾时使用干粉灭火器和消防砂进行灭火，不产生含油消防废水。
2、进站道路：
进站道路由站址西北侧村道引接，长约98m，进站道路采用郊区型沥青混凝土路面，路面设计宽度4m。
3、环保工程
每台主变下方分别设置1个事故油坑，事故油坑有效容积为5m3，用于第一步收集事故状态下的变压器油。变电站东北侧空地处设有1座事故油池（具有油水分离功能），有效容积30m3，用于暂存事故状况下的变压器油。事故油坑和事故油池间用油管连接。
变电站南侧设一座化粪池，用于收集门卫生活污水，容积为2m3。
八、运行管理措施
本项目变电站不单独设置工作人员，变电站正常运行期间，仅1名门卫常驻站内；输电线路建成后无日常运行人员，由建设单位定期维护巡检。
九、项目拆迁及安置
由“环境影响分析”及“专项报告”的预测结果可以看出，本项目新建变电站和新建输电线路投运后，周边环境敏感目标处的电磁环境和声环境质量均能满足相应的标准要求，因此本项目不涉及环保拆迁。

	总平面及现场布置
	一、变电站平面布置情况
1、变电站平面布置情况
变电站为户外HGIS变电站，110kV HGIS配电装置场地布置在站区西北侧、3台主变布置在站区中部，向西北架空出线；设配电装置室1栋，35kV和10kV采用户内高压开关柜布置于配电装置室内，布置于站区东南侧，采用电缆出线方式向西南及东北方向出线；辅助用房布置于站区西北角；10kV电容器组场地位于站区东北及西南侧；变电站进站大门设于站区西北侧，进站道路从变电站西北侧紧邻的省道（万阿路）上引接，进站道路约98米。
变电站环保设施布置情况：事故油池设置在站区1#主变东侧旁空地处，通过事故油管与主变下方的事故油坑连接，便于收集事故状态下产生的事故油；化粪池位于站区西侧。
变电站的平面布置具有以下特点：①平面布置整齐紧凑，进出线方便，功能分区明显，满足工艺流程要求；②靠近现有道路，减少进站道路的长度，站内外道路方便运输；③满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）等国家现行规程规范要求。从环保角度分析，该总图布置合理。司城110kV变电站的平面布置图见附图2。
2、变电站外环境关系
根据现场勘查，变电站电磁环境评价范围内（站界外30m）内无敏感目标，声环境评价范围内（站界外200m）共有6处环境敏感目标，分别为站界西北侧约52m处***等农户（27-1#敏感目标）、约100m处的**等农户（27-2#敏感目标）；站界东北侧约177m处的马***等农户（25#敏感目标）；站界南侧约103m处的***（28-1#敏感目标）、约180m处的***农户（28-2#敏感目标）以及站界北侧约174m处的***等农户（26#敏感目标）。站界南侧约23m为G244国道，西南侧约6m处为S302省道，其余均为未利用地、耕地和林地。司城110kV变电站外环境关系相对较简单。司城110kV变电站的外环境关系图见附图3。
二、输电线路工程
1、输电线路路径
根据四川南充电力设计有限公司编制的《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》以及国网四川省电力公司出具的《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计的批复》（川电建设〔2026〕74号）可知：
盘兴～司城110kV线路工程：线路起于220kV盘兴变电站，架空出线向北，利旧盘兴—印合线路同塔双回架设，经八大王沟、八代王沟，跨越S302省道至王家咀后向西架设，依次跨越G5012恩广高速（隧道上方跨越）、G244国道后在枣儿塘村附近向南架设，跨越S2成巴高速（隧道上方跨越）、G5012恩广高速（隧道上方跨越）后至齐家湾附近由巴州区进入恩阳区，进入恩阳区后继续向西南方向架设，途经杨家湾、肖家院子至刘家湾附近拟建110kV司城变电站。
印合～司城110kV线路工程：线路起于110kV印合变电站，向北架空出线，再架空向南走线，沿恩阳河东岸经过圈子石、方天坝至正直镇东侧，再经花石梁、韩家梁、岩洞湾附近线路由南江县进入巴州区，经福星乡、太平咀到达何家山附近进入恩阳区，在天星寨村附近跨越S2成巴高速，线路继续向南经陈家湾、喻家梁至刘家湾附近拟建110kV司城变电站。
2、外环境关系
根据设计资料及现场调查，本线路所经区域地形为丘陵、山地、高山，线路经过区域土地类型为林地、耕地、未利用地等。本项目评价范围内植被属于“川北深丘植被小区”。本项目所在区域植被主要为自然植被，其次为栽培植被，自然植被代表性物种有杉树（Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook）、毛竹（Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.）、茅草（Imperata cylindrica (L.) Beauv.）等；栽培植被代表性物种为玉米（Zea mays L.）、南瓜（Cucurbita moschata）、枇杷树（Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.）等。线路路径外环境关系见附图5。
3、线路交叉钻跨越情况
根据四川南充电力设计有限公司编制的《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》，本项目输电线路交叉跨越其他线路时，已按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定对跨越河流、公路、送电线路等保留了足够的净空。根据现场调查，本工程线路已尽量避让集中民房，不跨越民房。线路的实际架设导线对地及交叉跨越物的最小距离按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定执行，见下表。
表2-8  110kV线路规程规定交叉最小垂直净距要求
	序号
	被钻/跨越物名称
	规程规定最小垂直净距（m）
	备注

	1
	居民区
	7.0
	边导线地面投影外两侧各30m范围内有居民分布的区域

	2
	非居民
	6.0
	边导线地面投影外两侧各30m范围内无居民分布的区域

	3
	公路路面及机耕道
	7.0
	/

	4
	220kV输电线路
	4.0
	/

	5
	110kV及以下电压等级线路
	3.0
	/

	6
	通信线路
	3.0
	/

	7
	最大自然生长高度树木
	4.0
	/

	8
	最大自然生长高度果树
	3.0
	/

	9
	通航河流
	6.0
	至5年一遇洪水位

	
	
	2.0
	至最高航行水位的最高船桅顶

	10
	不通航河流
	3.0
	至百年一遇洪水位

	11
	建筑物
	5.0
	线路Ⅰ利旧段拟跨越巴州区回风街道****住宅处（12#敏感目标），住宅高度为3m，跨越处导线设计架设高度为75m。
线路Ⅰ利旧段拟跨越巴州区回风街道***住宅处（13#敏感目标），住宅高度为3m，跨越处导线设计架设高度为62m。
线路Ⅰ利旧段拟跨越巴州区平梁镇***住宅处（15#敏感目标），住宅高度为3m，跨越处导线设计架设高度为23m


注：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）和《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），居民区指评价范围内住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物，非居民区是指耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所。
本工程110kV输电线路的交叉钻跨越情况见下表。
表2-9  本项目盘兴～司城110kV线路工程主要交叉钻跨越情况表
	序号
	被跨（钻）越物
	交叉次数
	备注

	1
	220kV线路
	1
	钻越220kV巴观一、二线1次，钻越点位于128~129#塔之间，钻越点处线高28m，单回塔三角排列架设。

	2
	35kV线路
	1
	/

	3
	10kV配电线路
	10
	/

	4
	380V及以下低压线
	30
	/

	5
	通信线
	40
	/

	6
	高速公路
	1
	跨越成巴高速公路（隧道出入口）

	7
	省道、国道
	2
	S302省道、G244国道

	8
	乡村道路及普通公路
	30
	/

	9
	建筑物
	3
	线路Ⅰ利旧段拟跨越巴州区回风街道****住宅处（12#敏感目标），住宅高度为3m，跨越处导线设计架设高度为75m。
线路Ⅰ利旧段拟跨越巴州区回风街道***住宅处（13#敏感目标），住宅高度为3m，跨越处导线设计架设高度为62m。
线路Ⅰ利旧段拟跨越巴州区平梁镇***住宅处（15#敏感目标），住宅高度为3m，跨越处导线设计架设高度为23m


表2-10  本项目印合～司城110kV线路工程主要交叉钻跨越情况表
	序号
	被跨（钻）越物
	交叉次数
	备注

	1
	500kV线路
	1
	钻越500kV昭中一二线，钻越点位于223~224#塔之间，钻越点处线高38m，同塔双回垂直逆相序架设。

	2
	35kV线路
	3
	/

	3
	10kV配电线路
	24
	/

	4
	380V及以下低压线
	55
	/

	5
	通信线
	45
	/

	6
	不通航河流
	5
	跨越马家河5次

	7
	高速公路
	1
	跨越成巴高速公路

	9
	乡村道路及普通公路
	70
	/


（1）钻跨越既有输电线路
①盘兴～司城110kV线路工程
本项目架空段与工程区内其他110kV及以上既有输电线路有1处交叉钻跨越，钻越220kV巴观一、二线1次。本项目交叉钻越点处共同评价范围内无环境敏感目标。
钻跨越既有线路情况见下表。
表2-11  盘兴～司城110kV线路工程钻越既有线路情况一览表
	被交叉钻越线路名称
	交叉方式
	被交叉线路交叉点处最低导线高度（m）
	本项目线路设计架设最低高度（m）
	本项目线路通信线与最低相导线距离（m）
	规范要求间距（m）
	满足现行规范下的实际距离（m）
	被交叉线路情况
	交叉处杆塔号

	220kV巴观一、二线
	钻越
	26
	11
	9.5
	4
	5.5
	正常运行
	128-129#


②印合～司城110kV线路工程
本段线路工程与其他110kV及工程区内其他110kV及以上既有输电线路有1处交叉钻跨越，钻越500kV昭中一、二线1次。本项目交叉钻越点处共同评价范围内无环境敏感目标。
钻跨越既有线路情况见下表。
表2-12  印合～司城110kV线路工程钻越既有线路情况一览表
	被交叉钻越线路名称
	交叉方式
	被交叉线路交叉点处最低导线高度（m）
	本项目线路设计架设最低高度（m）
	本项目线路通信线与最低相导线距离（m）
	规范要求间距（m）
	满足现行规范下的实际距离（m）
	被交叉线路情况
	交叉处杆塔号

	500kV昭中一、二线
	钻越
	35
	18
	9.5
	6
	7.5
	正常运行
	223-224#


（2）跨越高速情况
本项目跨越成巴高速公路2次。根据《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》：
①跨越档采用“耐—耐”跨越方式满足要求，跨越采用封网措施。②跨越段杆塔结构要求均按1.1倍系数满足要求。③跨越档所属耐张采用双联双挂点金具绝缘子要求配置，金具均提高一个等级。④本工程跨越成巴高速的交叉角为62°，满足大于45°的要求。其中印合～司城110kV线路工程跨越档距为0.35km，导线对高速公路路面距离大于20m，盘兴～司城110kV线路工程跨越档距为0.45km，导线对高速公路路面距离大于40m。⑤档内导线禁止接头。⑥对跨越档耐张线夹进行X光无损检测。⑦本工程跨越成巴高速加装视频在线监测装置。
（3）跨越河流情况
项目输电线路跨越的河流为马家河，跨越次数为5次。跨越小河处不涉及集中式饮用水水源保护区和珍稀鱼类保护区，本项目不在河道中架设杆塔，同时施工产生的渣土禁止排入河流。本项目输电线路为一跨过河流，同时线路架线期间采用无人机架线，杆塔施工和线路架线均不占用河道，不涉及涉水施工。
三、施工设施布置
本项目施工设置主要分为变电站和输电线路2个部分，其中变电站的临时设施为施工物料临时堆场、施工便道、施工营地，输电线路的临时设施为塔基施工临时场地、牵张场和跨越场、施工便道以及施工营地。
1、变电站
（1）施工物料临时堆场：设于工程永久占地范围内，不单独设置。
（2）新建变电站所在区域有乡村道路及国道可利用，变电站施工期间在进站道路占地范围内设置施工便道，不新增占地。
（3）施工营地：相关办公及施工人员生活场地均租用当地房屋，无需单独设置。
2、输电线路
（1）塔基施工临时场地：主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼作材料堆放场地。本项目施工场地选择在塔基附近地势平坦处，布置在植被较稀疏处。塔基施工临时场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近。本项目线路Ⅰ设置塔基施工临时场地32个，线路Ⅱ设置设置塔基施工临时场地82个，共114个，占地面积共计约26220m2。施工临时场所选址均远离居民，用地性质为耕地、林地、未利用地。
（2）施工便道：线路路径周围有公路和乡村道路可利用，既有道路不可达到处共需设置1.75km的人抬道路，道路宽度为1m，占地面积共计约1750m2，机械化施工的施工临时道路共需6km的道路，道路宽度为3m，占地面积共计约18000m2，用地性质为耕地、林地、未利用地。
（3）牵张场和跨越场：主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥蓬房。输电线路工程施工期间需在每3～4km设置1处牵张场，由于本项目输电线路较长，施工期间共布设10个牵张场。本工程涉及跨越成巴高速公路2次，跨越马家河5次、跨越G244国道、S302省道各一次，共设置9处跨越场。牵张场单个占地面积约为400m2，每对跨越场占地面积约为400m2，占地面积共计约7600m2。用地性质为耕地、林地、未利用地。
（4）其他临建设施：线路主要的材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线、绝缘子、金具和水泥等，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。本项目涉及巴中市恩阳区、巴州区和南江县境内，线路沿线乡村居民较多，且线路总体较短，工程量较小，施工营地租用当地民房即可，因此，本项目施工期间不设置施工营地。
本工程占地情况一览表见下表。
表2-15 本工程占地情况一览表
	项目
	占地面积（m2）
	占地类型
	合计（m2）
	备注

	司城110kV变电站新建工程
	站区用地
	7760
	农用地（耕地）
	8141
	永久占地

	
	
	381
	建设用地
	
	

	
	施工物料临时堆场
	/
	/
	/
	设于变电站内，不重复计算

	线路工程
	塔基占地
	1360
	林地
	11760
	永久占地

	
	
	7170
	未利用地
	
	

	
	
	3230
	耕地
	
	

	
	塔基施工临时场地
	3200
	林地
	26220
	临时占地

	
	
	15220
	未利用地
	
	

	
	
	7800
	耕地
	
	

	
	施工便道
	2480
	林地
	19750
	

	
	
	10550
	未利用地
	
	

	
	
	6720
	耕地
	
	

	
	牵张场和跨越场
	770
	林地
	7600
	

	
	
	4720
	未利用地
	
	

	
	
	1810
	耕地
	
	

	合计
	/
	73471
	/


经核实，本项目永久占地中，耕地占地面积为10990m2，建设用地占地面积为381m2，林地（未跨越林区，跨越零星树木均为集体和私人林地）的占地面积为1360m2，未利用地的占地面积为7170m2，本项目临时占地中，林地（未跨越林区，跨越零星树木均为集体和私人林地）的占地面积为6450m2，未利用地的占地面积为30490m2，耕地的占地面积为16330m2。
根据四川省人民政府办公厅印发《关于提高电网建设项目行政审批效能的若干措施》的通知（川办规〔2025〕10号），“输配电架空电力线路走廊（含杆、塔基础）和电力电缆线路通道范围内土地，原则上不办理土地征收手续”，因此，本项目新建塔基占地不需要办理土地手续。本项目永久占地和临时占地均不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等需要特殊保护的区域。本次评价要求建设单位在使用林地前取得审核审批手续和林木采伐许可手续，同时须做好对林地、林木所有者的经济补偿。根据建设单位提供的资料，林地使用所需手续目前还在办理中，本次评价要求在项目开工前取得相关手续。项目施工平面布置见附图2、附图4。

	 施工方案
	一、施工交通运输
本工程司城110kV变电站新建工程进站道路由站区西北侧村道接入。变电站的大件运输由制造厂家经过公路运输至巴中市，然后经过市内公路运输至变电站站址内。项目选址交通较为便利，本工程线路所经地段有S302省道、G244国道，交通运输条件较好。
输电线路工程交通运输以公路为主，既有道路不可到达处共需设置1.75km的人抬道路，机械化施工的施工临时道路共需6km的道路，变电站所在区域道路基本已建设完成，变电站施工期间在进站道路占地范围设置施工便道，不新增占地。
二、施工工序
本项目施工工艺流程及产污环节见下图。
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图2-1  本项目施工期工艺流程及产污环节图
1、司城110kV变电站新建工程
司城110kV变电站施工工序主要为施工准备、修筑围墙、构筑基础、设备安装。
施工准备是对施工区域进行表土剥离，并将剥离后的土壤放置于指定的临时堆土点处，再进行场地平整，并修建进场道路和围墙，施工活动在指定的区域内进行。在场地平整、围墙修筑基本完成后，进行基础工程及各类建筑物的施工，站内建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入，但须保证设备的安全为前提。另外，需与土建配合的项目，如接地母线敷设等可与土建同步进行。
2、架空输电线路
本工程输电线路施工工序为施工准备（施工备料）、基础施工、杆塔组立、架线。
（1）施工准备：
施工准备阶段主要是施工备料及临时道路的施工。本项目新建司城变电站进站道路拟从站区西北侧乡道引接，引接长度约98m，原辅材料通过G244国道、S302省道和进站道路运输，交通条件较好。本项目塔基拟主要采用机械化施工，少数塔基位于低山、山顶、半坡，不宜采用机械化施工时，采用传统施工方式。
①机械化施工道路
尽量利用既有道路，根据机械化施工要求，当既有道路不能满足施工机械设备和车辆通行需要时，需对原有乡村道路和机耕道进行拓宽修整。对冲垮、塌陷段进行回填夯实，对路面剧烈起伏段进行找平修复，道路修整需满足工程运输车辆、拖拉机、履带运输车进场，整修后应确保道路宽度不小于3m，以保证材料运输车辆正常通行。
②人抬道路修整
人抬便道尽量利用既有上山小道进行修整，部分塔位无上山小道可利用时，需新建简易人抬便道。
（2）基础施工：
在基础施工前，根据塔基情况估算土石方开挖量，按估算土石方量确定遮盖土石方所需要的彩条布和草袋。然后在塔基附近用所挖土石方装填的草袋围成一个小型堆土场地和一个小型材料场地，以便堆放基坑土石方和砂、石、水泥等施工材料。在施工后期基坑土石方回填后，清理所剩废弃土石至塔基处平整，不设弃渣场。施工结束后将养护的草皮铺设在临时占地区域，并加强抚育管理。
（3）杆塔组立：
每基铁塔所用塔材均为3～5m长的杆材和组立杆材的螺栓等配件。它们均由现有公路用汽车运至塔基附近，然后利用施工便道抬至塔位处，进行抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。对于塔基基位的选择应尽量避让林木，选择林木生长较少的疏林地或荒草地进行施工建设，减少林木砍伐量。
（5）放紧线和附件安装：
地线架设采用一牵一张力放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；导线架设方式采用一牵四放式张力放线。本项目共设置10个牵张场、9个跨越场。对于牵张场和跨越场的选择应避让林地，同时尽量选择没有林木的未利用地进行布置，以减少林木砍伐量。
施工期针对临时占地区域表土的剥离与利用应按照《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T45107-2024）的相关要求进行。表土剥离工艺如下：
表土剥离实施技术：在剥离表土前，对开挖区域及后期余土占压区域内的杂草、树木等有碍物进行彻底清除，进行土壤质量检测并确定表土剥离的厚度，本项目表土剥离的厚度按10cm~30cm，根据施工实际条件，新建变电站开挖区域、新修汽运道路开挖区域主要采取机械表土剥离，塔基占地区域、电缆沟开挖区域部分采取人工表土剥离，采用汽车或人力运输方式运至各个塔基施工临时占地范围内，并布设临时挡护、遮盖、排水等措施，避免暴雨冲刷使土壤大量流失，回填时应保证表土下方土块有足够的隔水层。为防止表土层底部为漏水层，在施工时应注意高程的控制，并配合平整进行表层覆土。
三、施工时序及进度表
本工程变电工程、线路工程同期进行，变电站新建工程施工周期约需15个月，输电线路新建工程施工周期约需12个月，总的施工周期约需15个月。具体施工时序及进度表见下表：
表2-10  本项目施工时序及进度表
	时间
名称
	第1月
	第2月
	第3月
	第4月
	第5月
	第6月
	第7月
	第8月
	第9月
	第10月
	第11月
	第12月
	第13月
	第14月
	第15月

	变电站新建工程
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修筑围墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	构筑基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	架空线路新建工程
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基础施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	杆塔组立
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	架线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、施工周期及人员
本项目总施工周期约为15个月，司城110kV变电站新建工程平均每天布置技工10人，民工20人，共30人。线路工程平均每天布置技工10人，民工20人，共30人。
[bookmark: OLE_LINK3]五、土石方平衡
根据《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》，本项目总挖方量约为23741m³（含表土7480m3），总填方量约为21966m³（含表土7480m3），余方量约为1775m3。
1、输电线路工程
本次输电线路施工土石方挖方总量约11955m3（含表土4140m3），回填总量约10180m3（含表土4140m3），余方量为1775m3。线路工程开挖方表土为剥离表土，将于塔基临时堆土点堆放后，在施工后期作为绿化覆土回铺于塔基区和塔基临时占地区，本项目输电线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填以后余方很少，位于坡地的塔基可以用于塔基区植被恢复或采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复，位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实，塔基余方可以用于塔基区植被恢复或采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复，挖填方量可实现平衡，无需设置弃土场。
2、司城110kV变电站新建工程
本次变电站新建工程施工土石方挖方总量约11786m3（含表土3340m3），回填总量约11786m3（含表土3340m3）。变电站挖填方平衡，无需设置弃土场。
本项目土石方平衡情况详见下表：
表2-17  本项目土石方平衡表
	项目
	总挖方量（m3）
	填方量（m3）
	余方/借方（m3）

	变电站新建工程
	11786（含表土3340m3）
	11786（含表土3340m3）
	0/0

	输电线路
	11955（含表土4140m3）
	10180（含表土4140m3）
	1775/0

	合计
	23741（含表土7480m3）
	21966（含表土7480m3）
	1775/0


注：①本项目无需设置取土场和弃土场。
②本项目输电线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填以后余方很少，位于坡地的塔基可以用于塔基区植被恢复或采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复，位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实，塔基余方可以用于塔基区植被恢复或采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。
六、树木砍伐情况
由于本项目新建架空线路实施时，沿线环境仍为农村区域。对分布在档中的树木，按设计规程进行削伐，不砍伐通道，对竹林、成片树林、主要道路两旁的防护林、经济林等按高跨进行设计，对稀疏的个别林木（非古树和特殊保护的林木）在过分加高杆塔不经济的情况下，予以砍伐。具体砍伐原则是：
①对树林集中地段，尽量升高铁塔采用高跨方式以减少树木砍伐；
②导线与树木（考虑三年树木自然生长高度后）最小垂直距离不小于4m，在最大风偏情况下与树木的净空距离不小于3.5m的树木不砍；
③自然生长高度不超过2.0m的灌木丛原则上不砍；
④线路通过果林、经济作物及灌木林时不应砍伐通道，三年内能保证距净空3m即可。
本项目新建架空线路途经地区海拔在300～650m之间。在满足相关设计规程的情况下，施工过程中尽可能减轻对生态环境的影响，树木砍伐需取得林业部门许可后方可动工。

	其他
	一、变电站站址比选：
1、选址一般原则
根据设计资料，本项目司城110kV变电站选择基本原则如下：
①符合电网规划的布点要求，尽量靠近负荷中心，尽量降低线路建设投资和运行费用。
②注意节约用地，尽量利用荒地、劣地、不占或少占耕地；尽量减少拆迁，障碍物清理工作。
③充分考虑进出线条件，留出线路走廊，避免或减少线路的相互交叉跨越。
④站址交通运输应方便，减少进站道路长度，避免建造桥梁等设施。地形条件好，减少工程土石方量。
⑤站址选择应避开滑坡、泥石流、明和暗的河塘、塌陷区和地质断裂地带等不良地质构造。避开溶洞、采空区、岸边冲刷区、易发生滚石的地段。
⑥站址选择应避免或减少破坏林木和环境自然地貌，避让重点保护的自然区、人文遗址和重要开采价值的矿藏。
⑦站址选择宜避让大气严重污染地区和严重盐污地区。必要时，应采取相应的防污染措施。
⑧具有适宜的地质条件，注意防、排洪问题。站址标高应在50年一遇最高洪水位上。
2、站址比选方案
根据四川南充电力设计有限公司编制的《巴中恩阳司城110千伏输变电工程可行性研究报告》，工程选址首先要根据变电站在系统中的功能地位，布点位置及规划线路应避免跨越（穿越）已建成城市区域、规划城市建设用地、同时接入系统线路还要减少与已建线路交叉，方便35kV配套送出线路出线，方便10kV出线方向城区延伸走线。其次。站址的选择还要符合城市规划要求，应避免基本农田，满足建站地质及建设条件和进出线通道要求。
根据上述选址原则，建设单位在恩阳区区域多处站址进行了详细踏勘，最后确定了两个站址：
站址一（推荐站址）：位于巴中恩阳司城110kV变电站站址位于巴中市恩阳区登科街道石马社区五组。
[image: c70c690bfb6dc9ffcf84a42c5c91f91d]司城站址二
司城站址一

图2-2  司城110kV变电站选址位置示意图
[image: 微信图片_20250723102643]
图2-3  站址一（推荐站址）现场图
站址二（比选站址）：位于巴中市恩阳区义阳山路白玉社区，地处恩阳区以北。
[image: 站址二(1)]
图2-4  站址二（比选站址）现场图
两个站址方案主要环境保护情况见下表。
表2-18  司城110kV变电站站址比选方案情况表
	序号
	比较内容
	站址一（推荐站址）
	站址二（比选站址）
	比较结果

	1
	地理
位置
	巴中市恩阳区登科街道石马社区5组，地处恩阳区以北。
	巴中市恩阳区义阳山路白玉社区，地处恩阳区以北。
	两站相当

	2
	接入系统条件
	110kV为架空出线、35kV和10kV为电缆出线；110kV进出线走廊相对开阔，出线侧无电磁环境敏感目标。
	110kV向东架空出线，35kV及10kV为电缆出线；110kV进出线走廊相对开阔，出线侧无电磁环境敏感目标。
	两站相当

	3
	土地性质
	建设用地、耕地
	耕地、林地、宅基地
	站址一优

	4
	变电站建设条件
	①缓坡坡地与坡地平台地貌；站址场地地势较开阔，相对高差18m，地形平均坡度约12°；无地下水，无影响工程稳定的不良地质作用和地质灾害；②新建进站道路约98m，进站道路两侧无民房；③大件运输在巴中市火车站卸货后通过恩阳主干路、乡道运至本站。④占地面积：8141m2
	①阶梯状台地地貌；站址场地地势较开阔，相对高差29m，地形平均坡度约20°；无地下水，无影响工程稳定的不良地质作用和地质灾害；②新建进站道路124m，进站道路两侧有民房；③大件运输在巴中市火车站卸货后通过恩阳主干路、乡道运至本站。④占地面积：9516m2
	站址一优

	5
	外环境情况
	变电站周围200m范围内有约15户敏感目标。
	变电站周围200m范围内有约6户敏感目标。
	站址二优

	6
	工程投资
	6508万元
	7629万元
	站址一优

	7
	土石方
	站址挖方11786m3，填方11786m3，无弃土。
	站址挖方12407m3，填方10359m3，弃土2048m3。
	站址一优

	9
	林木砍伐
情况
	挖填方量较少，占地面积较小，砍伐树木较少。
	挖填方量较多，占地面积较大，砍伐树木较多。
	站址一优

	结论
	站址一优


从上述两个站址方案的环境角度进行分析：
（1）从占地面积及土石方来看，站址一占地面积较小，挖填方量较少，无弃土，站址二的占地面积更大，挖填方量更多，弃土也更多，因此，站址一相较站址二对生态环境及水土流失的影响更小。
（3）从地理位置及林木砍伐情况来看，相比站址二，站址一距城区更近，交通便利。站址二土地性质是耕地、林地，占用林地，砍伐量较大。站址一土地性质是建设用地、耕地，占用建设用地，减少了对树木的砍伐和破坏，对生态环境及当地居民生产生活的影响更小。
综上所述，从环境保护角度分析，站址一需修建的进站道路较短，砍伐树木较少，挖填方量较少，相比之下，更适合变电站及配套输电线路的建设，因此，本次评价推荐采用站址一（巴中市恩阳区登科街道石马社区5组）作为变电站的建设站址。同时，该站址已经取得了建设项目用地预审与选址意见书（用字第5119032025XS0003543号）以及巴中市自然资源和规划局恩阳分局出具的《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程变电站站址及线路路径走廊的复函》（见附件5），本项目的建设符合巴中市国土空间规划和城乡建设规划。
该站址具有以下特点：①站址附近无军事设施、飞机场等重要无线电保护设施，地势开阔；②站址附近无风景名胜区、自然保护区、森林公园等生态敏感区；③站址附近无地下矿藏、管线，站区范围内无不良地质现象，地质稳定；④站址区内构造不发育，场地区域构造稳定；⑤站址满足50年一遇防洪需要；⑥站址110kV出线通道情况良好；⑦符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的要求。
二、输电线路路径比选：
1、路径选择基本原则
根据设计资料，本项目线路路径选择基本原则如下：
（1）根据系统设计要求，综合考虑线路长度、地形地貌、地质、水文气象、冰区、交通、林木、矿产、障碍设施、交叉跨越、施工、运行及地方政府意见等因素、进行多方案比较，使路径走向安全可靠，经济合理，远近结合。
（2）让沿线市区（县城）、乡镇规划区，避让沿线工业园区，军事设施、大型工矿企业及重要通信设施，减少线路工程建设对地方经济发展的影响。
（3）尽量靠近现有公路（高速公路除外）、充分利用各支公路及机耕道，以减小人力运输距离，便于施工及运行维护。
（4）尽量缩短线路路径的长度，降低整个工程造价。
（5）尽量避让I级通信线路(架空或地埋)、无线电设施、电台、飞机导航台等。
（6）尽可能避开矿区、采石场等的开采范围及采空区，对炸药库、鞭炮厂、天然气站及油库等易燃易爆建筑物应保证其安全距离。
（7）避开滑坡、泥石流等自然灾害的区段；尽量避开重冰区。
（8）跨越河流时，尽量利用地势、缩短档距。充分考虑地形、地貌、避免大档距、大高差、相邻档距相差悬殊地段，并力求避开严重覆冰地段。
（9）尽量避开文物保护区、风景区、大型水库、成片住房区、厂矿、林区、自然保护区和沿线规划的森林公园等，减少林木砍伐赔偿费用。
（10）尽可能减少与已建35kV及以上送电线路、高速公路的交叉跨越，特别是主干线路及重要用户的送电线路等，以方便施工，降低施工过程中的跨越措施费用、停电损失及赔偿费用。
（11）在路径选择中，充分体现以人为本、保护环境的意识，避免大面积拆迁民房。
2、路径比选方案
按上述原则，建设单位和设计单位根据拟建司城110kV变电站、已建盘兴220kV变电站、在建印合110kV变电站和规划电力通道走线等的位置，结合区域地形地貌条件、交通运输、植被分布等情况，初拟盘兴～司城110kV线路工程、印合～司城110kV线路工程路径方案，再进行现场踏勘和收资，根据线路所经区域既有输电线路分布、居民分布、城镇规划区等情况优化拟选路径，征求恩阳区自然资源和规划局的意见，盘兴～司城110kV线路工程（线路Ⅰ）路径方案唯一，印合～司城110kV线路工程（线路Ⅱ）在技术可行的基础上选取了2个比选方案，即方案一和方案二。具体如下：
1、盘兴～司城110kV线路工程（线路Ⅰ）
（1）本线路路径方案
线路起于220kV盘兴变电站，架空出线向北，与拟建的盘兴一印合线路同塔双回架设，经八大王沟、八代王沟，跨越S101省道至王家咀后向西架设，依次跨越G5012恩高速（隧道上方跨越）、G347国道后在枣儿塘村附近向南架设，跨越S2成巴高速（隧道出入口跨越）、G5012恩广高速（隧道上方跨越）后至齐家湾附近由巴州区进入恩阳区，进入恩阳区后继续向西南方向架设，途经杨家湾、肖家院子至刘家湾附近拟建110kV司城变电站。新建单回线路长约15.0km（恩阳区路径长约5.5km，巴州区路径长约9.5km（其中利用盘兴一印合单回架线路径长约4.7km））。
（2）选线唯一性分析
项目结合巴中市及巴州区、恩阳区国土空间规划、城市建设布局、交通廊道控制、生态环境保护、现状电力通道资源、地方政府及相关部门意见等开展多方案系统比选与充分论证。经现场踏勘、规划对接及技术经济综合分析，除盘兴站北侧出线方案外，其余备选路径方案均存在不可突破的制约条件，均不具备工程实施条件，理由如下：
①备选方案部分路径需穿越城市物流园区等重要功能区块，与市政专项规划及用地管控要求冲突，不符合国土空间规划管控原则，无法通过规划审批；
②备选方案部分路径需跨越巴中西收费站进巴中城道路，上述道路已按高标准打造为城市门户景观大道，沿线串联城市森林公园等生态景观节点，是展示城市形象的重要廊道，地方政府及自然资源和规划部门明确不同意电力线路跨越；
③同时，项目沿线现状已建有多条110kV、220kV高压输电线路，通道资源高度紧张、廊道空间拥挤，不具备新增线路并行架设的安全与空间条件。
因此，综合规划符合性、交通廊道管控、生态景观保护、现状通道条件、地方协调意见及工程实施可行性等多方面因素，经全面比选与充分论证，盘兴—司城110kV线路工程仅盘兴站北侧出线方案满足规划、建设、安全及落地实施要求，为唯一可行路径。
2、印合～司城110kV线路工程（线路Ⅱ）
1）方案一（推荐方案）
线路起于110kV印合变电站，向北架空出线，再架空向南走线，沿恩阳河东岸经过圈子石、方天坝至正直镇东侧，再经花石梁、韩家梁、岩洞湾附近线路由南江县进入巴州区，经福星乡、太平咀到达何家山附近进入恩阳区，在天星寨村附近跨越S2成巴高速，线路继续向南经陈家湾、喻家梁至刘家湾附近拟建110kV司城变电站。新建单回线路长约25.58km（其中恩阳区路径约7.5km，巴州区路径长约5.5km，南江县路径长约12.58km）。
2）方案二（比选方案）
线路起于110kV印合变电站，向北架空出线，向西依次跨越恩阳河、广巴高速后向南架设，沿恩阳河西岸经过吴家大院、牛王庙、马马石、三清庙、刘家湾、鱼池梁、方田湾后向东依次跨越广巴高速、恩阳河至岩洞湾附近线路由南江县进入巴州区，经福星乡、太平咀到达何家山附近进入恩阳区，在天星寨村附近跨越S2成巴高速，线路继续向南经陈家湾、喻家梁至刘家湾附近拟建110kV司城变电站。新建单回线路长约28.0km（其中恩阳区路径长约7.5km，巴州区路径长约5.5km，南江县路径长约15.0km）。

表2-20  本项目线路Ⅱ路径方案技术经济表
	项目
	方案一（推荐方案）
	方案二（比选方案）
	比较结果

	线路长度
	25.58km
	28.0km
	方案一优

	塔基数量
	82基
	92基
	方案一优

	曲折系数
	1.11
	1.20
	方案一优

	海拔高程
	300～650m
	300～750m
	方案一优

	气象条件
	大风25m/s，覆冰厚度5mm
	大风25m/s，覆冰厚度5mm
	一致

	地形条件
	山地80%、高山20%
	山地75%、高山25%
	方案一优

	不良地质
	无
	无
	一致

	压覆矿产
	无
	无
	一致

	交通条件
	汽运约20km，人力运距约0.6km
	汽运约22km，人力运距约0.75km
	方案一优

	主要交叉跨越情况
	跨35kV线路3次，跨高速路1次。
	跨35kV线路4次，跨高速公路3次。
	方案一优

	集中林区长度及零星林木砍伐量
	砍伐林区外杂树1700棵，经济果树480棵；砍伐林区内树木长度17.8km
	砍伐林区外杂树2300棵，经济果树700棵；砍伐林区内树木长度20km
	方案一优

	投资情况
	总投资4267万元
	总投资4867万元
	方案一优

	敏感目标
	评价范围内敏感目标有13处
	评价范围内敏感目标有22处，跨越5处民房
	方案一优

	重点生态区域
	无
	保护区外有5基塔无法避让基本农田。
	方案一优

	结论
	方案一优


从上述两个线路方案的环境角度进行分析：
（1）从线路规模、曲折系数、塔基数来看两个方案较为接近，方案一的线路长度、曲折系数、塔基数均略小，因此方案一相较方案二占地面积较小，对生态环境及水土流失的影响更小。
（2）从敏感目标数量来看，方案一较方案二少，因此方案一相较方案二在运行时对敏感目标的声、电磁环境影响更小。
（3）从林木砍伐情况来看，方案一和方案二均不涉及集中林区，方案一较方案二砍伐林木较少，因此方案一相较方案二对生态环境的影响更小。
（4）从钻跨越及并行走线情况来看，方案一与方案二均不涉及与其他110kV线路及以上输电线路的并行走线情况，方案一较方案二在跨越35kV线路、高速公路次数上较少，因此方案一相较方案二在钻跨越施工期间停电对当地居民生活和企业生产的影响更小。
（5）从重点生态区域情况来看，方案一不涉及重要生态区域，而方案二涉及永久基本农田，因此方案一相较方案二对生态环境的影响更小。
（6）从投资情况来看，方案一较方案二投资节约600万。
综上所述，从环境保护角度分析，方案一方案占地面积较小，沿线评价范围内敏感目标较少，敏感目标到输电线路边导线的距离更远，林木砍伐较少，钻越35kV线路、高速公路次数较少，投资较少。因此，本次评价推荐采用方案一作为本项目印合—司城110kV线路工程的路径走线。



[bookmark: _Toc63026906]三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、与《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年》的符合性分析
根据巴中市自然资源和规划局关于《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年》以及四川省人民政府关于《巴中市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（川府函〔2024〕65号），本项目所在区域属于农产品主产区、城镇化地区（详见附图10）。
将农业生产适宜条件良好、耕地及其他农用地分布集中的59个镇（乡）确定为农产品主产区，保障粮食安全和重要农产品供给。
将位于经济基础较好、人口分布密集或县域经济重要节点的45个镇（街道）确定为城镇化地区，打造高质量发展的动力引擎，充分发挥该类型地区对县域经济发展的带动作用。
到2025年，全市“三区三线”和主体功能区格局全面巩固，农产品主产区粮油生产能力持续增强，重点生态功能区生态产品供给更加优质，城市化地区人口经济承载能力不断提高。农业空间、生态空间和城镇空间实现有序管控，美丽巴中建设迈出新步伐，耕地保护和生态修复工作取得积极成效，土地节约集约利用水平显著提高，能源消费总量得到合理控制。
本项目为输变电工程，能源资源消耗少，对区域的生态环境影响小，不会影响粮食安全，并能提高区域经济效益，促进县域经济高质量发展，符合巴中市农产品主产区、城镇化地区的要求。
二、与《四川省生态功能区划》符合性分析
根据《四川省生态功能区划》，本项目位于巴中市巴州区、恩阳区和南江县，涉及“Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区”-“Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态亚区”-“Ⅰ-2-1盆北深丘农业林与土壤保持生态功能区”和“Ⅰ四川盆地亚热带湿润气候生态区”-“Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态亚区”-“Ⅰ-2-2渠江农业生态功能区”（位置关系图见附图12）。其中“Ⅰ-2-1盆北深丘农业林与土壤保持生态功能区”主要生态服务功能为巩固长江上游防护林建设、天然林保护和退耕还林成果。发挥山区资源优势，建立商品林基地，保护野生生物资源，发展生态农业和中药材产业。建设以天然气为主的基础原料和能源化工基地。开发人文景观资源，发展旅游业及相关产业链。用地养地结合，加强水土保持建设。严禁无序开发矿产、水力、生物资源；“Ⅰ-2-2渠江农业生态功能区”主要生态服务功能为发挥区域中心城市辐射作用，优化人居环境。巩固长江上游防护林成果。完善水利和水保设施，保护耕地。发展生态农业、节水型农业。建设以农产品为主要原料的轻工业基地和以天然气为主的基础原料生产基地。大力发展旅游业。大力发展沼气等新型生物质能。禁止建设污染转移型项目，防止产业开发对生态环境的破坏或不利影响；防治水环境污染，保障饮用水安全。
本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，用地符合要求，建设过程中不可避免对局部的生态环境和景观造成一定的影响，但在规范和严格管理、加强污染控制与治理、加强生态与景观恢复的前提下，可有效避免项目建设对生态环境和自然景观造成破坏。因此，本项目建设符合《四川省生态功能区划》要求。
三、生态环境现状
1、植被
区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合进行分析。基础资料收集包括整理工程所在区域现有的《四川植被》以及林业等相关资料，以及区域内类似工程调查资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行记录和整理。
根据上述文献资料及现场踏勘、观察和询访，本项目调查区域植被属于“Ⅰ川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带—ⅠA川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带—ⅠA3盆地底部丘陵低山植被地区—ⅠA3（5）川北深丘植被小区”。自然植被按照《四川植被》的分类原则，即植被型、群系组和群系三级分类方法，以及野外调查资料，对项目周边的植被进行分类。本项目所在区域植被主要为自然植被，其次为栽培植被，栽培植被包括作物和经济林木2种植被型；自然植被包括3种植被型，涉及群系3种，详见表3-1。
[bookmark: _Ref458160568]表3-1  项目所在区域植被型及植物种类
	分类
	植被型
	群系组
	群系
	主要植物种类

	自然植被
	竹林
	大茎竹林
	毛竹林
	毛竹（Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.）

	
	常绿针叶林
	杉木林
	杉木林
	杉树（Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook）

	
	稀树草丛
	禾草草丛
	白茅草丛
	茅草（Imperata cylindrica (L.) Beauv.）

	栽培植被
	经济林木
	/
	/
	枇杷树（Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.）

	
	作物
	/
	/
	玉米（Zea mays L.）、南瓜（Cucurbita moschata）


由表3-1可知，评价区域自然植被主要包括常绿针叶林、竹林、稀树草丛3个植被型。针叶林代表性物种有杉树（Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook）等；竹林代表性物种有毛竹（Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.）等；稀树草丛代表性物种有茅草（Imperata cylindrica (L.) Beauv.）等；栽培植被主要为作物和经济林木，作物主要为玉米（Zea mays L.）、南瓜（Cucurbita moschata）等，经济林木主要为枇杷树（Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.）等。
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	毛竹（Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.）
	茅草（Imperata cylindrica (L.) Beauv.）
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	杉树（Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook）
	南瓜（Cucurbita moschata）
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	玉米（Zea mays L.）
	枇杷树（Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.）


图3-1  项目所在区域主要代表性植被照片
综上所述，本项目所在区域属川北深丘植被小区，调查区域植被主要为自然植被，其次为栽培植被，自然植被代表性物种有杉树（Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook）、毛竹（Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.）、茅草（Imperata cylindrica (L.) Beauv.）等；栽培植被代表性物种为玉米（Zea mays L.）、南瓜（Cucurbita moschata）、枇杷树（Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.）等。根据《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号）和《全国古树名木普查建档技术规定》和《四川省重点保护野生植物名录》（川府发〔2024〕14号）核实，在本项目生态环境评价区域内无珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生植物和古树名木分布，无重要野生植物生境分布。同时，根据核实本项目评价范围内也不涉及《中国生物多样性红色名录》中的易危、濒危、极危等级的野生植物、特有种。
2、动物
[bookmark: OLE_LINK7]本次区域动物调查采用基础资料收集和实地调查相结合法进行分析。文献资料收集包括整理工程所在区域的《四川鸟类原色图鉴》《四川爬行类原色图鉴》《四川两栖类原色图鉴》和《四川兽类原色图鉴》等区域内类似工程调查资料；实地调查包括对现场观察到的动物种类等进行记录和整理。
经现场踏勘、访问并结合文献资料，本项目调查区域主要为农村环境，人类活动频繁，根据资料收集和现场踏勘，调查区域内小型野生动物分布有鸟类、两栖类、兽类和爬行类。其中鸟类有家麻雀、燕雀类；兽类有褐家鼠、小家鼠等；爬行类有翠青蛇、菜花蛇等；两栖类有蟾蜍、林蛙等，均属当地常见种。通过核对《四川两栖类原色图鉴》《四川鸟类原色图鉴》《四川爬行类原色图鉴》和《四川兽类原色图鉴》等相关资料以及根据《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《四川省重点保护野生动物名录》（2024年版）核实，在评价区域内无珍稀、濒危及国家和四川省重点保护野生动物分布，无重要野生动物生境分布，无《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的动物。
3、生态敏感区
根据中华人民共和国生态环境部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省生态环境厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》、四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府办公厅关于公布四川省林业地方级自然保护区名录的通知》（川办函〔2013〕109号）和当地林业部门核实，本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，不涉及迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区。
四、环境空气质量现状
本项目属于巴中市恩阳区、巴州区和南江县境内，本次环境空气质量引用巴中市生态环境局发布的《2025年巴中市生态环境状况公报》（https://sthjj.cnbz.gov.cn/group4/M00/0E/E4/rBUtI2og0tqAQyKLBNZx1FwpdL8176.pdf）中的数据来说明当地环境空气质量达标情况。具体如下：
2025年，巴中市全市环境空气质量优良率为95.3%；SO₂年均浓度为4.1微克/立方米；NO₂年均浓度为20.5微克/立方米；O₃日最大8小时平均第90百分位浓度值为120.8微克/立方米；PM₂.₅年均浓度为27.9微克/立方米；PM₁₀年均浓度为40.9微克/立方米；CO日均值第95百分位浓度值为0.88毫克/立方米。2025年巴中市区县环境空气六项主要污染物年均浓度保持为全部达标。
综上，2025年巴中市区县环境空气六项主要污染物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡时期二级标准。项目所在区域属于环境空气质量达标区域。
五、地表水环境质量
本项目属于巴中市恩阳区、巴州区和南江县境内，本次地表水环境质量引用巴中市生态环境局发布的《2025年巴中市生态环境状况公报》（https://sthjj.cnbz.gov.cn/group4/M00/0E/E4/rBUtI2og0tqAQyKLBNZx1FwpdL8176.pdf）中的数据来说明当地地表水环境质量现状。具体如下：
2025年，巴河总体水质为优，10个国省控断面和2个入境断面均达到或优于I类水质。6个国控断面Ⅰ-II类水质占比100%，4个省控断面Ⅰ-Ⅱ类水质占比75%，仅徐家河断面水质为川类。与上年相比，巴河总体水质不变，保持为优，I-Ⅲ类水质占比100%，各断面水质类别均无明显变化。徐家河断面频次达标率下降8.3个百分点。
本项目所在区域属于巴河支流流域（恩阳河），由《2025年巴中市生态环境状况公报》可知，巴河支流流域（恩阳河）可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域要求。
六、电磁和声环境质量现状
本次环评现场调查期间，评价人员首先根据设计、建设单位人员介绍本项目变电站选址及外环境关系、拟建输电线路的路径方案以及工程区附近的敏感目标分布情况，并对本项目变电站周围和输电线路沿线现场踏勘调查，最后根据拟建司城110kV变电站和拟建输电线路沿线外环境关系情况及敏感目标位置确立了具体的电磁和声环境监测点位。
2026年6月13日～15日，评价单位委托四川省辐安环境监测有限公司对本项目拟建变电站、拟建输电线路、评价范围内敏感点的电磁和声环境进行了现状监测。
1、司城110kV变电站
通过现场踏勘，拟建司城110kV变电站站址附近为建设用地及耕地，附近无电磁环境影响源，根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020），本次评价在拟建站址中心处设置了1个电磁环境监测点（EB21#），以了解拟建站址处的电磁环境背景状况。本次在拟建站址四侧站界处分别设置了1个声环境监测点（N27#～30#），以了解拟建站址处的声环境背景状况。
通过现场踏勘，司城110kV变电站电磁环境评价范围内不存在环境敏感目标，声环境评价范围内有6处环境敏感目标（即25～28#环境敏感目标，其中27#环境敏感目标分为27-1#和27-2#，28#环境敏感目标分为28-1#和28-2#），本次评价在25～28#环境敏感目标处分别设置了1个监测点（N21#～26#），以了解25～28#环境敏感目标处的声环境背景状况。
2、输电线路
通过现场踏勘，新建线路Ⅰ和线路Ⅱ架空段110kV输电线路沿线存在24处环境敏感目标（即1#～24#环境敏感目标），敏感目标附近无电磁和声环境影响因素，因此，本次评价在具有代表性环境敏感目标处（即1#~4#、6#~8#、10#~18#{其中17#敏感目标包括17-1#和17-2#，18#敏感目标包含18-1#和18-2#}、20#以及22#敏感目标）分别设置了1个监测点（即EB1#～20#和N1#～20#），以了解1#~24#敏感目标处的电磁和声环境背景状况。
3、监测布点合理性分析
（1）电磁环境监测布点合理性分析
本项目共布设21个电磁环境监测点位，本项目的建设内容包含新建变电站、新建输电线路。
根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020），“如新建站址附近无其他电磁设施，可在站址中心布点监测”，因此在拟建司城110kV变电站站址中心处设置了1个电磁环境监测点，监测高度为距地面1.5m高。
根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020），“电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主”，因此，本次评价在具有代表性环境敏感目标处（即1#~4#、6#~8#、10#~18#{17#敏感目标包括17-1#和17-2#，18#敏感目标包含18-1#和18-2#}、20#以及22#敏感目标）分别设置了1个监测点（即EB1#～20#），监测高度为距地面1.5m高。
上述监测点位布设及监测要求符合《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）和《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）的要求。
（2）声环境监测布点合理性分析
本项目共布设30个声环境监测点位，本项目的建设内容包含新建变电站、新建输电线路。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“7.3.1.1监测布点原则，a）布点应覆盖整个评价范围，包括厂界（场界、边界）和声环境保护目标”，本次监测分别在拟建变电站站址四侧站界处分别设置1个声环境监测点（即N27#~30#），监测高度为距地面1.5m高；在具有代表性环境敏感目标处（即1#~4#、6#~8#、10#~18#{17#敏感目标包括17-1#和17-2#，18#敏感目标包含18-1#和18-2#}、20#、22#以及25#~28#{27#敏感目标包括27-1#和27-2#，28#敏感目标包含28-1#和28-2#}敏感目标）分别设置了1个监测点（即N1#~26#），监测高度为距地面1.5m高。
上述声环境监测点位符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）的要求。
本次电磁环境和声环境现状监测点涵盖了本项目拟建变电站、输电线路及评价范围内敏感目标。综上所述，本项目监测点位的布置是合理的。
4、监测方法
《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。
5、监测仪器
本次监测所使用的仪器见下表：
表3-5  监测仪器一览表
	监测
仪器
	监测项目
	仪器名称
	仪器状态
	校准/检定情况

	
	工频电场
工频磁场
	NBM550/EHP50D
（编号000WX11008）
	电场：
1）检出下限：
0.005V/m
2）不确定度：
U=0.56dB，k=2
	校准单位：中国测试技术研究院
校准有效期：2025-12-12至2026-12-11
校准证书号：校准字第202512103583号

	
	
	
	磁场：
1）检出下限：
0.3nT
2）不确定度：
U=0.2μT，k=2
	校准单位：中国测试技术研究院
校准有效期：2025-12-04至2026-12-03
校准证书号：校准字第202512101186号

	
	声环境噪声
	AWA6228
多功能声级计
（编号：201708）
	检出下限：
30dB（A）
	检定单位：中国测试技术研究院
检定有效期：2025-05-21至2026-05-20
检定证书编号：检定字第202505103303号
仪器检定：符合2级

	
	
	
	
	检定单位：中国测试技术研究院
检定有效期：2026-05-22至2027-05-21
检定证书编号：检定字第202605104091号
仪器检定：符合2级

	
	
	AWA6221B
声校准器
（编号：2004696）
	标称声压级：
94dB
	检定单位：中国测试技术研究院
检定有效期：2025-12-08至2026-12-07
检定证书编号：检定字第202512101261号
仪器检定：符合2级

	
	自然环境条件
	温度
	综合气象仪NK5500
（编号：2913744）
	测量范围：
-30～70℃
	校准单位：中国测试技术研究院
检定有效期：2026-01-29至2027-01-28
校准证书号：校准字第202601107770号

	
	
	湿度
	
	测量范围：
0～100%RH
	

	
	
	风速
	
	测量范围：
0～40m/s
	校准单位：中国测试技术研究院
检定有效期：2026-01-29至2027-01-28
校准证书号：校准字第202601108216号


6、质量保证
（1）计量认证
[bookmark: _Toc137692118][bookmark: _Toc133224321][bookmark: _Toc76820902]从事监测的单位四川省辐安环境监测有限公司通过了四川省市场监督管理局的计量认证（计量认证号：242312051416）。
（2）仪器设备管理
①管理与标准化；②计量器具的标准化；③计量器具、仪器设备的检定。
（3）记录与报告
①数据记录制度；②报告质量控制。
7、监测期间自然环境条件
表3-6  监测期间自然环境一览表
	监测
环境
	日期：
	环境温度：
	环境湿度：
	风速：
	天气状况：

	
	2026.06.13
	28.1~23.2℃
	44.2~49.7％
	0~1.0m/s
	晴

	
	2026.06.14
	24.3~32.8℃
	56.5~66.3％
	0~1.2.m/s
	晴

	
	2026.06.15
	22.6~24.3℃
	61.4~68.3％
	0~1.0.m/s
	/


8、电磁环境现状监测与评价（详见专项报告）
（1）工频电场
本次监测21个点位在距离地面1.5m高处测得的工频电场强度在0.428～3.578V/m之间，各点位的工频电场强度均小于4000V/m的评价限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关评价标准的要求。
（2）工频磁场
本次监测21个点位在距离地面1.5m高处测得的工频磁感应强度在0.0051~0.0251μT之间，各点位工频磁感应强度均小于100μT的评价限值，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关评价标准的要求。
9、声环境现状监测与评价
由表可知，本次布设的N1#～15#、N17#、N19#～22#、N24#以及N26#~28#声环境监测点位昼间等效连续A声级在40~46dB（A）之间，夜间等效连续A声级在37~42dB（A）之间，昼间、夜间等效连续A声级均满足《声环境质量标准》中2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））限值要求。
N16#、N18#、N23#、N25#以及N29#-30#声环境监测点位昼间等效连续A声级在43~48dB（A）之间，夜间等效连续A声级在40~43dB（A）之间，昼间、夜间等效连续A声级满足《声环境质量标准》中4a类（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））限值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、司城110kV变电站
根据现场踏勘结果可知，司城110kV变电站尚未开工建设，占地区域主要为农用地（耕地）、建设用地，现状植被状况较好，不存在原有环境污染和生态破坏问题。
2、盘兴220kV变电站
目前盘兴220kV变电站已建成投运，位于巴中市巴州区回风办事处八王村3组，盘兴220kV变电站环境影响评价包含在《巴中城西(盘兴)220千伏变电站主变扩建工程环境影响报告表》中，巴中市生态环境局以“巴环境审〔2025〕41号”（见附件6-2）文对其按终期规模进行了批复，批复规模：主变2×180MVA+1×240MVA，220kV出线间隔6回，110kV出线间隔10回，10kV出线间隔24回。工程目前暂未开工建设。
变电站现有规模：主变2×180MVA，220kV出线间隔4回，110kV出线间隔9回，10kV出线间隔12回。本次利用盘兴220kV变电站110kV备用出线间隔，仅完善间隔内出线侧引下线，不涉及土建施工。
根据现场踏勘和走访调查结果可知，盘兴220千伏变电站建成投运以来无原有环境污染和生态破坏问题。
3、印合110kV变电站
印合110kV变电站位于巴中市南江县正直镇沿溪河村3社，本次需在印合110kV变电站现有围墙内扩建1个110kV出线间隔至司城110kV变电站。
该变电站于2024年取得了巴中市生态环境局出具的《关于巴中南江印合110kV输变电工程环境影响报告表的批复》（巴环境审〔2024〕30号，见附件6-1）。印合110kV变电站批复规模为主变3×50MVA，110kV出线间隔4回。工程目前暂未开工建设。
根据现场踏勘结果可知，印合110kV变电站站址周围现状植被状况较好，不存在原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境敏感目标
	一、评价范围
（1）电磁环境
根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本项目属于110kV交流输变电工程，电磁环境评价范围如下：
①司城110kV变电站：站界外30m；
②110kV架空线路：边导线地面投影外两侧各30m；
（2）声环境
根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)和《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境评价范围如下：
①司城110kV变电站：站界外200m范围内的区域；
②110kV架空线路：边导线地面投影外两侧各30m。
（3）生态环境
根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020) ，本项目属于110kV交流输变电工程，生态环境评价范围如下：
①司城110kV变电站：站界外500m内；
②输电线路：架空线路边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域。
二、环境敏感目标
（1）生态环境保护目标
本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，不涉及迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道，不涉及受影响的重要物种，不涉及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。因此，不涉及生态环境保护目标。
（2）地表水环境保护目标
根据设计资料和现场踏勘，本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区、珍稀鱼类保护区、水产种质资源保护区等特殊地表水环境保护目标。
（3）电磁和声环境敏感目标
①输电线路环境敏感目标
本项目110kV输电线路电磁环境评价范围内（边导线外30m）存在24处环境敏感目标（即1~24#环境敏感目标），声环境评价范围内（边导线外30m）存在24处环境敏感目标（即1~24#环境敏感目标）。
②变电站环境敏感目标
本项目司城110kV变电站电磁环境评价范围内（站界外30m）不存在环境敏感目标，声环境评价范围内（站界外200m）存在6处敏感目标（即25～28#环境敏感目标，其中27#环境敏感目标分为27-1#和27-2#，28#环境敏感目标分为28-1#和28-2#）。

	评价
标准
	一、环境质量标准
（1）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。
（2）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡时期二类标准。
（3）声环境：根据巴中市生态环境局《关于明确<巴中市城区噪声功能区调整划分方案>中有关情况的函》及本项目与巴中市声环境功能区划分位置关系图（详见附图13）。
G244国道、S302省道用地红线两侧40m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区限值（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）），本项目拟建司城110kV变电站东南侧站界距离G244国道约23米、西南侧站界距离S302省道约16米，因此变电站东南侧、西南侧站界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值要求（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）），其他两侧站界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。
拟建110kV输电线路在划定的声环境功能区内的，位于2类声环境功能区内的110kV架空输电线路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））；拟建110kV输电线路沿线途经S2成巴高速、G244国道、S302省道用地红线两侧40m内的区域为4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值要求（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））；本项目不在划定的声环境功能区内的拟建110kV输电线路，所在区域属于农村环境且有交通干线经过，因此，本次评价参照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）执行，拟建输电线路评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间：60dB(A)，夜间：50dB（A））。
（4）工频电磁场：本本项目工作频率为50Hz，故工频电场强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露（评价范围内住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）控制限值4000V/m，架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志；工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值100μT。
（5）生态环境：
①以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；
②水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。
二、污染物排放标准
（1）废气：变电站施工期场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关标准限值。输电线路施工期场地扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值。
（2）废水：施工期施工废水沉淀后循环使用，不外排；司城110kV变电站新建工程施工人员产生的生活污水通过设置施工旱厕收集后用作农肥使用，不外排，输电线路施工人员产生的生活污水相对较少且分散，依托租用民房已有污水处理设施处理，处理后用作农肥，不外排。
运营期，司城110kV变电站在正常运行期仅设置1名保安作为工作人员，产生的生活污水经化粪池收集后再经运维单位人工定时清掏，不外排。
（3）噪声：施工期场界噪声排放不得超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1排放限值。运营期司城110kV变电站东南侧、西南侧站界处执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）），其余两侧站界处执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。
（4）固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	其他
	本工程为输变电项目，工程建成运行后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场及噪声，均不属于总量控制指标，因此，无需设置总量控制指标。



[bookmark: _Toc63026907]四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	一、施工期环境影响识别
本工程施工流程及产污环节见图2-2。
根据输变电项目的性质及其所处地区环境特征分析，本项目施工期产生的环境影响见下表。
[bookmark: _Ref124589843]表4-1  工程施工期主要环境影响识别
	环境识别
	新建变电站施工
	输电线路施工

	声环境
	噪声

	气环境
	施工扬尘、机械和车辆产生的废气

	水环境
	施工人员生活污水、施工废水

	生态环境
	水土流失和植被破坏

	固体废物
	施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土石方


二、施工期环境影响分析
1、声环境影响分析
（1）司城110kV变电站新建工程
变电站施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声中室外点声源预测模式。预测模式如下：
①噪声衰减公式：


式中：LA（r）——距声源r处的A声级；
LA（r0）——距声源r0处的A声级；
r0、r——距声源的距离，m。
②噪声叠加公式：


式中：Li——第i个声源的噪声值；
L——某点噪声叠加值；
n——声源个数。
本项目变电站施工噪声源主要有挖掘机、混凝土振捣器、推土机、碾压机械、重型运输车等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）和《低噪声施工设备指导名录》（2024年版），施工期最大噪声源强约为90dB（A）（距声源5m），参比同类项目施工总布置方案，施工机具主要集中在主变位置，根据变电站平面布置图可知，本次不考虑地面效应引起的附加隔声量，仅考虑噪声的几何衰减，变电站施工噪声随噪声源距离变化的预测值见表4-2，对环境敏感目标的影响预测见表4-3。
表4-2  变电站施工噪声随噪声源距离变化的预测值  单位dB（A）
	距变电站站界距离（m）
	0
	1
	10
	35
	52
	80
	100
	103
	150
	174
	177
	180

	距声源的距离（m）
	5
	20
	21
	30
	55
	72
	100
	120
	123
	170
	194
	197
	200

	噪声预测值
	90
	78.0
	67.6
	64.5
	59.2
	56.9
	54.0
	52.4
	52.2
	49.4
	48.2
	48.1
	48.0

	施工期最大噪声源强约为90dB（A）（距离声源5m处）；围墙隔声量为10dB（A）


表4-3  变电站施工噪声对环境敏感目标的影响预测  单位dB（A）
	环境敏感目标
	方位及距离施工机具最近距离
	背景值
	贡献值
	预测值

	
	
	昼间

	****
	****
	46
	48.1
	50.19

	****
	****
	41
	48.2
	48.96

	****
	****
	43
	56.9
	57.07

	****
	****
	42
	52.4
	52.78

	****
	****
	44
	52.2
	52.81

	****
	****
	42
	48.0
	48.97


从表4-2可知，在施工期，施工机具距站界21m的情况下，站界外1m处噪声贡献值约为67.6dB（A），站界昼间噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间70dB（A））要求。
从表4-3中可知，在施工期，27-1#和28-1#敏感目标处昼间噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB（A））要求；其余敏感目标处昼间噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A））要求。
为了尽可能减少变电站施工噪声影响，施工期应采取下列措施：
①尽可能将高噪声源强施工机具布置在站址中部，远离环境敏感目标；
②定期对施工设备进行维护，减小施工机具的施工噪声；
③避免碾压机械、挖土机等高噪声设备同时施工；
④禁止夜间和中高考期间施工，严禁野蛮施工。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
在采取相应的环保措施后，本项目施工场界的噪声排放的声环境质量，可以满足相应评价标准要求。
[bookmark: _Toc52097439][bookmark: _Toc534482084][bookmark: _Toc86718775][bookmark: _Toc87408255][bookmark: _Toc86127828][bookmark: _Toc534503771][bookmark: _Toc534493635][bookmark: _Toc534492501][bookmark: _Toc40164815][bookmark: _Toc534485739][bookmark: _Toc85965287]（2）输电线路
本项目杆塔基础开挖均使用小型挖掘机或人工开挖，其源强约为70～80dB（A）。本评价要求施工单位应合理安排施工时间，严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，在夜间和中高考期间禁止施工作业，同时，施工车辆在作业时，应采取限时、限速行驶、不高音鸣号、合理安排运输路线等措施，确保施工点附近居民的正常生活不受影响。在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其声级一般小于70dB（A）。但牵张场一般距居民点较远，且各施工点施工量小，施工时间短。不会对周围环境敏感点产生明显影响。
因此，建设单位应要求施工单位根据项目周边敏感目标分布情况制定对应的施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，在采取表五和表六提出的环保措施后对周围声环境影响较小。
2、大气环境影响分析
对环境空气的影响主要为施工扬尘和施工机械尾气污染。基础开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的TSP增加；施工机械（如挖掘机、载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为CXHY、CO、NOX等。施工扬尘影响主要是在线路施工区域内，因此施工现场地面和路面定期洒水，对周围环境影响不大。
（1）施工场地扬尘影响分析
影响施工扬尘产生量的因素主要有：
①土壤或建筑材料的含水量：含水量高的材料不易飞扬。
②土壤或建筑材料的粒径大小：颗粒粒径越大，越不易飞扬。土壤颗粒物的粒径分布大致为：>0.1mm的占76%，粒径在0.05～0.10mm的占15%，粒径在0.03～0.05mm的占5%，粒径<0.03mm的占4%。在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒物能够飞扬，当风速为3～5m/s时，粒径为0.015～0.030mm的颗粒物会被风吹扬。
③气候条件：风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s时，就会有扬尘产生。
（2）车辆运输扬尘影响分析
施工期运输车辆运行产生的扬尘量与车速、载重和路面清洁度有关，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，载重越大，扬尘量就越大；而在同样车速情况下，路面越脏，载重越大，扬尘量越大。
但由于道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。
（3）施工机械燃油废气
施工机械运行产生的燃油无组织排放废气，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。
[bookmark: _Toc534493639][bookmark: _Toc86718779][bookmark: _Toc52097443][bookmark: _Toc534503775][bookmark: _Toc534492505][bookmark: _Toc40164819][bookmark: _Toc85965291][bookmark: _Toc86127832][bookmark: _Toc534482088][bookmark: _Toc534485743][bookmark: _Toc87408259]本项目施工期采取本报告表五和表六提出的环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度，施工期扬尘可以满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值。而且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工期结束后即消失，施工扬尘对周边环境影响较小。
3、水环境影响分析
本项目输电线路为一跨过河，不在河道内设立杆塔，无涉水施工，同时线路架线期间采用无人机架线，杆塔施工和线路架线均不占用河道，不涉及涉水施工。
施工生产废水主要为施工设备冲洗废水、混凝土养护废水。混凝土养护过程中只在表面进行洒水养护，养护水蒸发损耗，不外排。施工设备冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于施工现场的洒水降尘，不外排。
[bookmark: OLE_LINK1]本工程施工期间平均每天安排变电站施工人员30人，输电线路施工人员30人，平均用水定额为130L/人·d（来源于四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号），排水量按照系数0.8倍进行估算，项目施工期变电站和输电线路生活污水产生量均约3.12t/d。本项目变电站施工人员产生的生活污水通过设置施工旱厕收集后用作农肥使用，不外排；本项目输电线路施工人员产生的生活污水相对较少且分散，依托租用民房已有污水处理设施处理，处理后用作农肥，不外排，对水环境不会产生明显影响。
生活污水产生及排放量见下表。
表4-4  施工期间生活污水产生及排放量统计表
	项目
	人数（人/天）
	用水量（t/d）
	排放
系数
	产生量（t/d）
	施工周期（天）
	产生量
(t)
	产生总量（t）
	排放量（t）

	司城110kV变电站
	30
	3.9
	0.8
	3.12
	450
	1404
	2542.8
	0

	输电线路
	30
	3.9
	
	3.12
	365
	1138.8
	
	

	注：用水量为人均用水定额为130L/人·d（来源于四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号））


本项目施工期采取本报告表五和表六提出的环保措施后，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。
4、固体废弃物
本项目施工期产生固废主要为剩余土石方、施工人员的生活垃圾、建筑垃圾等。
（1）剩余土石方
根据《巴中恩阳司城110千伏输变电工程初步设计说明书》，本项目总挖方量约为23741m³（含表土7480m3），总填方量约为21966m³（含表土7480m3），余方量约为1775m3。
本次变电站新建工程施工土石方挖方总量约11786m3（含表土3340m3），回填总量约11786m3（含表土3340m3）。变电站挖填方平衡，无需设置弃土场。
本次输电线路施工土石方挖方总量约11955m3（含表土4140m3），回填总量约10180m3（含表土4140m3），余方量为1775m3。本项目输电线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填以后余方很少，位于坡地的塔基可以用于塔基区植被恢复或采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复，位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实，塔基余方可以用于塔基区植被恢复或采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复，无需设置弃土场。
（2）生活垃圾
施工期平均每天配置人员约60人，每人每天产生的生活垃圾按0.5kg计，产生的生活垃圾为30kg/d，产生的生活垃圾集中收集后交由市政环卫统一清运。
（3）建筑垃圾
项目施工过程中会产生一部分的建筑垃圾，约为1.5t。其中建筑垃圾可回收部分回收利用，不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾处置场堆放。
5、主要生态环境影响分析
（1）项目建设对植被的影响
由于工程建设将不可避免破坏工程区的植被，会导致工程区的植物总量的下降。工程建设区的植被都是当地常见的物种，不会引起工程建设区域植物种群的灭绝。同时，在工程建设区内未发现评价区域内无珍稀、濒危及国家重点保护的野生植物分布，也无古树名木，因此，工程建设使用林地并不会对工程区域的植物多样性保护产生不利影响。
项目区域主要分布有自然植被代表性物种有杉树（Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook）、毛竹（Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.）、茅草（Imperata cylindrica (L.) Beauv.）等；栽培植被代表性物种为玉米（Zea mays L.）、南瓜（Cucurbita moschata）、枇杷树（Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.）等。施工场地的植物因施工活动将大部分消失，本区域上绿地面积有一定的减少。绿地减少将导致该区域物种种群数量减少，因施工范围有限，不致使这些物种灭绝。仅只是某些居群数量减少。施工期大量裸地的增加，将可能导致杂草数量增加，使原有的群落结构遭受一定程度的破坏。
总体来看，该建设工程的实施，将在一定程度上造成林木资源减少、森林防护功能减弱、景观风貌遭受破坏、环境质量下降等，将对地方生态环境造成一定的影响。但只要建设和施工单位加强管理，认真落实和执行各项环保对策措施以及水土保持措施，可减轻工程的建设和运营对地方生态环境的负面影响，将影响程度降低。因此，本工程建设对评价区自然植被的影响很小，由此造成的生态影响也很小。
（2）项目建设对野生动物的影响
在工程建设过程中，由于工程永久性占地不大，整个工程建设后对陆生动物影响很小。但是，在施工期间，由于机械噪声和大量施工人员的涌入，对陆生动物是有影响的。这些影响主要是工程施工惊吓陆生动物，使其逃离工程噪声影响区。
由于本项目输电线路沿线所经区域开发历史较长，所经路径大多已开垦，区域受人为干扰明显，输电线路建设区内基本没有大型兽类的活动。
间接影响主要是施工人员对动物的生活环境干扰，缩小兽类的栖居环境，使它们的生长、发育和繁育后代受到影响。由于本项目施工期较短，因此对动物的影响较小。
6、施工期环境影响分析结论
本项目施工期对环境最主要的影响因素是生态影响、噪声和扬尘，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。施工期对环境的影响是短期的、暂时的，施工结束，对环境的影响随之消失。

	运营期生态环境影响分析
	一、运营期环境影响识别
本工程运营期工艺流程及产污环节见下图。


图4-1  本项目运营期工艺流程及产污环节图
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表4-5  工程运营期主要环境影响识别
	环境识别
	变电站
	架空段输电线路

	电磁环境
	工频电场、工频磁场
	工频电场、工频磁场

	声环境
	噪声
	噪声

	水环境
	生活污水
	/

	固体废物
	废事故油、废铅蓄电池、生活垃圾
	/


1、变电站
（1）工频电场、工频磁场
变电站的工频电场、工频磁场主要来源于各种变电设备，包括变压器、高压断路器、隔离开关、电压互感器、合电容器以及母线、绝缘子等，因高电压、大电流以及开关操作而产生较强的工频电场、工频磁场。
（2）噪声
变电站的噪声主要体现在以下两个方面：
①变压器本体噪声在通常情况下主要取决于铁芯的振动，而铁芯的振动又主要取决于硅钢片的磁致伸缩。当铁芯的固有频率和磁致伸缩振动的频率接近时，或油箱及其附件的固有频率与铁芯振动频率接近时，将产生共振，本体噪声将进一步增加。变压器噪声以铁芯噪声为主，铁芯噪声的频谱范围通常在100～150Hz，以电源频率的两倍为基频，包含二次以上高次谐频。对于不同容量的电力变压器，铁芯噪声频谱不同。额定容量越大，基频所占的比例越大，谐频分量越小；而变压器的额定容量越小，铁芯噪声中的基频成分越小，谐频分量越大。
②变压器冷却装置包括冷却风扇、油泵等会产生噪声：冷却风扇和变压器油泵在运行时产生振动和噪声；变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置，使冷却装置的振动加剧，增大了噪声。
变电站运营期间噪声以中低频为主，主要噪声源为主变压器。根据司城110kV变电站的主变压器设备厂家提供资料可知，其主变压器声压级60dB（A）。
（3）生活污水
本项目司城110kV变电站按无人值班站进行设计，建成后仅设置1名门卫常驻站内，运营期产生的生活污水量约为0.2m3/d，污水由化粪池收集后再经运维单位人工定时清掏，不外排。
（4）固体废物
本项目司城110kV变电站运营期产生生活垃圾约0.5kg/d。
变电站主变压器事故工况时产生事故油，其中不可回收部分（即废事故油）属于危险废物。主变压器下设有事故油坑，站内设有事故油池（具有油水分离功能）。当出现事故时主变压器事故油进入事故油坑后通过镀锌钢管引入事故油池，其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。
拟建司城110kV变电站内设置2组蓄电池，采用组架方式集中布置于蓄电池室；变电站使用的蓄电池为阀控式密封铅酸蓄电池（400Ah，2V），每组104只。建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行报废，报废的废铅蓄电池按危险废物管理，产生后随即委托相关单位日产日清，不在变电站内暂存。按照《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池。产生的废铅蓄电池运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。
2、输电线路
输电线路运营期间的主要环境影响有工频电磁场和噪声。
①工频电磁场
输电线路运行时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频（50Hz）电场；当架空输电线路有电流通过时，在载流导体周围产生工频磁场。
②噪声
输电线路运营期噪声主要来源于恶劣天气条件下，由于电晕放电产生一定的可听噪声。
二、运营期环境影响分析
1、水环境影响分析
（1）地表水环境影响分析
本项目拟建司城110kV变电站仅设置1名保安作为工作人员，营运期产生约0.04t/d的生活污水，经化粪池处理后再经运维单位人工定时清掏，不外排。变电站运营期对地表水环境影响较小。输电线路投运后，无废污水产生，不会对水环境产生影响。
（2）地下水影响分析
本项目用水使用自来水，不开采地下水；当主变压器事故时，其事故油可由设置于各主变压器下的事故油坑收集，经排油管引入事故油池，其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。因此，本项目对地下水影响较小。
为了尽可能减小对地下水环境的影响，项目的地下水污染防治措施和对策应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。因此，本项目可从以下几方面来加强地下水影响防治措施：
源头控制措施：
①积极推行实施清洁生产，减少污染物的排放量。
②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低主变压器油跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
将司城110kV变电站内生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域：
重点防渗区：事故油池、排油管、事故油坑；
一般防渗区：配电装置室、化粪池；
简单防渗区：除事故油池、排油管、化粪池和配电装置室之外的区域。
表4-6  本项目分区防渗情况一览表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求
	防渗措施

	重点防渗区
	事故油池、事故油坑
	中
	易
	其他类型
	K≤1×10-10cm/s
	防渗混凝土抹平，并铺设2mmHDPE膜或其他相同等效防渗效果的防渗措施

	
	排油管
	
	
	
	
	内壁涂抹环氧树脂的镀锌钢管，且预埋套管处使用沥青密封材料。排油管下方区域采用防渗混凝土抹平或其他相同等效防渗效果的防渗措施。

	一般防渗区
	配电装置室、化粪池
	中
	易
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，
K≤1×10-7cm/s
	防渗混凝土抹平或其他相同等效防渗效果的防渗措施

	简单防渗区
	除事故油池、排油管、化粪池和配电装置室之外的区域
	中
	易
	其他类型
	一般地面
	混凝土硬化地面


综上所述，在采取上述防渗处理措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水，项目对地下水的影响小，污染风险低。
2、电磁环境影响分析
本处仅列出预测结果，具体内容详见电磁环境影响专题评价。
（1）拟建司城110kV变电站
拟建司城110kV变电站电磁环境影响采取类比分析法进行预测，类比站为桃花山110kV变电站。类比预测结论如下：
司城110kV变电站围墙外电场强度预测最大值为791.981V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露电场强度控制限值（4000V/m）的评价要求；磁感应强度预测最大值为18.8103μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露磁感应强度控制限值（100μT）的评价标准要求。
（2）110kV输电线路
本项目输电线路的电磁环境影响采用理论计算法进行预测评价。预测结论如下：
1）线路Ⅰ三角排列段
①工频电场强度
线路Ⅰ三角排列段输电线路在最不利塔型（110-EC21D-DJ型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.3411kV/m，满足评价标准10kV/m的要求；经过居民区导线允许架设最低对地高度7.0m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为2535.6V/m，满足评价标准4000V/m的要求。
②工频磁感应强度
线路Ⅰ三角排列段”输电线路在最不利塔型（110-EC21D-DJ型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为44.1418μT，经过居民区导线允许架设最低对地高度7.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为34.3927μT，均满足100μT的评价标准要求。
2）线路Ⅰ双回塔单边挂线段
①工频电场强度
线路Ⅰ双回塔单边挂线段输电线路在最不利塔型（110-ED21S-DJ型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为2.3276kV/m，满足评价标准10kV/m的要求。
②工频磁感应强度
线路Ⅰ双回塔单边挂线段输电线路在最不利塔型（110-ED21S-DJ型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为29.7072μT，满足100μT的评价标准要求。
3）线路Ⅰ利旧段
①工频电场强度
线路Ⅰ利旧段110kV输电线路在最不利塔型（110-ED21S-J1G型）段，经过导线架设最低对地高度9m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为1766.6V/m，满足评价标准4000V/m的要求。
②工频磁感应强度
线路Ⅰ利旧段110kV输电线路在最不利塔型（110-ED21S-J1G型），导线架设最低对地高度9.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为17.8765μT，满足100μT的评价标准要求。
4） 线路Ⅱ三角排列段
①工频电场强度
线路Ⅱ三角排列段输电线路在最不利塔型（110-DC21D-DJC型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为2.4038kV/m，满足评价标准10kV/m的要求；经过居民区导线允许架设最低对地高度7.0m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为1826.3V/m，满足评价标准4000V/m的要求。
②工频磁感应强度
线路Ⅱ三角排列段输电线路在最不利塔型（110-DC21D-DJC型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为24.20199μT，经过居民区导线允许架设最低对地高度7.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为18.8567μT，均满足100μT的评价标准要求。
5）线路Ⅱ双回塔单边挂线段
①工频电场强度
线路Ⅱ双回塔单边挂线段110kV输电线路在最不利塔型（110-DD21S-J4型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为2.2588kV/m，满足评价标准10kV/m的要求；经过居民区导线允许架设最低对地高度7.0m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为1.7402kV/m，满足评价标准4000V/m的要求。
②工频磁感应强度
线路Ⅱ双回塔单边挂线段输电线路在最不利塔型（110-DD21S-J4型）段，经过非居民区导线允许架设最低对地高度6.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为15.964μT，经过居民区导线允许架设最低对地高度7.0m时，线下距地面1.5m高处工频磁感应强度最大值为11.9948μT，均满足100μT的评价标准要求。
3、声环境影响分析
（1）变电站声环境影响分析
1）声源情况
本项目主要噪声源来自司城110kV变电站，变电站的主变压器等设备在运营期间将产生噪声，冷却系统产生空气动力噪声。本项目变电站采用户外布置，变电站噪声源为主变压器，其中主变压器噪声以中低频为主。根据建设单位对于主变的采购要求，本项目新建司城110kV变电站主变压器噪声声压级不超过60dB（A）（距离主变压器2m处）。主变终期3台，本期2台，110kV主变压器为大型设备，视作面声源。
2）评价方法
运营期本项目变电站主变为户外布置，视为户外面声源，本项目变电站噪声环境影响分析采用理论计算进行预测评价。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声面声源预测计算模式，采用****软件，预测出变电站本期、终期工程的主要设备噪声贡献值，然后与环境标准对比进行评价。具体如下：
由表图可知，司城110kV变电站本期建成投运后，西南侧、东南侧站界围墙1m处噪声预测值分别为40.1dB（A）、39.0dB（A），站界处昼夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准要求；其余侧站界围墙1m处噪声预测最大值为46.0dB（A），站界处昼夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。
由表图可知，司城110kV变电站终期建成投运后，西南侧、东南侧站界围墙1m处噪声预测值分别为45.2dB（A）、39.2dB（A），站界处昼夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准要求；其余侧站界围墙1m处噪声预测最大值为46.8dB（A），站界处昼夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。
（2）架空段输电线路声环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求，本工程架空段输电线路的声环境影响采用类比分析法进行预测评价。
1、线路Ⅰ、线路Ⅱ双回塔单边挂线段
根据国内已运行的110kV输电线路的可听噪声监测结果和本次类比监测结果可以看出，输电线路下的噪声值均能满足评价标准的要求。分析类比监测结果可知，本项目双回塔单边挂线段输电线路运行状态下线路弧垂中心处噪声水平昼间最大值为45dB（A），夜间最大值为41dB（A），因此线路Ⅰ、线路Ⅱ双回塔单边挂线段分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类区域的标准限制要求。
2、线路Ⅰ、线路Ⅱ三角排列段
根据国内已运行的110kV输电线路的可听噪声监测结果和本次类比监测结果可以看出，输电线路下的噪声值均能满足评价标准的要求。分析类比监测结果可知，本项目线路Ⅰ、线路Ⅱ三角排列段导线对地高度最低处噪声昼间最大值为46dB（A），夜间最大值为43dB（A），因此线路Ⅰ、线路Ⅱ三角排列段分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类区域的标准限制要求。
3、线路Ⅰ利旧段
根据国内已运行的110kV输电线路的可听噪声监测结果和本次类比监测结果可以看出，本项目新建“双回段”110kV输电线路下的噪声值均能满足评价标准的要求。分析类比监测结果可知，本项目线路Ⅰ“利旧段”110kV输电线路运行状态下线路弧垂中心处噪声水平昼间最大值为48dB（A），夜间最大值为42dB（A），均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。
综上所述，本项目新建架空段110kV输电线路投运后，产生的噪声对周围环境的影响能控制在标准限值内。
4、固体废物
（1）一般固废
本项目司城110kV变电站按无人值班站进行设计，建成后仅设置1名门卫常驻站内，产生生活垃圾约0.5kg/d，产生的少量生活垃圾经门卫自行收集后由当地环卫部门收集处理。
（2）废事故油
变压器的正常运行中，主变压器油的消耗极少且发生泄漏的几率极低。变电站主变压器事故工况时产生事故油，主变压器下设有事故油坑，站内设有事故油池（具有油水分离功能）。当出现事故时主变压器事故油进入事故油坑后通过钢管引入事故油池，其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。拟建司城110kV变电站单台主变变压器油重量约为20t、体积约22.8m3，《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）：11.3.3条规定，单台总油量为100kg以上的电气设备，应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施，总事故贮油池的容量挡油设施的容积宜按油量的20%设计；11.3.4条规定，事故油池容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。据此，拟建司城110kV变电站每台主变下方设置有事故油坑，每个油坑有效容积为5m3，能够容纳单台主变油量的20%（4.57m3）；拟建司城110kV变电站站址东北侧1#主变旁设计有1座事故油池（具有油水分离功能），有效容积为30m3，大于单台设备最大油量体积22.8m3（20t），满足接纳事故油的要求。
废事故油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物类中的900-220-08号危险废物。
同时环评要求：事故油池池底及池壁应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等技术规范进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。根据各变电站实际运行情况可知，其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。
（3）废铅蓄电池
拟建司城110kV变电站内设置2组蓄电池，采用组架方式集中布置于蓄电池室；变电站使用的蓄电池为阀控式密封铅酸蓄电池（400Ah，2V），共104只。建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行报废，报废的废铅蓄电池按危险废物管理，产生后随即委托相关单位日产日清，不在变电站内暂存。按照《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池。最终交由相应危废处理资质的单位转运处理。
本项目产生固体废物的种类、产生量、废物类别和处置措施见下表。
表4-21  本项目一般固废产生及治理措施情况一览表
	序号
	名称
	产生环节
	形态
	代码
	产生量（t/a）
	属性
	处置措施

	1
	生活垃圾
	员工日常
	固态
	/
	0.18
	一般固废
	交当地环卫部门处理


表4-22  项目危险废物产生及处置情况一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生工序及装置
	形态
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废事故油
	HW08
	900-220-08
	主变压器发生故障时
	液态
	事故发生后
	T/I
	产生后随即清运，最终由有资质单位处理

	2
	废铅蓄电池
	HW31
	900-052-31
	蓄电池更换时
	固态
	更换蓄电池后
	T/C
	


综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，满足相关管理要求。
5、生态环境
1）对植被的影响
本项目运行期对植被和植物多样性的影响主要来源于输电线路。输电线路建成后可能出现雷击事故引起森林或灌丛草地火灾的潜在影响；线路定期维护和故障维修时，维护人员会对植被形成踩踏，也可能会因设备刮划等原因对植被造成不利影响。由于线路通过林木密集段时采用高塔设计，运行期对不满足净距要求的零星树木进行削枝，能确保输电线路运行的安全，出现雷击事故引起森林或灌丛草地火灾的风险很小。通常线路维护检查1个月左右进行1次，运行及维护人员的数量和负重都很有限，对植被的破坏强度小，不会带来明显的持续不利影响。
2）对野生动物的影响
本项目运行期对野生动物的影响主要来源于输电线路，表现在3个方面：线路进行定期维护和检查的人员会对线路及周边的动物造成惊扰；线路对鸟类飞行的影响；线路产生的噪声和工频电磁场对野生动物的影响。由于运行及维护人员的干扰强度很低，对动物活动影响极为有限。鸟类拥有适应空中观察的敏锐视力，很容易发现并躲避障碍物，飞行途中遇到障碍物时会在100～200m的范围内调节飞行高度避开，鸟类在飞行时碰撞铁塔的几率不大，本项目对鸟类飞行的影响很小，同时从国内已建成的输电线路的情况来看，线路建成后不会改变鸟类的迁徙途径，也不会影响鸟类的生活习性。故线路产生的噪声和工频电磁场对野生动物的影响微小。
三、环境风险分析
1、源项分析
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），输变电项目环境风险主要考虑变压器在突发事故情况下漏油产生的环境风险，因此根据本项目运行特点、周围环境特点及项目与周围环境之间的关系，本项目风险源主要为事故油。
2、风险物质识别
表4-23  主要危险物质识别表
	危险单元
	风险源
	源强
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境转移途径
	可能受影响的环境敏感目标

	事故油收集及输送设施
	事故油坑、事故排油管和事故油池
	单台主变22.8m3（20t）
	油类
	泄漏
	土壤、地下水
	土壤环境、地下水环境


3、环境风险分析
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），事故油风险潜势为I，仅需进行环境风险简单分析。
本项目事故油风险事故来源主要为变压器事故时泄漏事故油。变压器发生故障时，事故油排放，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。从已运行变电站调查看，变电站主变发生事故的概率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善处理，环境风险小。
本项目新建变电站站内设置30m3的事故油池，参照同类变压器资料，变电站单台主变绝缘油油量最大约22.8m3（20t），根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“容积不小于接入的油量最大的一台设备”的要求，本变电站需设置的事故油池容积应不低于22.8m3，故本变电站设置的事故油池有效容积30m3（＞22.8m3）满足GB50229-2019的要求。正常情况下主变压器不会漏油，不会发生油污染事故。当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。流程图如下。
[image: QQ截图20190312164737]
图4-10  主变压器事故油池收集示意图
事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防渗、防漏、防流失等功能。事故油坑、事故排油管及下方区域和事故油池需采取防渗措施，站内事故油坑、事故油池设置和运行管理满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）规定。
同时建设单位统一制定了突发环境事件应急预案，成立了突发环境污染事件处置领导小组，针对主变压器漏油等环境风险源建立了监测预警、应急响应、信息报告、后期处置体系，并配备有物资及后勤等应急保障体系，同时制定了相应的应急预案制度，将员工应急培训纳入日常管理，定期组织突发环境事件应急演练。本变电站建成后，将纳入上述应急预案统一管理，并在变电站内配备相应的应急及后勤保障物资，如消防砂、手推式灭火器、铁铲/锹、手套、应急通讯设备等。
从上述分析可知，本项目采取相应措施后，环境风险小。
四、对环境敏感目标的影响评价
****



	选址选线环境合理性分析
	1、司城110kV变电站
司城110kV变电站场址已取得了巴中市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第5119032025XS0003543号）（详见附件4）和巴中市自然资源和规划局恩阳分局《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程变电站站址及线路路径走廊的复函》（见附件5-1），本项目变电站选址符合巴中市国土空间规划、符合巴中市恩阳区电网发展规划。
司城110kV变电站位于巴中市恩阳区登科街道石马社区5组，周边多是农用地、建设用地。通过前文对环境影响的预测可知，在采取相应环保措施的前提下，变电站产生的环境影响均可以做到达标排放，对周围环境的影响较小。
该站址具有以下特点：①站址附近无军事设施、飞机场等重要无线电保护设施，地势开阔；②站址附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、森林公园等特殊生态敏感目标；③站址附近无地下矿藏、管线，站区范围内无不良地质现象，地质稳定；④站址区内构造不发育，场地区域构造稳定；⑤站址满足50年一遇防洪需要；⑥站址110kV出线通道情况良好；⑦符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的要求。
综上所述，从环境保护角度分析，该站址选择是合理的。
2、输电线路
根据巴中市自然资源和规划局恩阳分局《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程变电站站址及线路路径走廊的复函》（详见附件5-1）、巴中市自然资源和规划局巴州分局《关于巴中恩阳司城110千伏输变电工程线路路径走廊（巴州区段）的函》（详见附件5-2）和南江县自然资源和规划局《关于请予办理巴中恩阳司城110千伏输变电工程线路路径走廊的复函》（详见附件5-3），原则同意了巴中恩阳司城110千伏输变电工程选址选线方案。本项目新建输电线路均符合区域规划。
根据现场调查及环境影响分析，本项目路径具有以下特点：①线路不涉及生态保护红线、风景名胜区、世界自然遗产地和国家公园等生态敏感区；②尽量缩短线路路径，降低工程造价，尽可能减少与已建送电线路的交叉跨越，以降低停电损失和赔偿费用；③线路尽量靠近和利用现有公路，以方便运输、施工和生产维护管理，有利于安全巡视；④选择有利地形，尽量避开施工难度较大和不良地质段，以方便施工，减少线路保护工程量，确保其长期可靠安全运行；⑤线路沿线采用高塔跨越林木，尽量减少林木的砍伐；⑥线路路径尽量避让集中居民区，对居民的影响满足相应限值要求；
综上所述，从环境制约和环境影响角度分析，本项目线路路径选择合理。
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	施工期生态环境保护措施
	一、声环境保护措施
1、变电站
（1）变电站施工现场采取的噪声污染防治措施
本项目变电站施工期噪声污染防治措施包括以下几方面：
①合理安排施工机械作业时间和施工工序，缩短高噪声、高振动作业时间，尽量降低施工机械对周围环境形成噪声影响。合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00～次日6:00）和中高考期间进行产生环境噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
②选用低噪声的机械设备和工法，并做好设备维护工作，按操作规范操作机械设备，尽量减少碰撞噪声，在施工现场装卸建筑材料的，应当采取减轻噪声的作业方式，对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。
③施工前先修筑围挡，并尽快修建围墙。
④避免碾压机械、挖土机等高噪声设备同时施工。
⑤尽可能将高噪声源强施工机具布置在站址中央区域，远离站界。
⑥文明施工，在装卸、搬运钢管、模板等时严禁抛掷。
（2）变电站施工交通噪声防治措施
施工期交通运输对环境影响较大，采取了以下措施：
①在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声；②适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；③对运输车辆定期维修、养护；④合理安排运输路线和时间，运输车辆临近敏感点时低速行驶、禁止鸣笛；⑤加强与周围居民沟通，防止扰民纠纷。
2、输电线路
①选用低噪声施工设备，并采取有效的减振、隔声等措施；
②施工单位在施工过程中应合理进行施工总平布置，将主要高噪声作业点置于场地中央，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，确保施工噪声场界处实现达标排放；
③文明施工，在装卸、搬运钢管、模板等时严禁抛掷。
④合理安排施工时间，夜间22:00至次日06:00及中高考期间严禁施工，杜绝出现夜间施工噪声污染影响。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
二、大气环境保护措施
在施工期间，建设单位和施工单位应参照《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》、《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发〔2018〕16号）和《巴中市扬尘污染防治条例》等相关要求采取相应的扬尘控制措施：
（1）施工场地扬尘防治措施
①施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，落实施工扬尘污染防治措施，按照有关规定使用扬尘污染防治费用；
②合理组织施工，尽量避免扬尘二次污染；
③运输车辆限制车速；
④应使用商品混凝土；
⑤施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖；
⑥土方施工、主体施工等时，采取洒水、喷淋、冲洗、湿法工艺等降尘措施；
⑦施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，管控料堆和余方堆放，对易起尘的临时堆土应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施；
⑧建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等；
⑨施工过程中，施工单位应落实扬尘管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。
（2）运输扬尘防治措施
①对施工材料、建筑垃圾等运输车辆应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，严格控制装载量，装载的高度不得超过车辆挡板，防止撒落；
②运输车辆经过村庄应减速缓行，严禁超速；
③运输路线尽量避免穿越人口集中区、商业繁华区等敏感地段。
（3）燃油废气的消减与控制
施工期间，运输车辆大部分使用汽（柴）油作为燃料，尾气产生量与污染物含量相对较高，为了减轻尾气对周围环境的影响，施工单位应采取如下措施进行尾气控制：
①选用尾气排放达到国家规定的排放标准的施工车辆、施工机械，使用优质燃料；
②运输线路尽量不穿越人群集中居住区。
三、水环境保护措施
①施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水进行妥善处理，施工设备冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于施工现场的洒水降尘，不外排，施工过程产生的泥浆废水利用施工临时场地设置的沉淀池处理后用于施工现场的洒水降尘，不外排。严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。
②司城110kV变电站新建工程施工人员产生的生活污水通过设置施工旱厕收集后用作农肥使用，不外排；输电线路施工人员产生的生活污水相对较少且分散，依托租用民房已有污水处理设施处理，处理后用作农肥，不外排。
③合理选择架线位置，采取一档跨越河流，并采用飞艇或无人机放线方式，不在水域范围内立塔，且不涉水施工。
四、固体废弃物防治措施
①本项目变电站工程可以做到土石方平衡，线路工程产生余方就地进行平整回填，本项目不设置弃土场、取土场。
②施工场地应及时进行清理和固体废物清运，不得丢弃在施工现场。
③生活垃圾集中收集后交由环卫统一清运，为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，其中建筑垃圾可回收部分回收利用，不能回收利用的部分运至指定的市政建筑垃圾堆场处置。
五、生态环境保护措施
1、变电站
①施工活动集中在征地范围内。
②站区四周设置浆砌块石排水沟及边坡，并在边坡上进行绿化。
③施工前应先建围挡和排水沟，减少地表径流侵蚀。
④施工前对站址区域进行表土剥离，将表层的熟土和下部的生土分开堆放，并对剥离的表土进行养护，供后期复耕或绿化使用。
⑤变电站站区土石方挖填平衡，不对外弃土。
⑥避开雨季施工，减少雨水对场地开挖面的冲刷造成水土流失。
⑦变电站施工期应设置临时建筑材料的堆放场地，及时做好临时堆放场地的植被防护措施。变电站施工结束后，对破坏的现场植被（草皮）及时进行恢复，可消除工程建设产生的生态环境影响。
2、输电线路
（1）主体工程
①按设计规程需要砍伐的树，应留下树根及灌木草丛；
②基础施工时根据基础形式尽量减少开挖量，保护地质稳定性。施工完毕后，应尽快进行植被恢复；
③铁塔设计时采用全方位高低腿铁塔和高低基础配合使用，在土质条件适宜的情况下，优先采用挖孔桩基础，减少基坑开挖量及平台开挖量；
④施工采取张力放紧线，放紧线时间宜安排在农作物收获以后，减少农作物的损失；
⑤施工用房应利用现有房屋设施，减少临时建房占地引起的水土流失量。
（2）塔基
塔基基位设置应避开不良地质段，合理确定基面范围。施工时应优先采用原状土基础，采用全方位主柱加高基础。
①基面开挖
凡能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。对位于边坡等地质条件差的塔位，基础施工禁用爆破方式，应采用人工开挖。为保护表土资源，提高线路各施工区复耕或植被恢复效果，主体工程设计考虑在各场地施工前，对具有表土剥离条件的土地进行表土剥离。剥离表土集中堆放于塔基施工区，与基础开挖土方分开堆存，待施工后期覆土。根据施工实际条件，新建变电站开挖区域、新修汽运道路开挖区域主要采取机械表土剥离，塔基占地区域部分采取人工表土剥离，采用汽车或人力运输方式运至各个塔基施工临时占地范围内，并布设临时挡护、遮盖、排水等措施，避免暴雨冲刷使土壤大量流失，回填时应保证表土下方土块有足够的隔水层。为防止表土层底部为漏水层，在施工时应注意高程的控制，并配合平整进行表层覆土。
②基坑回填
基坑回填后应在地面堆筑0.5m厚的防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。
③岩体表面保护（护面）
对于个别强风化、岩层裸露、表层破碎，水土极易受雨水冲刷产生流失的塔位，根据塔位情况在清除表层破碎岩屑后，用M7.5砂浆抹面防护。保护范围为塔位表面破坏面积。
（3）临时占地施工期的生态保护措施
①施工时应尽量避开雨天。在雨天动土时，应采取塑料布或土工布覆盖易受降雨冲刷的裸露地表等临时措施；
②施工完成后应及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土；
③严格控制施工作业带区域，尽量减少临时占地；
④采用合理安排施工方式，采取“分层开挖、分层堆放、按层回填、分段开挖、分段恢复”，减少土地裸露时间；
⑤对于临时堆土场应设置拦挡、遮盖措施，避免雨水冲刷造成水土流失；严禁随意砍伐、破坏工程区域内外的植被；
⑥施工完毕后及时做好迹地恢复，尽量采用当地乡土树草种原则完善植被保护和恢复措施，不得引入外来物种。针对施工期设置的施工道路，施工结束移除钢板后，应重点评估土壤的板结程度和肥力状况，如果土壤被重型设备碾压得异常坚硬，就需要用旋耕机等设备进行深度翻松（通常不小于30厘米），以恢复其透气性和透水性，然后将原表层种植土回填，采用当地乡土树草种完善植被保护和恢复措施。
⑦本项目线路Ⅱ距老虎洞沟饮用水源保护区最近距离为70m，保护区范围内禁止设置牵张场与跨越场，减少施工活动干扰；禁止在饮用水水源保护区内设置取土场、弃土场、料场、施工营地等施工临时设施。
（4）植物保护措施
①施工临时占地选用植被稀疏的区域，以减少对草本植被的临时占压；
②塔基施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带，使用前铺设彩条布或其他铺垫物，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏；
③施工便道：尽量选择作物稀疏处，以减少作物破坏，同时施工过程中不能随意下道行驶或另开辟便道，降低施工活动对周围地表和植被的扰动；施工结束后，应对施工道路修筑、拓宽区域进行表土回覆和植被恢复；
④施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域的绿化带中，避免对植被的正常生长发育产生不良影响；
⑤对塔基施工基面遗留的弃土进行及时清理，对硬化地面进行翻松后植被恢复；
⑥禁止施工人员在施工过程中带入外来物种，保护原有生态环境。
（5）动物保护措施
①严格控制最小施工范围，保护好小型兽类的生存环境；
②对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群暴发；
③严防燃油及油污、废水泄漏对土壤环境造成污染；
④对工程废物要及时运出妥善处理，防止遗留物对环境造成污染；
⑤冬春季节施工发现冬眠的蛇窝及其他动物冬眠地，应采取措施将其安全移至远离工区的相似生境中。
综上分析，采用上述环保措施后，本项目施工期噪声不扰民，采取相应的预防生态破坏措施和恢复生态手段，尤其是通过施工管理的保护和恢复，其建设对生态环境影响小，不会导致项目所在区域环境功能明显改变。因此，本项目拟采取的环保措施合理、可行。

	运营期生态环境保护措施
	一、电磁环境保护措施
1、变电站
（1）将变电站内电气设备接地，以减小电磁场场强。
（2）配电装置采用HGIS组合电器，将各类开关、连线母线组合密封起来，可以大大减少占地，并且对工频电场、工频磁场有很好的屏蔽作用。
（3）站内平行导线的相序排列避免同相布置，尽量减少同相母线交叉与相同转角布置，可以减少电磁环境影响。
2、输电线路
（1）新建110kV输电线路工程评价范围内有居民存在，110kV输电线路在经过非居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于6m，在经过居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m。线路Ⅰ利旧段导线设计架设高度不低于9m；跨越建筑物处导线与建筑物屋顶距离不低于5m。
（2）新建双回塔单边挂线段现有的导线排列方式为垂直排列，未来与另一侧预留线路可形成垂直逆相序排列。
（3）线路选择时尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。
（4）合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电磁环境影响。
二、声环境保护措施
1、变电站
（1）主变压器选用低噪声设备，噪声声压级不超过60dB（A）（距离主变压器2m处）。
（2）合理布局，利用距离衰减噪声。
2、输电线路
（1）合理选择线路路径，避让集中居民点。
（2）合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕噪声。
（3）输电线路满足架设高度（在经过非居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于6m，在经过居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m。线路Ⅰ利旧段导线设计架设高度不低于9m；跨越建筑物处导线与建筑物屋顶距离不低于5m。）。
三、固体废物处置措施
1、一般固废
本项目司城110kV变电站按无人值班站进行设计，建成后仅设置1名门卫常驻站内，产生的少量生活垃圾经门卫自行收集后由当地环卫部门收集处理。
2、废事故油
变电站主变压器事故工况时产生事故油，主变压器下设有事故油坑，站内设有事故油池（具有油水分离功能）。当出现事故时主变压器事故油进入事故油坑后通过事故油管引入事故油池，其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。
3、废铅蓄电池
建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行报废，报废的废铅蓄电池按危险废物管理，产生后随即委托相关单位日产日清，不在变电站内暂存。按照《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池。最终交由相应危废处理资质的单位转运处理。
四、水环境保护措施
1、地表水环境保护措施
司城110kV变电站产生的少量生活污水经化粪池处理后由运维单位定期清掏，不外排。输电线路投运后，无废污水产生。
2、地下水环境保护措施
将司城110kV变电站内生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域：
重点防渗区：事故油池、排油管、事故油坑；
一般防渗区：配电装置室、化粪池；
简单防渗区：除事故油池、排油管、化粪池和配电装置室之外的区域。
五、环境风险防范措施
本项目环境风险来源主要为变电站在事故情况下将有可能产生事故油（属危险废物），变电站内主变压器基础下，设计了事故油坑，油坑通过排油管与事故油池连接，在发生主变压器油泄漏时，泄漏绝缘油流入主变下的油坑，并通过排油管排入事故油池（有效容积不小于30m3）。事故废油交由有相关危废处理资质单位处理。事故油池的设计应根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）设置，做到事故油池应远离火源布置，具有防风、防雨、防渗处理（防渗等级为重点防渗区，防渗系数K≤1×10-10cm/s）等功能，密闭时应设置呼吸孔，安装防护罩，防止杂质落入；事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防止倾倒、溢流。
六、生态环境保护措施
输电线路塔基占地为永久性占地，输电线路走廊为临时性占地，施工结束后仍可进行农业耕作或绿化，不影响其原有的土地用途。在线路运行维护过程中应采取以下措施：
①对塔基处加强植被的抚育和管护。
②在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。
③加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。
④在线路巡视时应避免带入外来物种。
⑤维护人员在维护巡线时应尽量选用已有道路或乡村道路，避免新开辟路径，减少对土地的占用和植被的破坏，鼓励使用无人机等对生态环境影响较小的方式进行巡线维护。
⑥项目建成投产后满足正常运营的同时，须保证输电线路下方不得改变原有土地利用类型，不得裸露地表、硬化或作其他用途，项目区内未涉及建设的空地区域，不得破坏原有植被和损毁地表。
综上分析，采用上述环保措施后，本项目运行产生的工频电磁场均能满足相应评价标准要求；运行期满足相应标准限值要求；采取相应的恢复生态手段后建设对生态环境影响小。因此，本项目拟采取的环保措施合理、可行。

	其他
	一、环境管理
为有效地进行环境管理工作，加强对项目各项环境保护措施的监测、检查和验收，建设单位及运行单位应设立专门的环保工作人员，并着重做好环境管理工作，加强环保法规教育和技术培训，提高各级领导及广大职工的环保意识，组织落实各项环境监测计划、各项环境保护措施，积累环境资料，规范各项环境管理制度。
本项目的环境监测主要指项目竣工验收时在正常运行工况下的电磁场和噪声的监测，监测及分析方法按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中有关的规定执行。
营运单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，管理工作做到制度化，其具体职能为：
1、制定和实施各项环境监督管理计划；
2、建立工频电磁场环境监测数据档案；
3、协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动。
二、监测计划
本项目的环境监测主要指项目竣工验收时在正常运行工况下的电磁场和噪声的监测，监测及分析方法按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）中有关的规定执行。本项目监测计划详见下表。
表5-1  监测计划表
	监测内容
	监测项目
	监测点位
	监测方法
	监测频次

	电磁环境监测
	工频电场
工频磁场
	司城110kV变电站站址四周；输电线路环境敏感目标处，并在输电线路具有条件侧设置电磁环境监测断面。
	HJ681-2013、HJ705-2020
	竣工环境保护验收监测1次

	声环境监测
	等效连续A声级
	司城110kV变电站站界四周及环境敏感目标处；输电线路环境敏感目标处。
	GB12348-2008、
GB3096-2008
	


三、竣工环保验收
根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关规定，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）编制验收调查表，验收合格后方可投入运营，并需在验收合格后在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”进行公示备案。本项目竣工环境保护验收主要内容见下表。
表5-2  本项目竣工环保验收主要内容
	序号
	验收对象
	验收内容

	1
	相关批复文件
	项目相关批复文件（包括环评批复、初步设计批复等）是否齐备。

	2
	核查项目内容
	核查项目内容及设计方案变化情况，以及由此造成的环境影响的变化情况，是否属于重大变更。

	3
	环保措施落实情况
	核实项目环评文件及批复中各项环保措施、生态保护措施的落实情况及实施效果。

	4
	敏感目标调查
	核查环境敏感目标变化情况，调查是否有新增环境敏感点。

	5
	污染物达标排放情况
	工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求。

	6
	环境敏感目标环境影响验证
	监测环境敏感目标的电磁环境、声环境是否满足标准要求。

	7
	环保制度落实情况
	环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。




	环保投资
	本项目总投资为13599万元，其中环保投资共计177.5万元，占项目总投资的1.31%。本项目环保投资情况见下表。
表5-3  项目环保措施投资情况
	项目
	工程量
	投资（万元）
	合计
（万元）

	
	
	变电站
	线路
	

	文明
施工
	环保培训
	60人
	0.5
	0.5
	1.0

	
	固废处理
	30kg/d
	0.5
	0.5
	1.0

	
	洒水降尘
	/
	4.0
	2.0
	6.0

	
	施工场地围栏
	/
	4.0
	1.5
	5.5

	
	施工废水处理
	2m3/d
	1.5
	/
	1.5

	
	施工人员生活污水
	拟建变电站处设置施工旱厕，其余施工处依托现有污水处理设施。
	0.5
	依托
	0.5

	生活污水处理设施（化粪池）
	容积为2m3
	2.0
	/
	2.0

	事故油池及配套设施
	事故油池有效容积为30m3
	25
	/
	25

	变电站噪声治理
	选用低噪声设备等
	计入主体工程
	/
	计入主体工程

	废铅蓄电池处理费
	约104只
	纳入工程运行费用
	/
	纳入工程运行费用

	生态保护：植被恢复、水土保持等
	/
	48
	87
	135

	分区防渗
	重点防渗区：事故油池、排油管及下方区域、事故油坑；
一般防渗区：配电装置室、化粪池；
简单防渗区：除事故油池、排油管及下方区域、事故油坑、化粪池和配电装置室之外的区域。
	计入主体工程
	/
	计入主体工程

	合计
	177.5
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	陆生生态
	1、变电站
①施工活动集中在征地范围内。
②站区四周设置浆砌块石排水沟及边坡，并在边坡上进行绿化。
③施工前应先建围挡和排水沟，减少地表径流侵蚀。
④施工前对站址区域进行表土剥离，将表层的熟土和下部的生土分开堆放，并对剥离的表土进行养护，供后期复耕或绿化使用。
⑤变电站站区土石方挖填平衡，不对外弃土。
⑥避开雨季施工，减少雨水对场地开挖面的冲刷造成水土流失。
⑦变电站施工期应设置临时建筑材料的堆放场地，及时做好临时堆放场地的植被防护措施。变电站施工结束后，对破坏的现场植被（草皮）及时进行恢复，可消除工程建设产生的生态环境影响。
2、输电线路
（1）主体工程
①按设计规程需要砍伐的树，应留下树根及灌木草丛；
②基础施工时根据基础形式尽量减少开挖量，保护地质稳定性。施工完毕后，应尽快进行植被恢复；
③铁塔设计时采用全方位高低腿铁塔和高低基础配合使用，在土质条件适宜的情况下，优先采用挖孔桩基础，减少基坑开挖量及平台开挖量；
④施工采取张力放紧线，放紧线时间宜安排在农作物收获以后，减少农作物的损失；
⑤施工用房应利用现有房屋设施，减少临时建房占地引起的水土流失量。
（2）塔基
塔基基位设置应避开不良地质段，合理确定基面范围。施工时应优先采用原状土基础，采用全方位主柱加高基础。
①基面开挖
凡能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。对位于边坡等地质条件差的塔位，基础施工禁用爆破方式，应采用人工开挖。为保护表土资源，提高线路各施工区复耕或植被恢复效果，主体工程设计考虑在各场地施工前，对具有表土剥离条件的土地进行表土剥离。剥离表土集中堆放于塔基施工区，与基础开挖土方分开堆存，待施工后期覆土。根据施工实际条件，新建变电站开挖区域、新修汽运道路开挖区域主要采取机械表土剥离，塔基占地区域部分采取人工表土剥离，采用汽车或人力运输方式运至各个塔基施工临时占地范围内，并布设临时挡护、遮盖、排水等措施，避免暴雨冲刷使土壤大量流失，回填时应保证表土下方土块有足够的隔水层。为防止表土层底部为漏水层，在施工时应注意高程的控制，并配合平整进行表层覆土。
②基坑回填
基坑回填后应在地面堆筑0.5m厚的防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。
③岩体表面保护（护面）
对于个别强风化、岩层裸露、表层破碎，水土极易受雨水冲刷产生流失的塔位，根据塔位情况在清除表层破碎岩屑后，用M7.5砂浆抹面防护。保护范围为塔位表面破坏面积。
（3）临时占地施工期的生态保护措施
①施工时应尽量避开雨天。在雨天动土时，应采取塑料布或土工布覆盖易受降雨冲刷的裸露地表等临时措施；
②施工完成后应及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土；
③严格控制施工作业带区域，尽量减少临时占地；
④采用合理安排施工方式，采取“分层开挖、分层堆放、按层回填、分段开挖、分段恢复”，减少土地裸露时间；
⑤对于临时堆土场应设置拦挡、遮盖措施，避免雨水冲刷造成水土流失；严禁随意砍伐、破坏工程区域内外的植被；
⑥施工完毕后及时做好迹地恢复，尽量采用当地乡土树草种原则完善植被保护和恢复措施，不得引入外来物种。针对施工期设置的施工道路，施工结束移除钢板后，应重点评估土壤的板结程度和肥力状况，如果土壤被重型设备碾压得异常坚硬，就需要用旋耕机等设备进行深度翻松（通常不小于30厘米），以恢复其透气性和透水性，然后将原表层种植土回填，采用当地乡土树草种完善植被保护和恢复措施。
⑦本项目线路Ⅱ距老虎洞沟饮用水源保护区最近距离为70m，保护区范围内禁止设置牵张场与跨越场，减少施工活动干扰；禁止在饮用水水源保护区内设置取土场、弃土场、料场、施工营地等施工临时设施。
（4）植物保护措施
①施工临时占地选用植被稀疏的区域，以减少对草本植被的临时占压；
②塔基施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带，使用前铺设彩条布或其他铺垫物，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏；
③施工便道：尽量选择作物稀疏处，以减少作物破坏，同时施工过程中不能随意下道行驶或另开辟便道，降低施工活动对周围地表和植被的扰动；施工结束后，应对施工道路修筑、拓宽区域进行表土回覆和植被恢复；
④施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域的绿化带中，避免对植被的正常生长发育产生不良影响；
⑤对塔基施工基面遗留的弃土进行及时清理，对硬化地面进行翻松后植被恢复；
⑥禁止施工人员在施工过程中带入外来物种，保护原有生态环境。
（5）动物保护措施
①严格控制最小施工范围，保护好小型兽类的生存环境；
②对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群暴发；
③严防燃油及油污、废水泄漏对土壤环境造成污染；
④对工程废物要及时运出妥善处理，防止遗留物对环境造成污染；
⑤冬春季节施工发现冬眠的蛇窝及其他动物冬眠地，应采取措施将其安全移至远离工区的相似生境中。
	施工期的表土防护、植被恢复、多余土方的处置、水土保持等保护措施均得到落实，未对陆生生态产生明显影响。
	①对塔基处加强植被的抚育和管护。
②在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。
③加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。
④在线路巡视时应避免带入外来物种。
⑤维护人员在维护巡线时应尽量选用已有道路或乡村道路，避免新开辟路径，减少对土地的占用和植被的破坏，鼓励使用无人机等对生态环境影响较小的方式进行巡线维护。
⑥项目建成投产后满足正常运营的同时，须保证输电线路下方不得改变原有土地利用类型，不得裸露地表、硬化或作其他用途，项目区内未涉及建设的空地区域，不得破坏原有植被和损毁地表。
	塔基处植被恢复良好

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水进行妥善处理，施工设备冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于施工现场的洒水降尘，不外排，施工过程产生的泥浆废水利用施工临时场地设置的沉淀池处理后用于施工现场的洒水降尘，不外排。严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。
②司城110kV变电站新建工程施工人员产生的生活污水通过设置施工旱厕收集后用作农肥使用，不外排；输电线路施工人员产生的生活污水相对较少且分散，依托租用民房已有污水处理设施处理，处理后用作农肥，不外排。
③合理选择架线位置，采取一档跨越河流，并采用飞艇或无人机放线方式，不在水域范围内立塔，且不涉水施工。
	不外排
	司城110kV变电站产生的少量生活污水经化粪池处理后由运维单位定期清掏，不外排。输电线路投运后，无废污水产生。
	不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	将司城110kV变电站内生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域：
重点防渗区：事故油池、排油管、事故油坑；
一般防渗区：配电装置室、化粪池；
简单防渗区：除事故油池、排油管、化粪池和配电装置室之外的区域。
	不影响区域的地下水环境

	声环境
	1、变电站
①合理安排施工机械作业时间和施工工序，缩短高噪声、高振动作业时间，尽量降低施工机械对周围环境形成噪声影响。合理安排施工时间，禁止在夜间（22:00～次日6:00）和中高考期间进行产生环境噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
②选用低噪声的机械设备和工法，并做好设备维护工作，按操作规范操作机械设备，尽量减少碰撞噪声，在施工现场装卸建筑材料的，应当采取减轻噪声的作业方式，对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。
③施工前先修筑围挡，并尽快修建围墙。
④避免碾压机械、挖土机等高噪声设备同时施工。
⑤尽可能将高噪声源强施工机具布置在站址中央区域，远离站界。
⑥文明施工，在装卸、搬运钢管、模板等时严禁抛掷。
⑦在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声；⑧适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；⑨对运输车辆定期维修、养护；⑩合理安排运输路线和时间，运输车辆临近敏感点时低速行驶、禁止鸣笛；加强与周围居民沟通，防止扰民纠纷。
2、输电线路
①选用低噪声施工设备，并采取有效的减振、隔声等措施；
②施工单位在施工过程中应合理进行施工总平布置，将主要高噪声作业点置于场地中央，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，确保施工噪声场界处实现达标排放；
③文明施工，在装卸、搬运钢管、模板等时严禁抛掷。
④合理安排施工时间，夜间22:00至次日06:00及中高考期间严禁施工，杜绝出现夜间施工噪声污染影响。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
	达标排放，满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求，同时不扰民。
	1、变电站
①主变压器选用低噪声设备，噪声声压级不超过60dB（A）（距离主变压器2m处）。
②合理布局，利用距离衰减噪声。
2、输电线路
①合理选择线路路径，避让集中居民点。
②合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕噪声。
③输电线路满足架设高度（在经过非居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于6m，在经过居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m。线路Ⅰ利旧段导线设计架设高度不低于9m；跨越建筑物处导线与建筑物屋顶距离不低于5m）。
	详见第三章“评价标准”

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工场地扬尘防治措施
①施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，落实施工扬尘污染防治措施，按照有关规定使用扬尘污染防治费用；
②合理组织施工，尽量避免扬尘二次污染；
③运输车辆限制车速；
④应使用商品混凝土；
⑤施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖；
⑥土方施工、主体施工等时，采取洒水、喷淋、冲洗、湿法工艺等降尘措施；
⑦施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，管控料堆和余方堆放，对易起尘的临时堆土应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施；
⑧建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等；
⑨施工过程中，施工单位应落实扬尘管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。
（2）运输扬尘防治措施
①对施工材料、建筑垃圾等运输车辆应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，严格控制装载量，装载的高度不得超过车辆挡板，防止撒落；
②运输车辆经过村庄应减速缓行，严禁超速；
③运输路线尽量避免穿越人口集中区、商业繁华区等敏感地段。
（3）燃油废气的消减与控制
施工期间，运输车辆大部分使用汽（柴）油作为燃料，尾气产生量与污染物含量相对较高，为了减轻尾气对周围环境的影响，施工单位应采取如下措施进行尾气控制：
①选用尾气排放达到国家规定的排放标准的施工车辆、施工机械，使用优质燃料；
②运输线路尽量不穿越人群集中居住区。
	满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值要求。
	/
	/

	固体废物
	①本项目变电站工程可以做到土石方平衡，线路工程产生余方就地进行平整回填，本项目不设置弃土场、取土场。
②施工场地应及时进行清理和固体废物清运，不得丢弃在施工现场。
③生活垃圾集中收集后交由环卫统一清运，为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，其中建筑垃圾可回收部分回收利用，不能回收利用的部分运至指定的市政建筑垃圾堆场处置。
	各类固体废物分类收集处置
	①一般固废：本项目司城110kV变电站按无人值班站进行设计，建成后仅设置1名门卫常驻站内，产生的少量生活垃圾经门卫自行收集后由当地环卫部门收集处理。
②废事故油：变电站主变压器事故工况时产生事故油，主变压器下设有事故油坑，站内设有事故油池（具有油水分离功能）。当出现事故时主变压器事故油进入事故油坑后通过事故油管引入事故油池，其中事故油中可回收部分由建设单位回收再利用，不可回收部分（即废事故油）采用专用密封容器盛装后运送至国网巴中供电公司枣林危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置，不外排。
③废铅蓄电池：建设单位在日常检修中不定期检测蓄电池电压，若性能满足要求则继续使用，对性能不达标的蓄电池，则进行报废，报废的废铅蓄电池按危险废物管理，产生后随即委托相关单位日产日清，不在变电站内暂存。按照《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池。最终交由相应危废处理资质的单位转运处理。
	各类固体废物均不外排，并得到有效处置

	电磁环境
	/
	/
	变电站：
①将变电站内电气设备接地，以减小电磁场场强。
②配电装置采用HGIS组合电器，将各类开关、连线母线组合密封起来，可以大大减少占地，并且对工频电场、工频磁场有很好的屏蔽作用。
③站内平行导线的相序排列避免同相布置，尽量减少同相母线交叉与相同转角布置，可以减少电磁环境影响。
输电线路：
①新建110kV输电线路工程评价范围内有居民存在，110kV输电线路在经过非居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于6m，在经过居民区时架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m。线路Ⅰ利旧段导线设计架设高度不低于9m；跨越建筑物处导线与建筑物屋顶距离不低于5m。
②新建双回塔单边挂线段现有的导线排列方式为垂直排列，未来与另一侧预留线路可形成垂直逆相序排列。
③线路选择时尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。
④合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电磁环境影响。
	变电站四周和输电线路沿线电场强度≤4000V/m，磁感应强度≤100μT

	环境风险
	/
	/
	①事故油池容积不小于30m3；
②每台主变事故油坑容积不小于5m3。
	满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）的相关要求

	环境监测
	/
	/
	项目竣工验收时在正常运行工况下的电磁场和噪声的监测。
	详见第三章“评价标准”

	其他
	/
	/
	/
	/




[bookmark: _Toc63026910]七、结论
	本项目的建设是为了满足区域用电需要，对当地经济建设和社会发展有重要意义。本项目建设及运营的技术成熟、可靠；工程区域及评价范围的声、生态、电磁等环境质量现状较好，没有制约本工程建设的环境要素。本项目选址选线已得到相关部门的同意，满足当地城乡建设规划要求；本工程属《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的鼓励类项目，符合国家现行产业政策。本项工程施工期的环境影响较小，对工程运营期可能产生的工频电场、工频磁场和噪声等主要环境影响，均满足相关评价标准，同时可采取相应环保措施予以缓解或消除。通过认真落实“报告表”和项目设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。从环境保护角度分析，巴中恩阳司城110千伏输变电工程的建设是可行的。
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