建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目(二期)   
建设单位（盖章）：巴中市恩阳区鸿发公用事业投资有限公司
编制日期：           2026年2月                                
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目(二期)

	项目代码
	2310-511903-04-01-939500

	建设单位联系人
	冉*
	联系方式
	177********

	建设地点
	巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村

	地理坐标
	污水处理厂地理坐标：经度106°40′3.728″，纬度31°45′55.889″

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业。95、污水处理及其再生利用

	建设性质
	(新建（迁建）
☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	恩阳区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	川投资备【2310-511903-04-01-939500】FGQB-0127号

	总投资（万元）
	11000
	环保投资（万元）
	68.5

	环保投资占比（%）
	0.62
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：AAO池、调节池、污泥浓缩池、二沉池、储泥池、组合池、紫外线消毒渠主体已经全部完成，已完成部分设施安装。2025年9月3日巴中市生态环境局以巴环境不罚告字〔2025〕E3号出具了不予行政处罚事先告知书。
	用地（用海）

面积（m2）
	本次扩建的主体工程在巴中市恩阳区城市污水处理厂范围内，为一期预留用地，人工湿地新增6000m2用地。

	专项评价设置情况
	专项评价设置情况分析如下表所示：

表1-1专项评价设置情况分析表

专项评价的类别

设置原则

本项目

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气排放
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂

本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂。

是
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目环境风险物质最大存储总量未超过临界量，即Q<1，风险潜势为I
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目无河道取水

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋工程
否

注：

1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。



	规划情况
	根据《巴中市恩阳城区控制性详细规划修编》功能定位：集健康养生、文化旅游、生态宜居和高铁服务等多功能于一体的山地公园新城；控制规模：本次规划区总用地面积为5451.56公顷，总人口规模30万人；规划结构：规划形成“七星伴月、四水绕城；一轴双心、五区共荣”的空间结构。同时根据《巴中市恩阳城区控制性详细规划修编》中七、市政公用设施规划2.排水工程规划：恩阳河下游新建一座规模为7万吨/日的污水处理厂，占地5.39公顷，距离恩阳城区边界约1.5公里；污水集中处理率为100%；排水规划：纳污片区划分：根据恩阳区的地形，整个恩阳区被恩阳河一分为二，本工程将沿恩阳河两岸将整个恩阳片区分为恩阳河东区和恩阳河西区，老城区和古镇均集中在恩阳河东区，西区为新城区，本工程污水厂址位于恩阳河西区最下游段，恩阳区东区污水最终通过提升泵站提成进入西区截污干管内一并汇入污水处理厂。
本项目建设符合《巴中市恩阳城区控制性详细规划修编》要求。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目为巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目(二期)，属于市政环保设施，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4620污水处理及再生利用；根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”第3条“城镇污水垃圾处理”，故本项目属于鼓励类，同时项目营运过程中所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。
目前，该项目已在恩阳区发展和改革局进行了备案，备案号川投资备【2310-511903-04-01-939500】FGQB-0127号。

因此，本项目的建设符合国家相关产业政策要求。

与生态环境分区管控符合性分析

1、与巴中市生态环境分区管控要求符合性分析

根据《巴中市生态环境保护委员会办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（巴环委办〔2024〕3号），本项目与巴中市及恩阳区总体生态环境管控要求符合性分析如下：

[image: image1.png]BRTRANERTE

wmR
zan

R

|

[T
EREATIZET
—RERRT

NEELEEN





图1-1巴中市环境管控单元分布图
表1-2与巴中市及恩阳区总体生态环境管控要求符合性分析表
行政区划
总体管控要求

本项目情况

符合性
巴中市

1.培育和引入产业必须符合国家产业政策，严控新建、扩建“两高”项目，强化企业环境管理；
符合国家产业政策，不属于“两高”项目。
相符
2.强化水、大气、土壤等污染源头管控，深化环境污染治理，完善污染治理基础设施，巩固提升环境质量；

针对水、大气、土壤等污染均提出了明确的措施。
相符
3.合理控制并优化生态环境敏感区内的旅游开发建设活动，合理开发利用水利资源，大力发展生态康养旅游产业。严格落实自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等管控要求；
不涉及自然保护地、生态保护红线、集中式饮用水水源保护区等生态环境敏感区。
相符
4.加强农村环境综合治理，积极发展生态农业和有机农业，严格控制化肥、农药、农膜使用量，合理布局畜禽养殖，持续推进畜禽粪污综合利用；
不涉及养殖，不涉及化肥、农药、农膜使用
相符
5.加强城乡集中式饮用水水源保护，确保饮用水水源安全；
不涉及饮用水水源。
相符
6.加强与相邻省、市的环境风险联防联控。
在落实了环评提出的相关要求后，环境风险可控。
符合

恩阳区
1.加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；
本项目属于D4620污水处理及其再生利用。
符合

2.加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治；
不属于“散乱污”企业。
符合

3.强化扬尘源、燃烧源和移动源等大气污染防治；
大气污染均采取了有效的防治措施。
符合

4.培育和引入食品、饮料等行业执行行业资源环境绩效指标准入要求；
本项目属于D4620污水处理及其再生利用，不属于食品、饮料等行业
符合

5.加强城市精细化管理，提升市民对环境的幸福感、获得感。
拟按照要求配合加强城市精细化管理。
符合

2、与四川省生态环境分区管控的符合性分析
本项目位于巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村，项目中心点经纬度为：106.668523°，31.764689°。经查询四川省政务服务网“生态环境分区管控公众服务”系统，项目涉及的管控单元见下表。
表1-3项目涉及环境管控单元
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本项目在四川省“生态环境分区管控符合性分析系统”数据分析系统查询结果详见下图。
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图1-1项目与环境管控单元相对位置关系图
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图1-2项目与环境要素管控单元相对位置关系图

根据四川省政务服务网“生态环境分区管控公众服务系统”查询结果，本项目与巴中临港产业园环境管控单元符合性分析如下：




表1-4生态环境准入清单及其管控要求

	类别
	对应管控要求
	项目对应情况介绍
	符合性

	
	巴中市
	恩阳区
	
	

	ZH51190320003巴中临港产业园
	普适性清单管控要求
	空间布局约束：
	禁止开发建设活动的要求
	-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。
-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。
-在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。
	暂无
	本项目属于污水处理厂建设项目，不属于禁止开发建设活动的要求的行业
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	-继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
-严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定。
	暂无
	本项目属于污水处理厂建设项目，不属于限制开发建设活动的要求的行业
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	-现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。

	暂无
	本项目属于污水处理厂建设项目，不属于不符合空间布局要求活动的退出要求的行业
	符合

	
	
	
	其他空间布局约束要求
	暂无
	-加强流域水污染防治，推进流域水生态环境修复与治理；

-培育和引入食品、饮料等行

业严格执行行业资源环境绩效指标准入要求；

-加强城市精细化管理，提升

市民对环境的幸福感、获得感。
	本项目属于污水处理厂改扩建项目，属于生态环境治理工程
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	-污水收集处理率达100%。
-推进工业园区污水处理设施建设，确保园区工业废水达标排放。
-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。


	暂无
	本项目为改扩建项目，属于生态环境治理工程，巴中市恩阳主城区生活污水以及巴中临港产业园区废水进入巴中市恩阳区城市污水处理厂处理，达标后排入恩阳河。
	符合

	
	
	
	其他污染物排放管控要求
	1.污染物排放绩效水平准入要求：

-新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

-重点对工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等重点行业实施源头替代。推进木质家具制造行业水性、紫外光固化等低挥发性涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%，钢结构制造行业高固体分涂料替代比例达到50%以上，包装印刷企业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例达到60%以上。

-到2030年巴中中心城区污水处理率达到100%，工业废水排放达标率100%。

2.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。

3.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。

4.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。
	-加强工业园区内和园区外企业污染排放监管，推进“散乱污”企业整治。

-强化扬尘源、燃烧源和移动

源等大气污染防治。
	本项目属于污水处理厂改扩建项目，属于生态环境治理工程，不涉及料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，不属于工业涂装、包装印刷、制鞋、电子信息、木材加工、化纤等行业。不涉及重点重金属污染物排放。
	符合

	
	
	环境风险防控
	其他环境风险防控要求
	-涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。

-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确

保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立

生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。

-有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑

物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施

安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

-已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相关环境质量要求后，方可进入用地程序。
	暂无
	本项目属于污水处理厂改扩建项目，属于生态环境治理工程，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不属于污染地块。
	符合

	
	
	资源开发利用效率要求
	水资源利用总量要求
	-到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较

2015年分别降低30%和28%。

地下水开采要求:-巴中市2025年地下水开采控制量保持在1400万m3以内。

-地下水开采量控制在可开采量的允许范围内，抑制用水过度增长。
	暂无
	本项目属于污水处理厂改扩建项目，属于生态环境治理工程，不涉及地下水开采
	符合

	
	
	
	能源利用总量及效率要求
	-新、改扩建项目污染能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。

-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。

-全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能

源或洁净煤。

-原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。


	暂无
	项目主要使用能源为电能，不使用高污染燃料，不使用燃煤锅炉和生物质锅炉，能源消耗较低。
	符合

	
	
	其他资源利用效率要求
	到2025年，巴中市万元工业增加值用水降低至22.4m3，工业用水重复利用率达到75.5%以上；到2030年，巴中市万元工业增加值用水量降低到17.1m3，工业用水重复利用率达到81.3%以上。

-新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区

要求。

-鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集

中处理回用，创建节水型工业园区。

-鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深

度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项

目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。
	暂无
	本项目属于污水处理厂改扩建项目，属于生态环境治理工程，不涉及取水
	

	ZH51011520002温江工业园区
	单元级

清单管

控要求
	类别
	对应管控要求
	本项目情况
	符合性

	
	
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、禁止引入产业政策限制类、禁止类和不符合行业准入条件的项目。

2、执行工业重点管控单元总体准入要求。
	本项目属于污水处理厂改扩建项目，属于生态环境治理工程，不属于产业政策限制类、禁止类和不符合行业准入条件的项目。
	符合

	
	
	
	限制开发建设活动的要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求。
	详见工业重点管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	执行工业重点管控单元普适性管控要求
	详见工业重点管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	（1）尽快建成污水处理厂，在规划区配套管网未建成之前，规划区生产、生活废水必须经各企业自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》中的一级标准或者行业排放标准后外排；

（2）建成后，污水处理厂出水需执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准或更高排放标准。

（3）其他执行工业重点管控单元总体准入要求。
	本项目为新建项目
	符合

	
	
	
	新增源等量或倍量替代
	执行工业重点管控单元普适性管控要求
	详见工业重点管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	污染物排放绩效水平准入要求
	1、新、改、扩建重点行业建设项目重点重金属污染物排放应遵循“等量替代”原则；
2、其余执行工业重其余控单元普适性管控要求。
	本项目属于污水处理厂改扩建项目，属于生态环境治理工程，其余详见工业重点管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	
	新增源排放标准限值
	执行工业重点管控单元普适性管控要求
	详见工业重点管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	环境风险防控
	严格管控类农用地管控要求:执行工业重点管控单元普适性管控要求。

安全利用类农用地管控要求:执行工业重点管控单元普适性管控要求。

污染地块管控要求:执行工业重点管控单元普适性管控

要求。

园区环境风险防控要求:执行工业重点管控单元普适性

管控要求。

企业环境风险防控要求:

（1）所引企业必须根据项目特点完善环境影响评价，需要进行风险评价和安全评价的要完善相关手续，必须严格管理，严格执行环评及安平中所提措施，保证安全生产。

（2）严禁企业自设工业垃圾填埋场所。

（3）其他执行工业重点管控单元总体准入要求
	详见工业重点管控单元普适性管控要求
	符合

	
	
	资源开发效率要求
	水资源利用效率要求:执行工业重点管控单元普适性管控要求。

地下水开采要求:执行工业重点管控单元普适性管控要求。

能源利用效率要求:执行工业重点管控单元普适性管控要求。

其他资源利用效率要求:
	详见工业重点管控单元普适性管控要求
	符合


	其他符合性分析
	三、与水污染防治符合性分析

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体〔2017〕142号）、《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》（川府发〔2015〕59号）等等，本项目对照分析如下：

表1-5相关水污染防治规划文件符合性分析一览表
规划名称

相关要求

本项目情况

符合性

《中华人民共和国水污染防治法》
第三节城镇水污染防治

第四十九条城镇污水应当集中处理。

县级以上地方人民政府应当通过财政预算和其他渠道筹集资金，统筹安排建设城镇污水集中处理设施及配套管网，提高本行政区域城镇污水的收集率和处理率。

第五十一条城镇污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的去向等进行记录。

本项目为巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目二期扩建工程，出水水质达《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311—2016)中的城镇污水处理厂出水标准。项目的实施可有效改善恩阳河环境质量，对环境具有正效应，符合相关规划文件要求。

符合
《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

符合

推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。
符合

《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）

四川省打赢碧水保卫战实施方案：加快城镇生活污水处理设施建设。落实《四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案》，按期完成设施建设，实现稳定运行。严格执行《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》，加快流域内城镇生活污水处理设施提标改造。坚持新建生活污水处理设施与配套管网同步设计、同步建设、同步投运，着力解决部分地区生活污水溢流直排、进水浓度过低、收集处理能力不足等问题。到2019年，全省城市污水处理率达到95%、县城达到85%，建制镇达到50%。

符合

四川省打好环保基础设施建设攻坚战实施方案：严格执行《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，加强对污水排入城镇排水管网的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行。强化城镇生活污水收集系统，按照雨污分流原则加大污水管网建设力度。结合城市排水防涝设施建设规划、排水专项规划、海绵城市专项规划、黑臭水体整治计划等要求，加快实施老旧污水管网和合流制排水管网改造。新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。深入开展生活垃圾分类工作，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化。着力完善城乡生活垃圾收转运体系建设，根据无害化处理设施服务半径和覆盖范围，规范和完善前端收集点（站）布局和建设标准，建立健全城乡生活垃圾收转运网络体系。

符合

《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（发改环资〔2021〕827号）

强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力

1.建设任务。现有污水处理能力不能满足需求的城市和县城，要加快补齐处理能力缺口。新城区配合城市开发同步推进污水收集处理设施建设。“十四五”期间，新增污水处理能力2000万立方米/日。

2.技术要求。关于污水处理设施布局。充分考量城镇人口规模、自然和地理条件、空间布局和产业发展，以及污水收集管网建设和污水资源化利用需求，合理规划城镇污水处理厂布局、规模及服务范围。

关于污水处理厂排放标准。长三角和粤港澳大湾区城市，京津冀、长江干流和南水北调工程沿线地级及以上城市，黄河流域省会城市，计划单列市可对城镇污水处理厂提出更严格的污染物排放管控要求。水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。其他地区因地制宜科学确定排放标准，不宜盲目提标。靠近居民区和环境敏感区的污水处理厂应建设除臭设施并保证除臭效果。
符合

（四）破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化

污泥处置设施应纳入本地污水处理设施建设规划。现有污泥处置能力不能满足需求的城市和县城，要加快补齐缺口，建制镇与县城污泥处置应统筹考虑。东部地区城市、中西部地区大中型城市以及其他地区有条件的城市，加快压减污泥填埋规模，积极推进污泥资源化利用。“十四五”期间，新增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于2万吨/日。
符合

《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体〔2017〕142号）

（三）继续推进污水处理设施建设。各地根据城镇化发展需求，适时增加城镇污水处理能力。到2020年，全国新增污水日处理能力4500万吨，所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。

符合

（四）强化污泥安全处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。以长江流域四川，黄河流域内蒙古、宁夏，淮河流域河南、山东，海河流域北京、天津、河北，浙闽片河流福建等为重点，推进污泥处理处置设施建设；到2020年，全国新增污泥无害化日处理能力6万吨，地级及以上城市污泥无害化处理率达到90%。

符合

《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》（川府发〔2015〕59号）

“一、全面控制污染物排放（二）加强城镇生活污水污染治理4.加快城镇污水处理设施建设与改造……城镇新区建设均实施雨污分流，成都、自贡、德阳等市要积极推进初期雨水收集、处理和资源化利用”
符合

6.推进污泥处理处置。禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，全面清理取缔非法污堆放点。

符合

四、与《四川省“十四五”环境保护规划》符合性分析

《四川省“十四五”环境保护规划》中（二）强化水环境污染治理。提升城镇污水治理水平。推进城镇“污水零排区”建设,以岷江、沱江、川渝跨界河流等流域内城镇以及污水处理率较低的城镇为重点，统筹城镇发展规划，按照因地制宜、适度超前的原则,加快推进污水处理设施及管网建设；地级及以上城市基本消除生活污水直排。重点围绕城中村、老旧城区、城乡接合部、建制镇等开展污水管网覆盖情况排查及建设。统筹开展老旧破损管网改造修复,因地制宜开展合流制排水系统雨污分流改造。持续推进县级及以上城市和建制镇污水处理提标增效工程。因地制宜建设城镇污水处理设施尾水生态湿地，进一步净化排水水质。巩固地级以上城市建成区黑臭水体治理成果,开展县级及以上城市建成区黑臭水体整治，有条件的地区统筹城乡，全域推动黑臭水体整治。到2025年,全省城市生活污水集中收集率比2020年提高5个百分点以上，建制镇污水处理率明显提升，县城污水处理率达到95%以上。

加强重点河流生态环境治理。对岷江、沱江及川渝跨界流域等开展综合治理工程,提升沿线城镇污水收集与处理能力，加快实施一批成熟度高、效益明显的人工湿地、河流缓冲带等项目。加强金沙江、雅砻江、安宁河等流域水土保持治理力度，实施岸线生态修复，着力增加植被覆盖度。对长江干流、赤水河、渠江、周公河等涉及国、省级水生生物保护区、水产种质资源保护区的流域,开展流域生态修复,改善珍稀特有鱼类栖息环境。

本项目为巴中市恩阳区城市污水处理厂二期扩建工程，建成后将全面提升恩阳区主城区生活污水与巴中临港产业园区废水的处理水平，助力区域水环境改善。因此与《四川省“十四五”环境保护规划》相关要求相符合。

五、与《巴中市“十四五”环境保护规划》符合性分析

根据《巴中市“十四五”环境保护规划》第六章强化“三水”统筹，稳固水生态环境成效第二节强化水环境综合治理提升城乡污水治理能力。启动城镇生活污水处理设施建设三年推进行动，持续推进县城及建制镇污水收集管网建设，统筹推进沿河场镇、农村污水、垃圾处理设施建设，完善污水收集输送管道及改造，提高污水集中收集率，到2025年，城镇污水收集处理率达96%以上。统筹推进农村和居民聚居区污水处理设施建设，因地制宜治理生活污水，在距离市政污水管网较近的城郊村、乡镇政府所在地或其他有条件的村庄加快推进乡镇集中式生活污水处理设施建设，迅速完善配套管网建设，严格雨污分流;在经济条件较好、居住相对集中、规模较大的村庄或新农村聚居点，建设集中式污水处理设施，推广单村或联村建设小型污水处理站，统一收集处理，对已有的集中式污水处理设施，根据使用强度和实际需求进一步完善提升。

本项目为巴中市恩阳区城市污水处理厂二期扩建工程，建成后将全面提升恩阳区主城区生活污水与巴中临港产业园区废水的处理水平，助力区域水环境改善。因此与《巴中市“十四五”环境保护规划》相关要求相符合。
《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析

表1-6项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》

（试行，2022年版）的符合性分析

序号
负面清单
符合性分析
是否符合
1

第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
本项目不属于港口码头建设项目
符合
2

第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
本项目不属于过长江通道项目
符合
3

第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
项目选址不在自然保护区范围内
符合
4

第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。
项目选址不在风景名胜区内
符合
5

第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
项目选址不在饮用水水源保护区内
符合
6

第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
符合
7

第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内,除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
符合
8

第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
项目选址不在水产种质资源保护区内
符合
9
第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物，引入外来物种，擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生，以及其他破坏湿地及其生态功能的活动
项目选址不在国家湿地公园保护范围内
符合
10
第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目
项目选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的保护区和保留区内
符合
11
第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内
符合
12
第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
本项目不新设排污口，依托一期现有排污口
符合
13
第十七条禁止在长江干流、大渡河、雅砻江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个(四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。
项目不涉及
符合
14
第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
项目不属于化工项目。
符合
15
第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及
符合

16
第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于高污染项目
符合
17

第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
项目不属于煤化工产业
符合
18

第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
项目已取得备案文件，项目不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类项目
符合
19

第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
项目不属于产能过剩产业
符合
20

第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目(不在中国境内销售产品的投资项目除外):

(一)新建独立燃油汽车企业;

(二)现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力;

(三)外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省(列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外);

(四)对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。
项目不属于燃油汽车投资项目
符合
21

第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
项目不属于高耗能、高排

放、低水平项目
符合
根据上表对比分析，本项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）负面清单内容，符合建设要求。
七、与《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》的符合性分析

表1-7与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析

序号
负面清单
符合性分析
是否符合
1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
本项目不属于港口建设项目
符合
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不属于旅游和生产经营项目

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目选址不在饮用水水源保护区内

符合

4
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目选址不在水产种质资源保护区内

符合

5
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投

资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及
符合

6
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目不涉及

符合

7
禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目不涉及

符合

8
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及

符合

9
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目不属于高污染项目
符合

10
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不涉及

符合

11
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不涉及

符合

12
法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
项目不涉及

符合

八、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

根据《中华人民共和国长江保护法》第二十六条，“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。”

本项目为污水处理项目，不属于化工、尾矿库项目。因此项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符合。

九、与《水产种质资源保护区管理暂行办法》符合性分析
恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区于2011年12月8日经农业部公告第1684号（国家级水产种质资源保护区名单第五批）批准成立，后由于恩阳区经济发展需要于2014年11月对保护区范围进行调整。保护区位于四川省巴中市恩阳区境内，范围为恩阳区恩阳河干流圆窝子至鳌溪河汇口，长度23km，面积460hm2；支流鳌溪河柳树坝至河口，长度22km，面积396hm2。保护区总长度45km，总面积856hm2，特别保护期为全年。

1、保护区功能区划
根据水产种质资源保护区功能区划分原则，恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区划分为两大功能区，即核心区和实验区。并根据管理的需要，在各功能区之间皆有明确的界限。
①核心区
核心区为恩阳河干流大石坝（E106°41'34"，N31°45'33"）至三江镇鳌溪河口（E106°46′25"，N31°45′00"）19km河段，支流的鳌溪河石城乡黑窝子（E106°43′46"，N31°43′29"）至鳌溪河口（E106°46′25"，N31°45′00"）10km河段。核心区总长度29km，总面积545hm2，占保护区总面积的66.06%。
保护区的核心区为中华鳖、岩原鲤最重要的分布区域，在这样大范围内被保护的水域生态系统可以通过自我调节维持系统的稳定，能充分满足被保护的各类珍稀水生野生动物的种群生存和繁衍所要求的最小活动空间。核心区主要保护中华鳖、岩原鲤及其它经济鱼的产卵场、索饵场、越冬场。
②实验区

实验区为恩阳河干流圆窝子（E106°39′50"，N31°46′16"）至金鼓岩村大石坝（E106°41'34"，N31°45'33"）4km河段，支流鳌溪河石城乡黑窝子（E106°43′46"，N31°43′29"）至玉山镇柳树坝（E106°40′25"，N31°39′44"）12km河段。实验区河段总长度16km，总面积280hm2，占保护区总面积的33.94%。

实验区作为核心区的外围区，主要保护区域内的其它经济鱼类的产卵场和索饵场。

2、建设项目与水产种质资源保护区的关系

根据保护区功能区划，巴中市恩阳区城市生活污水处理工程（二期）临近河段位于恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区的实验区河段。根据巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目（二期）初步设计报告显示，拟建污水处理厂址处自然地面标高约349.00m，与项目一期保持一致，恩阳河50年一遇洪水高程为347.50m，恩阳河10年一遇洪水位高程为345.33m，20年一遇洪水位高程为346.24m。保护区保护范围按10年一遇洪水位核定，污水处理厂址不在保护区范围内，污水处理厂尾水现状为通过明渠排入保护区实验区内，本项目排污口依托一期工程已建排污口，并进行了排污口论证，尾水入河口位于水产种质资源保护区的实验段；一期出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入恩阳河，本次工程对一期CASS进行提标改造，改成与二期处理工艺相同的AAO+深床反硝化工艺处理后，水质达《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311—2016)中的城镇污水处理厂出水标准，有利于改善恩阳河水质情况。
本项目与《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）等法规要求相符，符合性分析见下表。

表1-8  与《水产种质资源保护区管理暂行办法》符合性分析
条例

《水产种质资源保护区管理暂行办法》
本项目

符合性

第十七条

在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。

本项目排污口依托一期工程已建排污口，排污口位于恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区的实验区河段，项目的建设，有利于改善恩阳河水质情况。农业农村部长江流域渔政监督管理办公室于2025年4月15日出具了关于《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目(二期)对恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》的审查意见（长渔函字〔2025〕95号）
符合

第十八条

省级以上人民政府渔业行政主管部门应当依法参与涉及水产种质资源保护区的建设项目环境影响评价，组织专家审查建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并根据审查结论向建设单位和环境影响评价主管部门出具意见。建设单位应当将渔业行政主管部门的意见纳入环境影响评价报告书，并根据渔业行政主管部门意见采取有关保护措施。

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室于2025年4月15日出具了关于《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目(二期)对恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》的审查意见（长渔函字〔2025〕95号）
符合

第十九条

单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。

本项目不涉及

符合

第二十条

禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。

本项目不涉及

符合

第二十一条

禁止在水产种质资源保护区内新建排污口；在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

本项目排污口依托一期工程已建排污口，排污口位于恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区的实验区河段，项目的建设，有利于改善恩阳河水质情况。

符合

综上，本项目与《水产种质资源保护区管理暂行办法》（2016年修正本）等法规要求相符。

十、项目选址及外环境合理性分析

（1）污水处理厂选址合理性分析

项目位于巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村，本次改扩建的主体工程在巴中市恩阳区城市污水处理厂（50亩）范围内，为一期预留用地，四川省住房和城乡建设厅以选字第511901201300332号文，出具了巴中市恩阳区城市污水处理厂的选址意见书，同意项目选址。根据巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期）对恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告及其批复，本项目排放口出水达到《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂标准后进入人工湿地，再排入恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区实验区，人工湿地新增6000m2用地，根据巴中市自然资源和规划局恩阳分局关于核实巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目(二期)人工湿地用地属性的复函，人工湿地拟用地范围内规划用地性质为排水用地。项目厂址处地质结构良好，无地震带、断裂带、无流沙带；拟建污水处理厂址处自然地面标高约349.00m，与项目一期保持一致，恩阳河50年一遇洪水高程为347.50m，满足恩阳河50年一遇防洪要求，不受洪水威胁，场地配套工程（水、电、气）供给能得到保证；紧邻恩阳河，处于区域凹谷内，距离恩阳河直线距离约78m，污水处理厂排放口下游10km范围内无集中式饮用水源取水点。

对照《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中污水处理厂厂址的选址原则，项目污水站厂址符合其要求，选址合理。

（2）外环境相容性

本项目位于巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村，根据现场踏勘可知，外环境关系如下：

厂址东侧邻恩阳河；西侧紧邻园区道路，隔着园区道路为临港工业园，项目周边500m范围内敏感点为项目南侧130m~500m元窝村15户居民1#，南侧265m元窝村1户居民2#，南侧381m元窝村3户居民3#，东南侧290m青州村5户居民1#，东侧420m青州村7户居民2#，东北侧420m青州村20户居民3#，西北侧460m元窝村3户居民4#，东南侧485m青州村1户居民4#。

厂界 500m 范围内有主要为元窝村居民和青州村居民，无学校、医院、风景名胜保护区及其他需要特殊保护的区域。本项目外环境见下表。 

表1-9   项目外环境关系
序号
名称
坐标/m
保护对象
保护

内容

环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X
Y
1
元窝村居民1#
658114
3515328
居民
15户45人
二类功能区
南侧
130
2
元窝村居民2#
658058
3515200
居民
1户3人
南侧
265
3
元窝村居民3#

658051
3515083
居民

3户9人
南侧

381
4
青州村居民1#
658431
3515552
居民

5户15人
东南侧

290
5
青州村居民2#

658329

3515945

居民

7户21人
东侧

420
6
青州村居民3#

 658131

3516063

居民

20户60人
东北侧

420
7
元窝村居民4#

658323

3515952

居民

3户9人

西北侧

460
8
青州村居民4#
 658603

3515388

居民

1户3人
东南侧

485
9
临港工业园

657908
3515529
/
/
/
西南
40
项目产生的废气主要为恶臭，经收集后通过设置生物除臭装置处理后经15m 高排气筒达标排放；项目收集废水经厂区污水处理系统处理后达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关标准后进入人工湿地，再排入恩阳河。
本项目建成后，将大大削减恩阳河的入河污染物总量，恩阳河水质将有所改善，运营期主要表现为环境正效应。本项目以调节池、污泥脱水间（依托一期）、污泥浓缩池、粗格栅提升泵房、细格栅沉砂池（依托一期）、现状CASS 池改造为AAO池（依托一期）、新建生AAO池边界为界划定100m卫生防护距离。根据现场踏勘，卫生防护距离内无居住区、医院、学校敏感目标。

综上所述，外环境对本项目无重大制约因素存在；项目营运期间产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应治理措施后均可达标排放或得到合理处置后，对外环境的影响可控制在可接受最小范围内，可改善恩阳河的水质，具有环境正效益，因此，本项目选址合理，与周围环境相容。

十一、排放口设置合理性分析
根据四川玉海青环保科技有限公司编制的《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂入河排污口设置论证报告》论证结论：
巴中市恩阳区城市生活污水处理厂位于巴中市恩阳区恩阳镇元窝村温家坝，服务面积为35km2，服务范围为整个恩阳片区（分为恩阳河东区和恩阳河西区）以及巴中临港产业园。设计污水处理站处理规模拟为3万m3/d，采用工艺“粗格栅间及提升泵房（改造）+细格栅及旋流沉砂池（改造）+调节池（新建）+AAO（一期改造，二期新建）+二沉池（新建）+紫外线消毒渠（新建）”处理后，出水水质达《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂标准后进入人工湿地，最终排入恩阳河。

申请的入河排污口污水排放量：30000m3/d；
入河排污口重点污染物排放种类和排放量：污染物排放量为COD：328.500t/a、BOD5：65.700t/a、NH3-N：16.425（32.850）t/a、总氮：109.500t/a、总磷：3.285t/a。

排污口位置：经度106.670063°，纬度31.764926°，高程349.35m；
入河排污口分类：城镇污水处理厂排污口；
入河排污口性质：扩建入河排污口；

排放方式：连续；
入河方式：明渠，方形截面：L×B=1.1m×1.0m，S=1.1m2。
入河排污口的设置在采取相应措施后，对该区域水生态环境产生的不良影响在可控范围内，对水生态环境影响可接受，符合生态环境分区管控要求，经预测分析可知对下游取排水设施影响较小，按规范置入河排污口对堤防安全和河势稳定影响可接受。

综上，巴中市恩阳区城市生活污水处理厂入河排污口设置基本可行。
表1-9  巴中市恩阳区城市生活污水处理厂入河排污口的基本情况表

污水处理设施

巴中市恩阳区城市生活污水处理厂
处理规模m3/d

30000
退水规模m3/d

30000
主要污染物

COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮
入河排污口位置

巴中市恩阳区恩阳镇元窝村温家坝恩阳河顺流方向右岸
经纬度坐标及高程
E106.670063°，N31.764926°，高程349.35m
入河排污口分类
城镇污水处理厂排污口（SH）
入河排污口性质

扩建
入河排污口排放方式

明渠（方形截面：L×B=1.1m×1.0m，S=1.1m2），集中、连续排放

[image: image5.png]



图1-3入河排污口位置卫星影像图



建设项目工程分析

	建设内容
	（一）项目由来

1、项目由来
巴中市恩阳区城市生活污水处理工程（一期）位于恩阳区下游元窝村温家坝，东邻恩阳河水域。本项目一期处理规模为1.5万m3/d污水处理厂及东西区截污干管10.88km、东区提升泵站一座（规模4500m3/d），采用CASS处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（G818918-2002）一级标准的A标准后排入恩阳河。随着恩阳城区人口增长，城市生活污水量不断增加（现日均处理污水1.3万m3左右），已接近城市生活污水处理厂一期项目设计处理上限，同时城市生活污水处理厂一期项目现在已逐渐出现处理工艺缺陷、设备老化等问题，导致污水处理能力不断下降。随着城市规模扩大人口增长，片区内生活污水量也在不断增长。结合《巴中市恩阳城区控制性详细规划》，预测近期污水量将达到3万m3/d。因此，为解决恩阳区城区生活污水处理问题，拟启动巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期）的建设工作，同时对一期城市生活污水处理厂部分设施进行升级改造，确保废水经处理后达标排放，对于保护恩阳区赖以生存的水环境、促进恩阳经济社会可持续发展具有重要意义。由于（一期）工程业主巴中桑德水务有限公司经营不善已经破产，不再具备继续经营污水处理厂的能力，现由巴中市恩阳区鸿发公用事业投资有限公司负责建设巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期），并负责恩阳区城市生活污水处理厂后期的运行及维护。

2024年1月，本项目建设单位委托四川洋舟环保科技有限公司开展《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期）环境影响报告表》的编制工作。因建设单位未能取得恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告的审查意见，该环评文件未通过审批。2024年3月，行业主管部门就本项目下达开工建设相关要求。建设单位遂于2024年6月底启动项目施工。截至2025年6月，项目主体工程已完成二沉池、AAO生化池、组合池（含高效沉淀池、反硝化滤池）、调节池、储泥池、污泥浓缩池、紫外线消毒渠等核心构筑物的建设，同步完成部分配套设施设备的安装工作。2025年6月18日，巴中市生态环境局对项目进行现场执法检查，明确指出本项目存在“未批先建”的环境违法行为。建设单位于当日主动停止项目一切建设活动。2025年9月3日，巴中市生态环境局针对本项目“未批先建”问题，依法下达《不予行政处罚事先告知书》（巴环境不罚告字〔2025〕E3号）。

2、项目基本情况
项目名称：巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目(二期)
建设单位：巴中市恩阳区鸿发公用事业投资有限公司

建设性质：改扩建
建设地点：巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村

占地面积：本次改扩建的主体工程在巴中市恩阳区城市污水处理厂（50亩）范围内，为一期预留用地，人工湿地新增6000m2用地。

总投资：11000万元，市财政资金。
（二）项目建设规模

建设内容及建设规模：本改扩建项目主要建设内容如下：一是新建系列污水处理设施，含AAO生化池、调节池、二沉池各1座，高效沉淀池与反硝化滤池合建工程1座，重力浓缩池2座，储泥池1座，同步配套建设紫外线消毒渠、巴氏计量槽、人工湿地等附属设施；二是对一期城市生活污水处理厂开展升级改造，重点完成现状CASS生化池至AAO工艺的改造，并更换部分老旧设施设备。项目建成投运后，污水处理厂的日处理能力将从15000m3提升至30000m3，有效提升区域污水治理能力。

本次设计主要工艺流程为“粗格栅间及提升泵房（改造）+细格栅及旋流沉砂池（改造）+调节池（新建）+AAO（一期改造，二期新建）+二沉池（新建）+高效沉淀池与反硝化滤池（合建）（新建）+紫外线消毒渠（新建）”的处理工艺，项目排放口出水达到《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂标准后进入人工湿地，再排入恩阳河。

（三）项目服务范围、设计规模与功能定位、设计进出水水质及污水处理方案

1、服务范围及对象

本次规划服务范围为恩阳片区(分为恩阳河东区和恩阳河西区)以及巴中临港产业园区，近期35平方公里、20万人，和《巴中市恩阳城区控制性详细规划》保持一致，即近期污水量为30000m³/d。

纳污片区划分：根据恩阳区的地形，整个恩阳区被恩阳河一分为二，本工程将沿恩阳河两岸将整个恩阳片区分为恩阳河东区和恩阳河西区，老城区和古镇均集中在恩阳河东区，西区为新城区，本工程污水厂址位于恩阳河西区最下游端，恩阳区东区污水最终通过提升泵站提成进入西区截污干管内一并汇入污水处理厂。

巴中临港产业园概况：根据2019年6月10日，巴中市恩阳区人民政府办公室印发了《关于建设巴中临港产业园有关事项的通知》（恩府〔2019〕61号），为认真贯彻落实省、市有关工业经济发展战略，助推经济社会快速发展，根据《巴中市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《巴中市恩阳区城市总体规划》对工业发展和园区建设总体布局要求，经区政府常务会研究决定，启动巴中临港产业园区建设。巴中临港产业园规划区东临恩阳河、南临恩阳机场，巴中临港产业园规划范围总面积为741.34hm2，总规划用地面积为671.96hm2，其中城市建设用地面积约423.69hm2。规划用地以商业服务业设施用地、物流仓储用地以及智能制造用地为主。规划区主要仓储物流品种为：日用百货、机械机具、仪器仪表、工业原辅材料、半成品以及农产品等；园区不涉及化工、焦化、建材、有色、石化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业，禁止引入法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。根据《巴中市临港产业园控制性详细规划》，规划区内污水排入恩阳区城市生活污水处理厂。巴中临港产业园近期预测废水排放量为2416.54m3/d，其中工业废水约1619.74m3/d，生活污水约796.8m3/d。为解决巴中临港产业园废水排放处置问题，2021年7月4日，巴中市恩阳区住房和城乡建设局发函表明，巴中桑德水务有限公司运营的巴中市恩阳区城市污水处理厂属其管辖范围，恩阳区住房和城乡建设局同意接纳巴中临港产业园区处理达标后的污水进入城市污水处理厂，并经统一处理后进行最后排放（恩住建函〔2021〕68号）。
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图2-1  巴中市恩阳区排水分区划分示意图
本次规划服务范围：主要为巴中市恩阳主城区以及巴中临港产业园区，服务面积合计约35km2，近期服务人口约20万人。其中接纳的工业废水约1619.74m3/d，生活污水约28380.26m3/d，满足工业废水不超过30%的要求。

本项目收水对象：根据《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目(二期)可行性研究报告》可知，巴中市恩阳区城市生活污水处理厂处理的污废水构成是污水处理厂纳污范围内收集的城市居民的生活污水以及巴中临港产业园区的污水。

表2-1  项目改扩建前后服务范围、服务对象、收水范围对比表
/
改扩建前
改扩建后
备注
服务范围
服务范围为整个恩阳片区(分为恩阳河东区和恩阳河西区)，收水面积4183公顷
恩阳片区(分为恩阳河东区和恩阳河西区)以及巴中临港产业园区，收水面积35km2
/
废水量
15000m3/d
30000m3/d
其中接纳的工业废水约1619.74m3/d，生活污水约28380.26m3/d，满足城镇污水处理厂工业废水不超过30%的要求。
收水对象
生活污水
生活污水、工业废水
/
污水处理厂现状为1.5万m3/d，故需改扩建后使规模达到3.0万m3/d，以满足近期规划污水量处理需求，因此确定巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目(二期)建设后总规模达3万m3/d。
2、设计进水水质

巴中市恩阳区城市生活污水处理厂设计处理废水为恩阳区场镇范围内生活污水以及巴中临港产业园区的污水。

根据《巴中临港产业园规划》，巴中临港产业园规划区东临恩阳河、南临恩阳机场，规划用地以商业服务业设施用地、物流仓储用地以及智能制造用地为主。

①商业服务业
商业服务业主要有参观展销、休闲娱乐、运动养生、特色商业、餐饮服务等行业，该产业紧邻的机场北侧修建空港小镇

巴山小厨群落用于餐饮服务行业，主要为乘机旅客、购物以及工作人员的餐饮，是该区域主要产生污染物的行业，就餐人员在午间和晚间集中于此，废水主要为生活污水和餐饮废水。

巴山民俗群落和巴山小店群落用于商品售卖服务，主要集中乘机旅客、周边和服务人员，废水主要为生活污水。

空港精品酒店和综合生活配套用于居住和休闲娱乐，前者主要服务于乘机旅客，后者是为物流基地、服务人员等，配置的休息区域。该区域以产生生活污水为主。

②仓储物流
恩阳空港物流园区是巴中的一级物流节点，规划目标是成为巴中未来的空港型物流综合服务园区，物流仓储工艺流程：卸车-检验-整理入库-保管保养-检出和集中-出库和发运-装车-运出。该产业服务对象包括航空货运、商贸、农业、冷链业、快递、电商等行业，不涉及危险化学品的仓储、物流配送。该物流园区以产生生活污水为主。

③智能制造
工业智造园区分为A、B、C三个片区，分别位于机场大道两侧，以电子信息、汽车汽配等制造为主要功能。其中机械加工工艺包括包装拆卸、机加工、喷漆、零件总装、试机、包装等工序。规划区涉及的机械加工主要为汽摩配件的加工改造，其次为电子信息加工，包括工程和技术研究和试验发展，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，互联网销售等。因此，工业智造园区主要是机械加工产生的废水，废水不涉及重金属和持久性有机污染物“POPs”清单物质。

根据《巴中临港产业园规划环境影响报告书》及其批复要求，园区生产废水必须经企业预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)》或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级排放要求后，方可进入巴中市恩阳区城市污水处理厂；园区禁止引入废水排放含重金属(Pb、Cr、Cd、As、Hg、Cu、Ni、Zn)的项目；禁止引入排放持久性有机污染物“POPs”清单物质的项目，不得引入排水水质不满足恩阳城市污水处理厂进水水质要求的项目。

巴中市恩阳区城市生活污水处理厂一期于2016年投入试运行，根据《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期）可行性研究报告》可知，巴中市恩阳区城市生活污水处理厂设计处理废水为恩阳区场镇范围内生活污水以及巴中临港产业园区的污水，根据《巴中市恩阳区城市生活污水处理工程（一期）建设项目环境影响评价报告表》可知，巴中市城市生活污水处理厂进水水质情况见下表：
表2-2  项目设计进水水质单位：mg/L

项目

BOD5
CODCr
SS
TN
NH3-N
TP
设计进水水质

350
500
300
70
60
8.0

3、设计出水水质

巴中市恩阳区城市生活污水处理厂共设计废水排放量为30000m3/d，排放口出水达到《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂标准后进入人工湿地，再排入恩阳河。
巴中市恩阳区城市生活污水处理厂排放口设计出水水质情况如下表。
表2-3  项目排放口设计出水水质单位：mg/L
项目
CODcr

（mg/L）
BOD5
（mg/L）
SS

（mg/L）
NH3-N

（mg/L）
TN

（mg/L）
TP

（mg/L）
PH

浓度
≤30

≤6

≤10

≤1.5（3）
≤10

≤0.3

6~9

处理效率
表2-4  项目水质处理效率
序号

项目

设计进水水质

设计出水水质

设计去除率

1

CODcr

500
≤30

94%

2

BOD5
350
≤6
98%

3

SS

300
≤10

96.6%

4

NH3-N

60
≤3
95%

5

TN(以N计)
70
≤10
85.7%

6

TP(以P计)
8
≤0.3
96.3%

（四）主要建设内容及项目组成
本项目组成及主要环境问题见下表。




	建设内容

	表2-5  项目组成及主要环境问题

类型

构筑物名称
建设内容及规模

可能产生的环境问题
性质
备注

现有工程（一期）
本项目（二期）
施工期
营运期

主体工程

污水处理系统
粗格栅及提升泵房
土建按照远期规模（30000m³/天）一次性建成，旋转式格栅机共两台，间隙20mm，宽度0.7m，满足3万m³/d处理规模，污水提升泵共三台，满足1.5万m³/d处理规模。

本次工程新增潜水泵及相应管道管件。按30000m³/天（时变化系数1.8）考虑，保留现状3台水泵，新装3台潜水泵，单台：Q=685m³/h,H=20m，N=55.0kw，2用1备，均为变频.。按处理能力3.0万m3/d建设。
施工噪声、废水、固废、废气
恶臭、噪声、废水、固废
改造
未进行

细格栅及曝气沉砂池
现状设计规模：3.0万m³/d，细格栅及沉砂池土建及设备一期均按3万m³/天建设，循环齿钯式格栅机共两台，满足3万m³/d处理规模；桨叶分离机与旋流沉砂池配套；砂水分离器共两套，满足3.0万m³/d处理规模。
砂水分离器设备老旧，本次工程更换砂水分离器。
改造
未进行
调节池
/
本次新增设置调节池一座，分两组，总尺寸：长32.5m，宽31.5m，高8.0m，有效水深7.0m，上方叠合加药间。调节时间t=5.5h。设计处理能力3.0万m3/d。
新建
调节池土建工程已完成建设，设备未安装

CASS池改造
配水井总尺寸：

4.9m×3.2m×2.5m

生化池总尺寸：53.5m×31.2m×6.5m（超

高0.8m）

1座，钢筋砼结构，1座分四格，2组
经复核原有CASS池能够满足改建AAO生化池需求。将CASS改为AAO生化池，现状CASS分为4格，每两格设为独立生化系统，共分为两组，单组中第一格前端为预脱硝区及厌氧池，后段为缺氧池，第二格为好氧池，其各段设计参数如下所示：

设计参数

改造规模：Q=1.0万m³/d（系数取1.1）

污泥负荷：Fw=0.084kgBOD5/kgMLSS·d

污泥浓度：MLSS=4.0g/L

泥龄：θ=18d

有效水深：6.0m

总水力停留时间HRT=18.5h

其中预脱硝区0.5h，厌氧区1.5h，缺氧区7.0h，好氧区9.5h

气水比：7.5:1

污泥回流比：R=100%（按调节比例50%、100%、150%运行）

混合液回流比：R1=300%（按调节比例100%~400%运行）

剩余污泥量含水率99.2%

将一期CASS池改造为AAO生化池，处理规模1.0万m³/d。

改造
未进行
AAO生化池
/
新建AAO生化池1座，分2组，总平面尺寸L×B×H＝55.3×50.3×7.5m，有效水深7.0m，钢筋砼结构。

设计参数

设计规模：2.0万m³/d，变化系数1.1

污泥负荷：Fw=0.084kgBOD5/kgMLSS·d
污泥浓度：MLSS=4.0g/L
泥龄：θ=18d
有效水深：6.5m
总水力停留时间HRT=18.5h
总停留时间18.5h，其中预脱硝区停留时间0.5h，厌氧区停留时间1.5h，缺氧区停留时间7.0h，好区停留时间9.5h

气水比：7.5:1
污泥回流比：R=100%（按调节比例50%、100%、150%运行）
混合液回流比：R1=300%（按调节比例100%～400%运行）
设计处理能力2.0万m3/d。

新建
土建工程已完成建设，部分设备已安装
絮凝反应池

1座
/
拆除

已拆除
回转式微过滤池

L×B×H=18.35×11.15×4.46（m），

1座，钢筋砼结构

拆除现有的回转式微过滤池
拆除

已拆除
二沉池

/
新建二沉池1座，分4组。总平面尺寸L×B×H＝44.0×28.7×5.0m，钢筋砼结构。

设计参数
设计规模：3.0万m³/d，变化系数1.1

设计平均表面负荷：q=1.15m³/(㎡.h)

理论回流污泥浓度：XS=4.00g/L
有效水深：5.0m
新建
土建工程已完成建设，部分设备已安装
组合池（高效沉淀池、反硝化滤池）
高效沉淀池
/
设计参数

设计规模：Q=3.0万m³/d，变化系数1.1，分两组

混合池的混合时间：2.5min

絮凝池的反应时间：8.0min

表面负荷：13m³/㎡.h

沉淀池清水区高度：1.0m

污泥回流比：3%～5%

新建
土建工程已完成建设，设备未安装
反硝化深床滤池
/
设计参数

设计规模：Q=3.0万m³/d，变化系数1.1，分两组

滤料厚度（不含承托层）：2200mm

滤料规格：石英砂，2~4mm，硬度7~8，均匀系数1.05

滤速（平均流量）：正常滤速6.0m/h，强制滤速7.5m/h

水反冲强度：15m/h

空气反冲强度：90m/h

反冲洗周期：24h

水头损失：≤2.44

液位控制：恒液位控制

紫外线消毒渠
L×B×H=12.05×2.58×1.22（m），分二

个渠道，单渠宽B=690mm
拆除现有紫外线消毒渠，新建紫外线消毒渠土建平面尺寸：L×B×H=21.2×3.68×2.02m，钢筋混凝土结构。

设计参数

土建设计流量：Q=3.0万m³/d×1.1=1375m³/h；

设备设计流量：QAV＝1250m³/h(3.0万吨/日平均污水量)；

设备校核流量：QMAX＝1375m³/h(2.5万吨/日平均污水量×1.2)；

出水粪大肠菌数量：≤1000个/L。

悬浮物含量：10mg/l。

紫外线穿透率：≥65%

最大颗粒物直径：30微米

按处理能力3.0万m3/d建设。
改造
已完成改造
巴氏计量槽
/
新建1座，尺寸：L×B×H=19.07×1.8×（2.87~3.37）m，钢筋混凝土结构。设计规模为3.0万m3/d。

新建
已完成建设
鼓风机房

现状鼓风机房主要供生化池用风，土建按3万

m³/d一次建成，设备安装一期规模1.5万m³/d。
本工程新增3台螺杆鼓风机及相应管道管件等、更换原有3台鼓风机及相应管道管件等。更换3台螺杆风机供现状一期CASS改造为AAO生化池曝气使用（单组单台一一对应），两用1备，单台参数：Q=30m³/min(20℃，一个标准大气压下)P=75Kpa功率N=45kw，两用1备，变频控制；新增3台螺杆风机供二期新建AAO生化池使曝气使用（单组单台一一对应），单台风机参数：Q=60m³/min(20℃，一个标准大气压下)P=75Kpa功率N=90kw，两用1备，变频控制。

改造
未进行
重力浓缩池
/
现状现状脱水机脱泥效果差，本次前段新增重力浓缩池，本工程按3.0万吨/天运行，变化系数1.1，干泥量约为5.0t/d。

浓缩池水力负荷为0.829m³/(㎡.h)；进泥水含水率99.2%~99.5%，污泥浓缩时间12.0h，共两座，合建。按处理能力3.0万m3/d建设。
新建
土建工程已完成
储泥池
储泥池1座，总容积96m³
保留一期的储泥池，另外新建一座储泥池，容积150m³，尺寸为8.0x5.0x4.5m

污泥停留时间：12h。

扩建

新增储泥池土建工程已完成，设备未安装

脱水机房

污泥脱水机房，采用钢筋砼框架结构，一期设计规模按3.0万m³/d土建一次建成，设备一次性安装。

现状设置污泥浓缩离心脱水机2台，单台处理能力：50m³/h（污泥进料浓度0.8%）N=55+11Kw。

本工程干泥量约为5.0t/d，考虑含水率99.2%，日处理量625m³/d，污泥浓缩离心脱水机工作时间12h，需要处理能力52m³/h，可调节运行时间，两台浓缩机互为备用，基本满足处理需求。本次仅考虑新增污泥料仓1套

扩建

污泥料仓土建工程已完成
加药间
现状加药间设置有PAC、PAM（阳离子）投加系统。
厂区内新建碳源、PAM（阴离子）投加间1座；原加药间新增PAC投加计量泵（达3.0万m³/d处理规模）。

碳源、PAM（阴离子）投加间合建，位于调节池上，框架结构，LxBxH=18.6x7.2x6.6m。

扩建

新建碳源、PAM（阴离子）投加间的土建工程已完成
人工湿地
/
采用“生态塘+潜流湿地+多级多态湿地+表流湿地”的组合生态处理工艺，湿地项目总占地面积约6000m2
新建
未进行

辅助工程

综合楼

786.4m2，含中控室、食堂、实验室
依托一期

依托
/
仓库及维修间

建筑面积：170.5m2
依托一期
依托
/
鼓风机房
建筑面积：60m2
依托一期
依托
/
门卫室
建筑面积：609m2
依托一期
依托
公用工程

给水

厂区给水由市政给水管网提供，主要用于生产、生活及消防等，构建筑物及设备冲洗采用处理后的尾水。给水干管管径DN150，压力大于3kg/cm2。

依托一期
依托
/
排水

厂区排水为雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并自流排入恩阳河；厂内生活污水、生产废水、构筑物放空水等经厂内污水管道收集后汇入沉砂池，与进厂污水一并处理。

依托一期
依托
/
供电

污水处理厂设10/0.4kV变配电站一座。该变配电站由高压配电室、低压配电室、变压器室以及辅房组成。
本次对现状变配电室旁的机修间进行改造，用于安装本次新建部分配电设施。该变配电站负责为全厂全部负荷供电
改造

已完成
环保工程

废气

臭气防治

/
粗格栅及提升泵房上部设房屋建筑密封，粗格栅与输送机、细格栅间设备处、曝气沉砂池设备、污泥处理单元离心脱水机均采用密闭铝合金及透明阳光板密封罩，细格栅间格栅渠道非设备部位、生物池厌氧段与缺氧段、污泥处理单元储泥池、污泥浓缩池及污泥料仓则采用现浇钢筋混凝土结构密封，各构筑物及设备密封区域均配套设置臭气收集风管进行臭气收集。密闭环节臭气经管道收集后引至生物滤池处理后经15m排气筒（DA001）排放。

新建

未进行

油烟

油烟净化装置处理后达标排放
依托一期食堂已建油烟净化器，油烟排放管道引至综合楼楼顶排放（DA002）
依托
/
备用柴油发电机烟气
自带消烟除尘装置处理

依托一期
依托
/
废水
预处理池
1个，容积5m3
依托一期
依托

/
隔油池
1个，容积2m3
依托一期
依托

/
固废
污水处理厂生活垃圾定点收集后由环卫部门统一清运，统一处理。污泥经过脱水处理后交巴中三合建筑工程有限公司负责处置。
依托一期
依托
/
危废暂存间1处，废机油交有资质单位进行处置。

依托一期
依托
/
噪声

高噪声设备位于设备间内、设备基础减振

高噪声设备位于设备间内、设备基础减振

依托+新建
/
地下水

分区防渗

分区防渗

依托+新建
/
环境风险防范措施环
调节池兼做事故池，容积为6875m3；按要求制定应急预案，定期演练；按照有关消防规范要求设置灭火器等器材等。
新建

/
项目新建主要构（建）筑物情况、主要设备及设施详见下表。

表2-6  新建主要构建筑物一览表

序号

名称

尺寸大小
结构形式
单位
数量
规模(万m3/d)

工程进度
1
调节池
L×B×H=32.5×31.5×7.0m

钢筋砼

座

1
3.0
土建工程已完成建设，设备未安装

2
二期AAO生化池
L×B×H=55.3×50.3×7.5m
钢筋砼
座
1
3.0
土建工程已完成建设，部分设备已安装

3
二沉池

L×B×H=44×39×5.1m
钢筋砼
座
1
3.0
土建工程已完成建设，设备未安装

4
深度处理组合池
L×B×H=55.6×22.1×6.45~8.15m
钢筋砼
座
1
3.0
土建工程已完成建设，设备未安装

5
紫外线消毒渠及巴氏计量渠
L×B×H=21.2×3.68×1.52m
钢筋砼
座
1
3.0
土建工程已完成建设，设备已安装

6
加药间

L×B×H=18.6×7.2×6.6m
框架
座
1
/
土建工程已完成

7
污泥浓缩池
Φ=8mH=5.65m
钢筋砼
座
2
/
土建工程已完成

8
二期储泥池

L×B×H=8.0×5.0×4.7m
钢筋砼
座
1
/
土建工程已完成

9
除臭设备
/
套
1
/
未进行
表2-7  现状主要构（建）筑物一览表
序号
名称
结构形式
单位
数量
备注
工程进度

1
粗格栅及污水提升泵房
钢筋砼
座
1
一期已建，本次改造
未进行
2
细格栅及曝气沉砂池
钢筋砼
座
1
一期已建，本次改造
未进行

3
CASS生化池及配水井
钢筋砼
座
1
一期已建，本次改造为AAO池
未进行

4
絮凝反应池
钢筋砼
座
1
一期已建，本次拆除现状
未进行
5
回转式微过滤池
钢筋砼
座
1
一期已建，本次拆除现状
未进行

框架
栋
1
6
紫外线消毒渠
钢筋砼
座
1
一期已建，本次拆除现状
已拆除
7
鼓风机房
框架
栋
1
一期已建，本次改造
未进行

8
机修间及配电室
框架
栋
1
一期已建
/
9
储泥池
钢筋砼
座
1
一期已建，保留
/
10
污泥浓缩脱水间及加药间
框架
栋
1
一期已建，本次改造
未进行
11
综合楼
框架
栋
1
一期已建
/
12
门卫室

砖混
栋
1
一期已建
/
13
仪表间
框架
栋
1
一期已建
/



	建设内容
	（五）项目主要生产设备
表2-8  项目主要生产设备一览表

构筑物
序号
设备名称
规格

单位

数量

备注

粗格栅及提升泵房
1
污水提升泵
Q=685m³/h,H=20m，N=55.0kw
台
6
保留现状3台水泵，新增3台，2用1备
2
旋转式格栅机

间隙20mm，宽度0.7m

2
利旧
细格栅及曝气沉砂池
1
循环齿钯式格栅机
/
套
2
利旧
2
桨叶分离机
/
台
2
利旧
3
砂水分离器
/
套
2
更换现有两套砂水分离器设备
调节池

1
潜水泵
单台：Q=230m³/h
台
3
新购2用1备
2
潜水泵
单台：Q=460m³/h，
台
3
新购2用1备
CASS池改造
1
预脱硝区水下搅拌器
电机功率N=1.5kW
台
2
新购
3
厌氧区共水下搅拌器
电机功率N=1.5kW
台
2
新购
4
缺氧区水下搅拌器，
电机功率N=2.5kW
台
10
新购
5
微孔盘式曝气器
单个曝气量3.0m³/h
套
1682
新购
6
好氧区至缺氧区回流泵
单台参数Q=243m³/h，
台
6
新购4用2备

AAO生化池
1
预脱硝区搅拌器

叶轮直径368mm，推力≥640N，N=2.5kw。
台
2
新购
2
厌氧区水下搅拌器
叶轮直径368mm，推力≥6400N，N=2.5kw。
台
4
新购
3
缺氧区水下推流器
叶轮直径1800mm，推力≥1810N，N=4.3kw。
台
8
新购
4
好氧区设置微孔盘式曝气器
单个供气≥3m³/h，氧气利用率30%
套
2624
新购
5
混合液回流泵
Q=467.5m³/h，H=3.0m，N=11KW。
台
8
新购6用2备
6
污泥回流泵
Q=467.5m³/h，H=5.0m，N=15KW。
台
4
新购2用2备
7
污泥回流泵
Q=242.9m³/h，H=6.0m，N=9KW。
台
3
2用1备
8
剩余污泥泵
Q=80m³/h，H=10.0m，N=5.5KW。
台
4
2用2备

二沉池
1
非金属链板式刮泥机
B=3.3m，L=40.95m，V=0.3m/min，P=0.37kw
套
4
新购
高效沉淀池

1
混合搅拌机
变频控制，ф=1.2m，N=1.5kW。
台
4
新购
2
絮凝搅拌机
变频控制，ф=1.6m，N=3.0kW。
台
2
新购
3
高效反应器

/
套
2
新购
中心传动浓缩刮泥机

ф=8.3m，N=0.75kW。
套
2
新购
4
污泥泵
Q=15～25m³/h，H=20.0m，N=4.5kW
台
6
新购4用2备

反硝化滤池
机械混合搅拌器
桨叶式,∅=1800mm，N=11.0kW

台

1

新购

2
反冲洗泵（潜污泵）
Q=500m³/h，H=10m，N=22kW

台

2

新购1用1备
3
空压机
Q=0.56m³/min，P=0.8MPa，N=5.5kW

台

2

新购1用1备
4
螺杆风机
Q=26.1m³/min，P=75KPa，N=55kW

台
2
新购1用1备
5
驱氮装置
/
套

9

新购

6
干燥器
1.0m³/min；0.25kW
台

2

新购

7
压力传感器
0~1MPa

套

1

新购

8
硝酸盐分析仪

0.1~25mg/L

套

2

新购

9
溶解氧分析仪

0～20mg/L

套

1

新购

紫外消毒渠
1
紫外消毒系统配套设备
/
套
1
新购
2
巴氏计量槽
套
1
新购
加药间
1
PAC、PAM（阳离子）投加系统
/
套
1
利旧
2
生化池碳源投加泵
投加流量为0-250L/h，压力0.7Mpa，N=0.37kw
台
5
新购4用1备
3
反硝化深床滤池碳源投加泵
投加流量为0-400L/h，压力0.7Mpa，N=0.55kw
台
2
新购1用1备

4
PAM螺杆投加泵
Q=700L/h

台
3
新购2用1备

鼓风

机房
1
螺杆风机
Q=30m³/min(20℃
台
3
利旧2用1备
2
螺杆风机
Q=60m³/min(20℃
台
3
新购2用1备
脱水

机房
1
污泥浓缩离心脱水机
50m³/h
台
2
利旧
除臭

设备
1
填充式生物除臭系统
处理气量：60000m3/h
套
1
新建
进水仪表间
1
在线COD监测仪；在线氨氮监测仪；PH/温度在线分析仪；总P监测仪
/

套
1
设备利旧
出水仪表间
1
在线COD监测仪；在线氨氮监测仪；PH/温度在线分析仪；总P监测仪
/

套
1
设备利旧
（六）项目营运期主要原辅材料及能源消耗

本项目营运期主要原辅材料消耗见下表。
表2-9  项目主要原辅材料消耗一览表

类别

原料名称

年消耗量

最大暂存量

储存位置

单位

主要化学成分

贮存方式

来源

原辅料
PAM

290
10
PAC加药间

t/a

阴离子型、阳离子型聚丙烯酰胺

袋装

外购

PAC

410
10
PAM加药间

t/a

聚合氯化铝

袋装

外购

乙酸钠

260
5
碳源投加间
t/a

CH3COONa

袋装

外购

机油

0.2
0.1
机修间

t/a

矿物油
桶装

外购

能源

电耗

200

/

/

万kW.h

/

/

/
柴油
0.5
0.1
发电机房
t/a

矿物油
桶装
外购

水（自来水和桶装水）
236
/

/

m3/a

H2O

/

/
原辅料理化性质：
PAC（聚合氯化铝）：液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。聚合氯化铝与其它混凝剂相比，具有以下优点：应用范围广，适应性广泛。易快速形成大的矾花，沉淀性能好。适宜的pH值范围较宽（5~9），且处理后水的pH值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。

PAM（聚丙烯酰胺）：分为胶体和粉剂，根据品种又分为阳离子型和阴离子型，胶体产品为无色透明、无毒、无腐蚀。粉剂为白色粒状。两者均能溶于水。不溶于有机溶剂。聚丙烯酰胺（PAM）分子量高达（103-107），水溶性好，可调节分子量并可引入各种离子基团以得到特定的性能，是水溶性高分子中用量最大、用途最广泛的一种。

乙酸钠：乙酸钠一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式存在。三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。123℃时失去结晶水。但是通常湿法制取的有醋酸的味道。水中发生水解。考虑在出现进水碳源不足时，适当投加乙酸钠作为补充碳源，确保出水达标。

针对项目接纳废水情况，加药点主要有污泥脱水间、生化池等。各个加药点药剂和功能见下表。

表2-10  各个加药点药剂和功能表
加药点

药剂

功能

污泥脱水间
PAC

混凝助剂，去除TP、SS

污泥脱水间
PAM

污泥脱水
一期、二期生化池碳源、反硝化深床滤池碳源
乙酸钠

脱氮碳源
（七）项目定员及工作制度
劳动定员：污水处理厂一期工程定员13人，本次二期扩建工程生产、管理需新增8人。

工作制度：污水处理系统24小时运行，年工作日365天。
（八）公用工程及公辅设施

本次二期扩建工程公用工程情况如下：

1、供电
本项目供电设施依托一期已建工程，本期按需布设场内供电网络。

2、进厂污水总干管
厂外污水管道为已铺设管道，从主城区临港产业园、至现状污水厂，本项目进水依托一期进水管。
3、给排水
项目实行“雨污分流”。项目雨水通过厂区雨水沟排入周边地表水。项目生活用水来自市政自来水；在线监测和化验室用水均来自桶装水；反硝化深床滤池滤设备、脱水机房污泥浓缩脱水设备、配制药剂用水来自本项目处理后的回水。项目给排水具体情况如下。

（1）生活用水、食堂用水及排水
本项目新增员工8人，厂内不设住宿。人员生活用水定额参照《四川省用水定额》，以60L/（人·d）计，则用水量为0.48m3/d（175.2m3/a），产污系数按0.85计，则生活污水产生量约0.41m3/d（149.7m3/a）。食堂依托一期已建设施，提供1日3餐，食堂用水为20L/人•d，项目年工作365天，则食堂用水量约0.16m3/d、58.4m3/a，废水产生系数按0.85计，则食堂废水产生量约0.14m3/d、51.1m3/a。食堂废水依托一期已建隔油池处理后与生活污水一起进入一期已建预处理池处理后，进入厂区污水处理系统处理达标后排入恩阳河。

（2）设备冲洗用水及排水
根据业主提供资料，本项目需要冲洗对象包括反硝化深床滤池滤设备和脱水机房污泥浓缩脱水设备，用水均取用项目处理后回水。

①深床滤池设备反冲洗用水

反硝化深床滤池配置反冲洗水泵和反冲洗风机，每24h小时对滤床冲洗一次，一般整个冲洗周期持续约20分钟，配有2台Q=120m3/h反冲洗泵，采取1用1备形式，单次反洗用水量为40m3/次，年清洗次数为365次，则全年用水量14600m3/a（折合约40m3/d），蒸发损耗量按10%计，则深床滤池设备反冲洗废水产生量为36m3/d（13140m3/a）。

②污泥浓缩离心脱水机设备冲洗用水

脱水机房污泥浓缩脱水设备每日冲洗1次，本项目依托一期污泥浓缩离心脱水机，不新增设备，无新增设备冲洗废水。

（3）化验室检验用水及排水
本项目化验依托一期已建的化验室，根据建设单位提供的资料，污水处理厂化验室仅开展简单的理化分析，检测指标为化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，检测设备均为快速测定仪，试剂均为厂家提供的专用试剂，项目实验室不涉及试剂配制。本项目化验室用水仅为器皿清洗用水，清洗用水分为化验室前三次清洗用水和化验室三次后清洗用水，用水均来自市政自来水，检验为间歇性操作，一般实验器皿前三遍清洗废液浓度较高，应收集后作为危险废物处理，第三遍及以后清洗废水中污染物浓度低，可以直接排入厂区污水处理系统。根据建设单位提供的资料，本项目新增化验室前三次清洗用水量约0.003m3/d（1.095m3/a），产污系数以0.8 计，则废液产生量为0.0024m3/d（0.876m3/a），前三次清洗废液汇同化验室检验废液桶装后一起作为危废，暂存于危废暂存间定期交由有资质单位清运处置。化验室三次后清洗用水量约0.0045m3/d（1.6425m3/a），产污系数以0.8 计，则废液产生量为0.0036m3/d（1.314m3/a），化验室三次后清洗废水全部返回项目污水处理设施处理达标后排放。

（4）在线监测用水及排水
在线监测用水及排水：用水为外购桶装纯净水。本项目依托一期厂区已建进出口在线监测设备，无新增在线监测用水及废液产生。

（5）污水处理过程药剂配置用水及排水
取用项目处理后回水。本项目运行过程需要投加PAC、PAM、乙酸钠试剂，根据业主提供的资料，本项目新增药剂配置用水量约3.0m3/d（1095m3/a），加药用水过程全部进入项目污水处理系统参与反应。
综上，本项目用排水情况一览表如下。
表2-11  本项目用排水情况一览表
来源
类别
用途
用水

标准
日用水

量m3/d
年用水量m3/a
产污

系数
日污水量m3/d
年污水

量m3/a
去向
市政供水
生活

用水
办公

生活
0.06m3/人·d

0.48
175.2
0.85
0.41
149.7
隔油+预处理后进入污水处理系统
食堂

用水
食堂
0.02m3/人·d

0.16
58.4
0.85
0.14
51.1
检验

用水
化验室

前三次

清洗
/
0.003
1.095
0.8
0.0024
0.876
作为危废处置
化验室

三次后

清洗
/
0.0045
1.6424
0.8
0.0036
1.314
进入污水

处理系统
小计
0.6475
236.3374
/
0.556
202.99
/
尾水回用
生产用水
药剂

配制
/
3
1095
/
3
1095
全部进入污水处理系统
滤池设

被反冲

洗用水
/
40
14600
0.9
36
13140
进入污水处理系统
尾水回用小计
43.6475
15931.3374
/
39.556
14437.99
/
9、平面布置
（一）原则

厂区总平面布置的原则为：根据厂区地形、周围环境、主导风向、进出水口位置，结合污水处理工艺流程，将厂内的生活管理建筑物和污水处理建、构筑物有机地联系起来，使各功能区划分明确，保证处理工艺布局合理，生产管理方便，管线布置简洁；使各建、构筑物在空间和外立面设计上统一协调。

（二）厂区平面布置

为了充分利用场地和便于管道布置，本项目主体工程在污水处理厂一期预留用地范围内进行布置，北侧预处理单元为粗细格栅以及提升泵房、曝气沉砂+调节池（加药间）处理工艺，中部为一期和二期AAO生化池（生物除臭装置置于AAO池好氧段池顶），西南侧为二沉池，东南侧为深度处理单元；鼓风机房和配电间、机修房、综合楼位于一期西北侧，紫外消毒装置、巴氏计量槽、浓缩池、脱水机房、储泥池等位于东南侧。浓缩池、脱水机房、贮泥池紧邻生化池布设，便于污泥处理；整体上，污水处理构（建）筑物布置较紧凑，流程顺畅。人工湿地位于项目主体工程的东南侧，需新增用地面积约6000m2，根据巴中市自然资源和规划局恩阳分局关于核实巴中市恩阳区城市污水处理厂建设项目(二期)人工湿地用地属性的复函，人工湿地拟用地范围内规划用地性质为排水用地。
生物除臭装置位于厂区中央，位于当地夏季主导风向（东北风）的下风向，根据现场调查，距离本项目最近的散户为南侧130m元窝村村民，位于当地主导风向的侧风向。
厂区出入口位于污水处理厂西北侧，便于与厂外市政道路衔接。根据工艺特点，将厂内道路沿各功能分区布置成环状，便于厂区内各部分间的相互联系；既对交通运输及消防有利，又便于人流、货流的组织，同时也利于工程技术管理。全厂道路为沥青混凝土路面。

厂区道路两侧、各建（构）筑物四周、厂界及厂区边坡采取植被绿化措施，可有效地净化区域空气环境。

厂区各个工艺单元布置顺畅、功能分区明确，为今后的运行管理提供了方便。在厂区绿化设计上，厂区绿化采取重点绿化和一般绿化相结合，使得整个厂区不仅看上去环境优雅，而且可有效吸收恶臭和降噪吸声。

（三）竖向布置

拟建污水处理厂址处自然地面标高约349.35m，与项目一期保持一致，而恩阳河50年一遇洪水高程为347.50m，因此本项目厂址不受恩阳河洪水淹没威胁。

本项目尾水排放采用D720×9混凝土排口，全重力流排入恩阳河，污水处理厂巴氏计量槽出水水位高程为349.35m，排污口处河段50年一遇洪水位为347.50m，经科研论证，可实现污水重力流排放，不受恩阳河洪水影响，能够确保尾水安全排放。

综上所述，项目总图布置从环保角度是合理的。

10、施工组织方案
建设过程中过渡期污水处理方案：待二期竣工并正常运行，再进行一期改造，施工场地控制在项目范围内。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节

1、施工期工艺流程

本项目位于巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村。本项目施工期间，基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，施工期具体的工艺流程及产污环节见下图：
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图2-2  施工期二期主体工程工艺流程及产污位置图

2、施工期主要环境影响因素

本项目主要产污环节见下表。

二、运营期工艺流程和产排污环节

项目总体工艺路线选择
总的来说，城市污水处理厂的主要处理对象包括CODCr、BOD5、SS和氮、磷营养物质。根据这些污染物的无机或有机属性，溶解态和非溶解态，按去除对象和设备归类，城市污水处理方法主要包括以下几个类别：

（1）去除粗大颗粒悬浮物与漂浮物：格栅和筛网；

（2）去除大颗粒沉淀物：沉砂池；

（3）脱除油脂和类似的漂浮物：除油池，浮选池，带隔油设备的沉淀池或沉砂池；

（4）去除细微悬浮物：沉淀池、浮选池、化学絮凝沉淀池、滤池；

（5）去除溶解、半溶解和极细微的有机物以及特殊的无机物：各种生物处理设施、物理（机械）处理设施或化学处理设施。

上述处理类别，可概括为一级处理（或预处理）和二级生化处理两大部分，一般情况下，生化处理部分是城市污水处理厂污水处理工艺流程的核心部分，也是工艺方案选择的重点。

常规二级处理工艺仅能有效地去除BOD5、CODCr和SS，但对氮和磷的去除是有一定限度的，仅从剩余污泥中排除氮和磷，氮的去除率约为10%~20%，磷的去除率约为12%~19%，达不到本工程对氮和磷去除率的要求。因此，要达到本工程的各项去除指标，必须采用污水脱氮除磷及深度处理工艺。

根据现状进水水质进行分析，进水COD普遍小于设计进水水质，而服务片区内主要为生活污水，因此原水解酸化池工艺不再考虑保留。
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图2-3  总体工艺路线框图

本项目污水处理工艺选择

根据本工程设计进水水质和排放标准的要求，本工程污水处理厂的总体工艺流程包括：预处理单元（改造）、生化处理单元（一期改造，二期新建）、深度处理单元（新建）及污泥处理单元（部分新建、部分改造）。

（1）预处理工艺
污水在进入生物处理单元前通常须进行预处理，以保证后续处理工段的运行。常规的预处理单元包括粗格栅、污水提升泵房、细格栅、沉砂池等，主要去除污水中的砂粒、栅渣、油等。本工程考虑污水原水的水量和水质波动比较大，因此本次考虑增加调节池。

现状预处理工艺方案：为粗格栅、提升泵房、细格栅旋流沉砂池等几部分。

目前使用情况总体良好，需要更换提升泵房内的水泵，按总规模3.0万吨/d来考虑，旋流沉砂池利用机械力控制流态和流速，加速砂粒的沉淀，有机物则被留在污水中，具有沉砂效果好、占地省的特点，但目前使用设备故障率较高，需要更换该设备。

新增调节池考虑到本项目接纳的污水中水量和水质波动较大，故设置调节池，用于调节水量的冲击负荷。

（2）生化处理及深度处理
污水处理厂主体工艺主要是生化处理及深度处理单元。根据设计资料，本项目主体工艺比选方案如下。

方案一：改良A2O+二沉池工艺

1）改良A2/O工艺

为了解决A2/O工艺的第一个缺点，即由于厌氧区居前，回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响，改良A2/O工艺在厌氧池之前增设缺氧调节池，改良A2/O工艺工艺流程如下图所示。

[image: image9.wmf]
图2-3  改良A2/O工艺流程图
来自二沉池的回流污泥和10%左右的进水进入调节池，停留时间为20～30min，微生物利用约10%进水中有机物去除回流硝态氮，消除硝态氮对厌氧池的不利影响，从而保证厌氧池的稳定性，保证除磷效果。

该工艺简便易行，在厌氧池中分出一格作回流污泥反硝化池即可。生产性试验结果表明，该工艺的处理效果与改良的UCT相同甚至优于改良UCT，并节省一个回流系统。

2）高效沉淀池
高密度澄清池工艺是依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论，通过合理的水力和结构设计，开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的新一代沉淀工艺。

工作原理：

高密度澄清池由反应区和澄清区两部分组成。反应区包括混合反应区和絮凝反应区；澄清区包括入口预沉区、斜管（沉淀）区及浓缩区。在混合反应区内，靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应，然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大的絮凝体。整个反应区（混合和推流反应区）可获得大量高密度均质的矾花，这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快，而不影响出水水质。高密度澄清池工作原理图如下：
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图2-4  高密度澄清池工作原理图

在澄清区，矾花慢速地从预沉区进入到沉淀区使大部分矾花在预沉区沉淀，剩余矾花进入斜管、斜板沉淀区完成剩余矾花沉淀过程。矾花在沉淀区下部累积成污泥并浓缩，浓缩区分为两层，一层位于排泥斗上部，经泵提升至反应池进水端以循环利用；一层位于排泥斗下部，由泵排出进入污泥处理系统。澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物。

3）反硝化滤池

采用常规生物处理很难满足出水要求。需在三级处理中考虑反硝化单元，确保总氮达标排放。反硝化滤池不仅满足砂滤的要求，还能对TN起着最后的把关作用。目前常用是深床反硝化滤池，主要以迪诺拉、赛莱默为主的深床反硝化滤池和苏伊士为代表的深床反硝化滤池。深床反硝化滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元。生化反硝化脱氮投加碳源。在去除SS的同时,主要目的是进行缺氧生物反硝化反应,实现生物反硝化脱氮。生物滤池通过控制进水方式、床层厚度和滤速，理论上能够有效的控制生物膜的生长，在反硝化滤池环境中，可以促进反硝化菌群成为优势菌种。故本工程推荐采用深床反硝化滤池。
污水改良A2/O+高效沉淀池+深床反硝化滤池工艺，改良A2/O系统首先保证生物除磷、除C及氨氮的硝化反应，TN通过后续深床反硝化滤池去除，SS及TP通过反硝化滤池进行保证，最终通过紫外消毒渠，消毒后达到设计排放标准出水。

本方案的工艺流程方框图见下图。
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图2-5  改良A2/O+深床反硝化滤池工艺

方案二：A/A/O+MBR

1)A2/O工艺
A2/O法是70年代在厌氧一缺氧工艺上开发出来的同步降磷脱氮工艺，因此具有生物除磷和脱氮的能力。工艺流程如下图所示。
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图2-6  A2/O+深床反硝化滤池工艺

该工艺在系统上是最简单的同步除磷脱氮工艺，总的水力停留时间小于其它同类工艺(如巴登甫除磷脱氮工艺)；在厌氧(缺氧)、好氧交替运行的条件下，丝状菌不能大量繁殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般小于100,利于处理后污水与污泥的分离；运行中在厌氧和缺氧段只需轻缓搅拌，运行费用低。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，因此脱氮除磷效果较好。

2）MBR
MBR工艺是近年来污水处理工程中逐渐普遍采用的污水处理工艺，其特点是把传统生物处理的生物降解作用和膜的高效分离技术融为一体，具有出水水质好且稳定，处理负荷高，占地面积小等特点。该工艺目前广泛用于世界各大、中型污水处理厂项目中，其技术成熟可靠，运营管理经验丰富。在该工艺中，前面为具有厌氧、缺氧、好氧功能的生化池，后面为膜池，其碳源不仅要满足反硝化脱氮，也需考虑部分生物除磷，但除磷效果有限，为保证出水中TP低于0.2mg/L，必须在二级处理之后辅以化学除磷的方法。
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图2-7  A2/O+MBR工艺流程示意图

上述两种处理工艺比较如下表。

表2-10比选方案优缺点比较表

比较项目

方案一：改良型A20+高效沉淀池+反硝化滤池

方案二：A2O生物反应+MBR膜生化处理系统

主要特点

需增加后续处理单元，可以通过不同的工艺组合适应不同的进水水质

生化池及MBR池污泥浓度高达6~8g/l，适用于磷的含量不高的污水处理厂

预处理要求

无需在细格栅后增加超细格栅

需在细格栅后建超细格栅，防止膜丝断裂，提高膜的使用寿命

COD/BOD去除效果

相同停留条件下，污泥浓度较MBR低，去除效果较低

COD/BOD去除负荷高

TN、氨氮处理效果

在碳源充足的条件下，氨氮、总氮去除效果好

氨氮处理效果好

TP

除磷单元单独设置，化学污泥和生化处理单元分离，对生化处理无影响

总磷太高时，需向生化池投加除磷药剂，对MBR膜会有一定的影响

SS处理效果

采用砂过滤，出水SS稳定达标率稍差

出水SS好，稳定

技术先进性

技术成熟稳定

技术先进

剩余污泥量

较少

少

工艺流程

短，构筑物数量少

短，构筑物数量少

占地面积

较大

少

运转可靠性和灵活性

好

好

自动化程度

一般

很高

操作、管理及维护

方便

复杂

单位处理成本(元/m³)

1.63

1.81

单位经营新增成本(元/m³)

2.40

2.59

主要优点

1、系统组成简单、运行灵活；

2、设备少，维修管理方便；

3、运行成本低，占地面积小，总投资省；

4、提标改造不影响原污水处理厂运行；

5、深床滤池操作灵活，在出水总氮达标的情况可作为滤池用，在总氮出现超标的情况下可通过投加碳源，反硝化去除总氮；

6、将来若涉及再次提标，可沿用该工艺。

1、技术先进，模块化设计，自动化程度较高；

2、产生剩余污泥量少，出水SS水质好。

主要缺点

运行管理要求较高，对碳源的投加要求较高；

1、膜的反冲洗过程复杂；

2、膜维护需要专业技术；

3、能耗高；

4、长期运行维护费用高；

5、运行管理复杂；

两个方案均能满足污水处理需要，但方案二存在膜造价高、能耗高，容易出现膜污染且后期需要更换膜组件，运行成本高等缺点，方案一虽占地面积略大，但具有运行电耗低、运行管理简单、运行成本低的特点。

改良A2/O+高效沉淀池+深床反硝化滤池工艺，改良A2/O系统首先保证生物除磷、除C及氨氮的硝化反应，TN通过后续深床反硝化滤池去除，SS及TP通过反硝化滤池进行保证，参考川内已建成污水处理厂工程案例。

表2-11  川内部分已建污水处理厂的工程案例
项目名称
规模（万吨/天）
采用工艺
出水标准
成都市排水公司洗瓦堰再生水厂
20
多级AO+高效沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒/氯消毒
DB51
成都市第九再生水厂
100
A2/O+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒
DB51
成都市第三再生水厂
20
改良AAO-MBR+紫外消毒
《地表水环境质量标准》准Ⅳ类
成都市第五净水厂
20
A2/O+MBR+紫外消毒
《地表水环境质量标准》准Ⅳ类
成都市第八再生水厂
20
A2/O+MBR+紫外消毒
《地表水环境质量标准》准Ⅳ类
成都市第四净水厂
15
MP-MBR+紫外线消毒
《地表水环境质量标准》准Ⅳ类
温江科技园污水处理厂
12
CASS+A2O-MBR
DB51
龙泉陡沟河污水处理厂二厂
10
多级AO生化池+周进周出二沉池+反硝化滤池+高密加砂沉淀池+紫外消毒
DB51
龙泉西河污水处理厂二厂项目
6
A2/O+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒
DB51
龙泉东安湖污水处理厂
16
多段多级AO工艺+矩形周进周出二沉池+磁混凝沉淀池+深床反硝化滤池+紫外线消毒
DB51
成都天府国际生物城污水处理厂
5
水解酸化-改良A2/O-MBR膜池-臭氧催化氧化池-人工湿地—消毒
《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准，总氮按10mg/L控制。
成都市双流区航空港污水处理厂三期

5
改良Bardenpho+机械过滤+活性炭吸附+深床滤池
DB51
成都双流区牧马山污水处理厂

9.9
AAO（Bardenpho）+气浮池+深床纤维束滤池
DB51
温江金马污水处理厂
6
水解酸化池+改良A2/O+二沉池+高密度沉淀池+反硝化滤池+臭氧接触
DB51
改良型A2O+反硝化滤池的工艺在运行效果，出水稳定性及运行管理等方面均占有一定的优势，且在国内大中型污水处理厂的改造项目中得到广泛的应用，并积累了成熟的经验，综合比较，故本工程方案推荐改良型A2O+高效沉淀池+深床反硝化滤池的处理工艺。

（3）出水消毒工艺选择

常用的消毒工艺有臭氧消毒、ClO2消毒、紫外线消毒、臭氧消毒等。

 1）臭氧消毒

臭氧消毒的优点是：杀菌彻底可靠、危险性较小、对环境基本上无副作用、接触时间比加氯法小；缺点是基建投资大，运行成本高。目前，一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。北美个别污水处理厂采用O3消毒污水。

2）紫外消毒

利用紫外光发生装置，产生的强紫外光照射水、空气、物体表面，当水、空气、物体表面中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其它病原体受到一定剂量的紫外光辐射后，其细胞中的DNA结构受到破坏，达到消毒和净化的目的。

紫外消毒特点：

①消毒速度快，效率高，占地面积小；

②不影响水的物理化学成分，不增加水的臭和味；

③设备操作简单，便于运行管理和实现自动化。

3）ClO2消毒

ClO2既是消毒剂又是氧化能力很强的氧化剂，它的杀菌能力较氯强，剩余量稳定，并能有效的控制水的色度、臭和味，在消毒过程中的产物中没有氯化有机副产物，是国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。低浓度的二氧化氯具有青草和泥土的混合气味，高浓度时具有与氯气相似的刺激性气味。对细菌细胞具有较强的吸附和穿透能力，能有效地破坏细菌内含巯基地酶，ClO2的投加量约为1.0~2.0mg/L。

ClO2消毒的特点：

①不会与水中有机物作用生成三卤甲烷，不会生成氯酚；

②ClO2余量能在管网中保持很长的时间，即衰减速度比氯慢；

③ClO2不水解，受pH影响较小；

④作为氧化剂，能去除或降低水的色、嗅及铁、锰、酚等物质。

为了有效地保护水环境，防止传染性病原菌对人们的危害，降低水源的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。

上述消毒方式各有优缺点，结合本工程，本项目一部分采用紫外消毒后进行排放。

（4）污泥处置工艺选择

本项目污泥处置工艺比选：

通常，污水处理厂完善的污泥处理工艺为：污泥→污泥浓缩→污泥消化→污泥脱水→泥饼。本项目的污泥主要是改良型AAO池、二沉池及高效沉淀池产生的污泥。污泥消化可以使污泥得到充分的稳定，避免在处置过程中造成二次污染，但存在污泥停留时间长、产生的沼气需设沼气罐储存占地大、对消防、防爆要求高、投资成本高、会导致磷的二次释放等缺点，故本项目污泥采用直接浓缩+脱水，不采用消化处理。

①污泥浓缩工艺比选

生化污泥在未经过浓缩前含水率较高，达99%～99.6%，体积很大，所以需要对污泥进行适当的浓缩处理，以减少污泥体积，满足污泥脱水的要求。目前污泥浓缩的方法主要有重力浓缩和机械浓缩。

重力浓缩：重力浓缩优点为不需投药、能耗低、运行稳定、管理简单等，当单独浓缩活性污泥时，可将含水率从99.5%～99.6%降至97%～98%，缺点为卫生条件差、占地面积大、效率低、污泥停留时间长，污泥易厌氧释磷。

机械浓缩：机械浓缩是近年来发展较快的一种污泥浓缩方式，通过投加化学药剂使污泥产生化学絮凝后，以机械方式降低污泥的含水率，适合各类污泥。它具有占地省、效率高、卫生条件好等优点，缺点是需要投加药剂，投资较大。
两种方案的技术经济比较列于下表。

表2-12  机械浓缩和重力浓缩的工艺比较

项目
机械处理
重力浓缩、脱水
主要构(建)筑物
①污泥贮泥池
②浓缩、脱水机房
③污泥堆棚
①污泥浓缩池
②脱水机房
③污泥堆棚
主要设备
①污泥浓缩、脱水机
②加药设备
①浓缩池刮泥机
②脱水机
③加药设备
占地

小

大

总絮凝剂用量
3.5~5.5kg/T·DS
≤3.5kg/T·DS
对环境影响
无大的污泥敞开式构筑物，对周围环境影响小
污泥浓缩池露天布置，气味难闻，对周围环境影响大
总土建费用
小

大

总设备费用
一般

稍大

对剩余污泥中磷的二次污染
无污染

有污染

两种方式均能达到80%的含水率，但从比较表中可以看出，采用机械处理在本项目情况下具有比较明显的优势。就机械处理污泥而言，浓缩、脱水一体机设备紧凑、单一，无需中间过渡，环境条件好，药耗最省，是污泥机械处理的首选模式。
污泥浓缩、脱水设备多选用一体化设备，常见的包括带式和离心式，两种类型相比，各有优缺点，具体如下：
表2-13  带式污泥浓缩脱水机与离心浓缩脱水机技术比较表

项目
带式污泥浓缩脱水机
离心浓缩脱水机
操作环境
较差

较好

噪声

较大

较小

脱水效果
一般

较好

运行的可靠性
运行经验成熟，可靠性较高
可自动化运转，可靠性较高
设备投资及运行成本

较小

价格较贵，但电耗较小，操作量小
运行维护管理
所需辅助设备较多，运行维护较麻烦

磨损后更换，可实现无人管理
环境卫生
采用加盖型，卫生条件较差

全封闭的状态下工作，环境卫生条件较好

根据本项目实际情况及考虑除臭，污泥浓缩脱水采用离心浓缩、脱水一体机。污泥浓缩：主要目的是降低污泥的含水率，减少污泥的体积，减轻对后续处理的压力。主要去除对象是自由水和孔隙水。污泥浓缩的主要方法有重力浓缩和机械浓缩。污泥经浓缩后含水率可降到98～95%。
污泥脱水：是整个污泥处理工艺的一个重要步骤，其目的是进一步降低含水率，减少污泥体积，为污泥的最终处置创造条件。常用脱水机械有带式脱水机、板框压滤脱水机、离心脱水机、真空过滤机等，污泥脱水后含水率约70～80%。

本工程设计采用离心脱水机处理。

现状污泥处理采用离心浓缩脱一体机，脱泥效果较好，但根据现场使用情况反映需新增浓缩池和储泥池以强化浓缩效果和增加储泥容量，同时增加泥饼柜。

本项目采用污泥切割机3台，污泥进料转子泵3台，泥饼泵3台，絮凝剂投加螺杆泵3台，PAM一体化制备单元3套进行污泥脱水及制饼。

（3）除臭方案
1）恶臭收集

污水厂臭气主要来源于污水和污泥，产生臭气主要单元为预处理单位和污泥处理单元以及生化处理单元的厌氧区和缺氧区。
本项目主要产生恶臭的构筑物布置紧凑、集中，考虑将污水处理厂各产臭单元废气进行收集。针对废气收集最有效的方式是进行池体加盖、密闭。

①粗格栅及提升泵房：提升泵房上部有房屋建筑实现密封功能，并对粗格栅及输送机设置密闭铝合金及透明阳光板的密封罩，在泵房和密封罩设置臭气收集风管进行臭气收集。

②细格栅间：格栅渠道非设备处混凝土现浇密封，格栅设备处设置密闭铝合金及透明阳光般的密封罩设置臭气收集风管。

③曝气沉砂池：沉砂池现浇，设备采用密封铝合金及透明阳光板的密封罩，设置臭气收集风管

④生物池厌氧段、缺氧段：采用现浇钢筋混凝土顶板密封，设置臭气收集风管。

⑤污泥处理单元：离心脱水机设置密闭铝合金及透明阳光板的密封罩，臭气收集风管设置在密封罩进行收集；储泥池、污泥浓缩池、污泥料仓采用现浇钢筋混凝土顶板密封，设置臭气收集风管。
2）恶臭净化

恶臭气体一般为多组分低浓度的混合气体，污水处理厂臭气物质主要由碳、氮和硫元素组成，大多数气味物质是有机物，只有少数的气味物质是无机物。臭气成分包括氨、硫化氢、甲硫醇、粪基素、二甲基胺、三甲基胺等，臭气各成分中氨的浓度最高，其次是硫化氢；从臭气的强度分析，甲硫醇最大，其次是硫化氢。各种臭气成分主要介质是硫化氢和氨等挥发性物质，感官体现为综合性恶臭异味。由于绝大多数臭味物质溶水性较差，易挥发，被人吸入后，将引起不愉快的气味感觉。除臭过程也就是将这些恶臭分子吸收、破坏、降解或者隐蔽的过程。据此，恶臭的治理方法大致可分为三大类：离子法、吸收吸附法、燃烧法，除臭方案比选如下表。

表2-14  除臭方案比选

除臭方法
除臭原理
优点
缺点
适用臭气源
生物过滤法

通过开发可以固定微生物的载体填料以及装置的集约化，利用硫磺氧化细菌和硝化细菌等好氧性微生物的代谢机能作用将硫化物和氨等臭气物质氧化分解进行除臭方法。

①运行管理容易，能保持稳定的处理效果，运行管理费用低。②运行管理上的安全性高。③

运行管理费用低廉。

①不适合低温寒冷地区。②试运转期间需要驯养时间。③长时间停运后需要再驯养。④温度不宜太高。

适应高中低浓度的臭气。

化学药液洗涤法

采用酸/碱/氧化剂以不可逆转的化学反应来对恶臭物质进行去除。通常使用复数的药液分阶段地进行反应。易溶于水的臭气成分可直接溶于水，也有水洗涤法的称谓。

①去除效率高、效果稳定。②设备占地面积较小。③抗冲击负荷。
①建设投资较高。②运行费用（药剂费）较高。③存在二次污染隐患（废液）。④机械电气设备繁杂，故障率高。⑤存在药品（酸碱溶液）安全隐患。
适应于废气流量大、成分比较简单的气
臭氧氧化除臭法
通过臭氧发生器（通过两极间的介电质，利用高电压进行无声放电生臭氧）产生的臭氧氧化分解臭气中的恶臭物质。
①适合去除低浓度臭气。②设备占地面积小。③运行操作相对简单。
①不适合高浓度臭气。②对氨的分解能力较低。③存在二次污染隐患（残留臭氧）。
适应不易收集，低浓度的地方。
消臭剂除臭法
通过在臭气发生源处喷洒消臭剂，将臭气成分的原臭味掩盖从而达到除臭目的。
①设备简单、投资省。②适合去除低浓度臭气。③可以在臭气源的臭气发生时间内有针对性地运行。
①不适合高浓度臭气，容易产生二次臭气源。②不同的臭气成分需要不同的消臭剂。③对湿度件要求高，除臭效果不够稳定。
适应于不宜收集的地方。
活性炭吸附法
通过活性炭的吸附能力，将臭气分子吸附。从而达到去除臭味的目的。
①设备简单、投资省。②适合去除低浓度臭气。③抗冲击负荷能力强。
①不适合高浓度臭气。②需要定期更换或再生活性炭。
适应于任何浓度臭气，但建议作为保障系统。
本工程选择生物过滤法除臭。该方法是利用微生物和污染气体接触，当气体经过生物表面时被特定微生物捕获并消化掉，从而使有毒有害污染物得到去除的一种污染气体治理技术。生物过滤技术的反应机理是将人工筛选的特种微生物菌群固定于生物载体上，当污染气体经过生物载体表面初期，可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群，在适宜的温度、湿度、pH值等条件下，将会得到快速生长、繁殖，并在载体表面形成生物膜，污染气体中的有害成分接触生物膜时，被相应的微生物菌群捕获并消化掉，从而使污染物得到去除。
本项目针对池体的恶臭气体收集的方式是进行池体加盖、密闭，再通过进风口和出风口进行换气，把恶臭气体抽送到生物除臭滤池中进行处理。由于气体具有逸散性，所以对恶臭气体的密闭收集是做好气体治理的前提，臭源密封系统影响着对恶臭的控制和整个环境效果，也影响着处理系统的大小，是设计中一个极为重要的关键要素，本项目采用不锈钢304风管和丁腈橡胶法兰垫料保证密闭性和防腐蚀性。风机采用离心风机并有配套的隔声罩，叶轮应能24小时连续运转，并且风机必须耐气体腐蚀，轴与壳体贯通处，不得泄露气体。运用空气动力确保除臭空间处于微负压状态。

臭气中含有部分总还原硫化物，且由于总还原硫化物不溶于水，因此很难在去除硫化氢的过程中去除，因此设置此生物过滤系统主要进行总还原硫化物的去除，处理后总还原硫化物去除90%以上。

综上，本项目采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+调节池+改良A2/O生化池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒”的污水处理工艺，污泥处理采用“离心浓缩、脱水一体机”脱水工艺。除臭工艺采用生物过滤法除臭。

本项目营运期工艺流程及产污位置详见下图。
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图2-8  项目工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

预处理单元：

废水进入厂区首先进入预处理阶段，先进入粗格栅及提升泵房去除大的漂浮杂物，接着污水经细格栅除去细小漂浮物后，在沉砂池中去除泥砂，然后经过调节池（分两组），两格内分别设置潜水泵一对一提升至生化处理单元

预处理单元主要污染物为：栅渣、沉砂池砂砾、恶臭、设备噪声。

2）生化处理单元
①改良型 A2/O 生化池
经预处理后的废水进入改良型AAO池。废水首先进入预缺氧区，同时由加药间加入乙酸钠（为微生物提供碳源，为反硝化菌生长提供电子，让电子转移到硝态氮或者亚硝态氮上，使其变成气体的氮气，氮气从水中分离使总氮去除），通过二沉池配水井及污泥回流池、改良型AAO池内好氧池回流一部分混合液（混合液可以带入聚磷菌，聚磷菌将体内的聚磷分解释磷，一部分供好氧的聚磷菌在缺氧环境下生存，一部分供聚磷菌主动吸收VFAs，并在体内储存PHB，吸收水中的溶解磷，供自身生长繁殖，保证处理效果），池底设有潜水搅拌器促使混合液在预缺氧区进行反硝化反应，去除其中的溶解氧及硝酸盐氮。

从预缺氧区排出的废水进入厌氧区，其中的厌氧菌可以使有机物发生水解、酸化和甲烷化，将污水中高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机

物后被去除，同时提高污水的可生化性，利于后续的好氧处理。

从厌氧区排出的废水进入缺氧区，同时从末端好氧区回流一部分混合液（为反硝化菌提供碳源）由池底的高速潜水搅拌器促使污水中的反硝化菌与水中的有机物进行反硝化反应，生成氮气从水中排出，去污水中大部分氮。

从缺氧区排出的废水进入好氧区，在好氧区采取管式微孔曝气器为好氧微生物提供所需要的氧量，利用好氧菌在游离氧存在的条件下，将有机物中的碳元素化合物氧化为CO2和H2O、将氮元素氧化为亚硝酸盐氮及硝酸盐氮、将磷元素氧化为磷酸根，即将有机物分解为无机物后去除，且有氧状态下聚磷菌会发生富磷吸收反应，使水中的磷被吸收到污泥中，通过排出剩余污泥去除污水中磷。
②二沉池
沉淀池采用边进水、边出水矩形平流沉淀池。二沉池主要作用是将废水进行泥水分离，将活性污泥法前段工序处理过的水进行再次沉淀，上清液溢流，污泥被沉降，一部分污泥回流至生化反应池内参与生化反应，另一部分作为剩余污泥排放至贮泥池，是传统活性污泥法必不可少的环节，对于保证出水水质有重要意义。

生化处理单元主要污染物为：池体微生物的活动产生的恶臭、剩余污泥和设备噪声。
3）深度处理单元

经生化后的污水进入高效沉淀池+反硝化深床滤池进一步处理，进一步去除出水中的COD、SS、TP、TN等污染物，确保达标。

①高效沉淀池

高效沉淀池由机械混合池、机械反应池、斜管沉淀池组成。集混合、反应、沉淀功能于一体，具有去除COD、SS、磷等作用。

本项目高效沉淀池由反应区和沉淀区组成。反应区包括混合反应区和絮凝反应区；澄清区包括入口预沉区、斜管（沉淀）区及浓缩区。在混合反应区内，靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应，然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应，以结成较大的絮凝体。整个反应区（混合和推流反应区）可获得大量高密度均质的矾花，这种高密度的矾花使得污泥在沉淀区的沉降速度较快，而不影响出水水质。在澄清区，矾花慢速地从预沉区进入到沉淀区使大部分矾花在预沉区沉淀，剩余矾花进入斜管、斜板沉淀区完成剩余矾花沉淀过程。

矾花在沉淀区下部累积成污泥并浓缩，浓缩区分为两层，一层位于排泥斗上部，经泵提升至反应池进水端以循环利用；一层位于排泥斗下部，由泵排出进入污泥处理系统。

②深床反硝化滤池

本项目反硝化深床滤池是通过过滤进一步去除水中SS及BOD5、COD、TP、TN等污染物，减少细菌数量，提高污水处理厂出水水质。反冲洗保证滤池可持续工作和过滤效果。

本项目反硝化深床滤池由滤池本体、滤料、反冲洗系统、自控系统等组成。滤池由顶部进水，由渠道布水，采用2～4mm石英砂作为反硝化生物的挂膜介质，生物膜量较大，可达20~50g/L。在保证碳源的条件下，出水TN浓度可小于5mg/L。另外滤层深度较深，一般为1.83~2.44m，该深度足以避免窜流或穿透现象，即使前段处理工艺发生污泥膨胀或异常情况也不会使滤床发生水力穿透。介质有极好的抗阻塞能力，在反冲洗周期区间，每平方米过滤面积能保证截留≥7.3kg的固体悬浮物不阻塞。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期，减少了反冲洗次数，并能轻松应对峰值流量或处理厂污泥膨胀等异常情况。

由于固体物负荷高、床体深，因此需要高强度的反冲洗。深床反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到二沉池进水单元。

深度处理单元主要污染物为：污泥、设备噪声、反冲洗废水等。

4）消毒单元及巴氏流量槽
废水经反硝化深床滤池处理后水质得到改善，细菌含量大幅度减少，为防止尾水存在传染性病原菌对人体造成危害，本项目采用紫外线消毒，经消毒后的尾水经巴氏计量槽通过一期已建排口排放，项目排放口出水达到《四川省江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂标准后进入人工湿地，再排入恩阳河。
5）人工湿地
本项目人工湿地的建设内容及规模引用《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期）对恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》。本工程湿地项目设计采用“生态塘+潜流湿地+多级多态湿地+表流湿地”的组合生态处理工艺。正常运行条件下，污水处理厂尾水通过管道进入生态塘。生态塘通过多条食物链的物质迁移和能量转化，不仅有效削减悬浮物（SS）和去除有机污染物，保障后续湿地净化效果，还在塘内构建丰富的生境。随后，生态塘的出水进入垂直流人工湿地，在植物、微生物、基质三者的协同作用下，降解有机污染物并脱氮除磷的同时，通过在湿地内种植挺水植物（如水葱、菖蒲等）以及构建浅滩等多样地貌，形成供中华鳖栖息的环境。植物的根系不仅能提供微生物附着的表面，增强净化效果，还能形成鳖类适合的隐蔽场所，为其觅食和避难提供条件。垂直流湿地耦合多级多态湿地，利用多级湿地提升水中溶氧和改善微生物群落结构，进一步提升污染物去除效率（尤其是总氮、氨氮和总磷）。表面流湿地中配置由沉水植物（如菹草、黑藻）和水生动物群落构成的水下森林系统，不仅对尾水水质进行深度净化、削减营养盐和提高溶解氧（DO），同时为中华鳖提供多样的生境类型（如浅水区供晒背，深水区供避险）。这些沉水植物还为微生物提供附着面，增强消毒效能，从而在维持中华鳖栖息的基础上实现深度水质净化的目的。湿地项目总占地面积约6000m2。
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图2-9  人工湿地工艺流程图

6）污泥处理单元
废水处理产生的污泥在污泥脱水间经机械浓缩脱水后，含水率小于80%，在污泥料仓暂存，及时进行清运。
7）除臭单元
本项目采用生物法除臭，生物法是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质转化为无毒害的二氧化碳、水、无机盐、矿物质等，从而达到除臭的目的。目前采用较多的是生物滤池过滤法和土壤法等方法。生物除臭法具有投资省、运行费用低、维护管理方便、处理效果好等优点。
项目运营期主要环境影响因素

本工程属市政环保项目，具有较明显的环境效益与社会效益。但在营运期也不可避免地产生一些局部的环境问题。在处理厂设备正常运行情况下，将产生废气、污泥、设备噪声及生活污水，生活垃圾等。其主要污染如下：

（1）废气

运营期产生的废气为：污水处理各个单元（粗细格栅间、调节池、生化池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、污泥池、污泥脱水间等）产生的臭气，汽车尾气。

（2）废水

运营期产生的废水主要有：生产废水为工艺过程中的污泥脱水和过滤器反冲洗水；办公区产生的生活污水。
（3）噪声

运营期产生的噪声以机械噪声为主，主要为风机、污泥泵和污泥浓缩脱水机等。
（4）固体废物

运营期产生的废渣主要为粗细格栅产生的栅渣、沉砂池产生的沉沙、污泥脱水间产生的污泥、生活垃圾以及实验室危险废物等。



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、工程概况
1、现有一期工程基本情况
巴中市恩阳区城市生活污水处理工程（一期）位于巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村，该项目于2014年10月开工建设，2017年9月建成投产。设计处理能力1.5万m3/d，采用“粗格栅+细格栅+沉砂池+CASS生化池+回转式微过滤池、紫外线消毒”工艺处理达标后，排放进入恩阳河，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。

目前厂区各项污染物排放指标较为稳定，出水达标排放。

2、现有工程环保手续履行情况
巴中市恩阳区城市生活污水处理工程（一期）于2014年1月6日取得环评批复（巴环审〔2014〕1号），工程于2017年9月建成投产，并于2019年3月4日通过环保验收。
同时现有工程于2022年7月26日取得排污许可证（证书编号：91511900329585542P001C）。
二、现有工程建设内容
巴中市恩阳区城市生活污水处理工程（一期）设计处理能力1.5万m3/d，采用 CASS工艺为主的三级处理工艺，主要处理构筑物包括粗格栅渠及提升泵站、细格栅渠及沉砂池、CASS生化池及配水井、鼓风机房及配电室、回转式微过滤池、紫外线消毒渠、机修库房、贮泥池、浓缩脱水机房及加药间等；截污干管10.93km及1处提升泵站，现有工程组成及主要环境问题如下表。

表2-15  原有项目组成
项目名称

建设内容及规模
主体工程

粗格栅渠及提升泵

房

L×B×H=8.25×2.2×7.9m；

泵房4.0×9.0m，地下部分深9.9，地面部分高4.2m，1座，钢筋砼结构
厂内污水提升泵

L×B×H=5.5×6.6×（7.40地下~4.0地上）m

细格栅渠及沉砂池

Q=30000×1.34m3/d

v=0.6～1.0m/s

b2=4mm，h2=1.0m

α=75°

1座，钢筋砼结构
沉砂池

D=2.43m，H=4.2m，1座，钢筋砼结构
CASS生化池及配水井

配水井总尺寸：

4.9m×3.2m×2.5m

生化池总尺寸：53.5m×31.2m×6.5m（超

高0.8m）

1座，钢筋砼结构，1座分四格，2组

鼓风机房及配电室

鼓风机房尺寸：L×B×H=25.5m×8.1m×7.2m；

配电室尺寸：L×B×H=24.0m×8.1m×5.7m，

框架结构，1栋

回转式微过滤池

L×B×H=18.35×11.15×4.46（m），

1座，钢筋砼结构

紫外线消毒渠

L×B×H=12.05×2.58×1.22（m），分二

个渠道，单渠宽B=690mm

浓缩脱水机房及加

药间

脱水机房尺寸L×B×H=34.0m×12.0m×9.10m，

泥饼柜尺寸

L×B×H=4.0m×4.0m×9.5m

框架结构，1栋

贮泥池

L×B×H=6.0m×4.0m×4.7m，

1座，钢筋砼结构

配电室

厂区用电负荷等级按照二级实施，采用两路10kV电源供电，在厂区靠近负荷中心位置设置一座变配电室，由高压配电室、低压配电室组成，其中，高压系统采用单母线接线，并在低压配电室设置有两台630kVA干式变压器，一用一备，变压器负载率约为79%。低压配电系统采用单母线分段接线，低压配电柜在低压配电室内双排面对面布置。

公用工程

供电

采取双回路供电，电源由附近变电站引来，电源电压等级为10kV。

供水

给水由自来水公司提供，给水干管管径DN150，厂区内呈环网状

道路

厂内主干道宽6.0m，次干道宽4.0m

配套工程

综合楼

786.4m2、含食堂等，框架结构，1栋

机修间、仓库

170.5m2
鼓风机房

60m2
加药及出水仪表间

60m2
门卫及大门

9m2
在线监测
安装有进、出水流量、COD、NH3-N在线监测仪

三、现有项目污水处理工艺及产污环节分析

巴中市恩阳区城市生活污水处理工程一期处理工艺采用“用CASS工艺为主的三级处理工艺”。
工艺流程简述：进水→粗细格栅曝气沉砂池→CASS生化池→滤池→紫外线消毒渠→出水。
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图2-9工艺流程及产污位置示意图

工艺流程简介：
巴中市恩阳区城市污水处理厂工程纳污范围内的城市污水通过排水管道输送至污水处理厂。污水在厂区内首先自流入粗格栅渠，经粗格栅除去大的漂浮杂物后流入集水井，然后在集水井中经潜污泵提升至细格栅与沉砂池，接着污水经细格栅除去细小漂浮物后，在沉砂池中去除泥砂，沉积在沉砂池底部的泥砂经鼓风机排入砂水分离器中进行砂水分离，上清液通过厂区排水管道自流入粗格栅井中；经除砂后的污水进入配水井均匀分配的污水自流入CASS生化池操作单元中进行生化处理；生化池出水进行泥水分离后的污水经回转式微过滤器池进行深度处理，使出水水质达到一级A标，经深度处理后的污水进入紫外线消毒渠进行消毒后排入恩阳河。在设计中考虑消毒后的部分尾水进行回用，作为全厂的冲洗和绿化用水；生化池排出的剩余污泥用污泥泵提升至离心式脱水机进行脱水；脱水产生的滤液通过厂区排水管道自流入粗格栅前的溢流井内进入处理系统进行二次处理。CASS生化池需要的氧气由鼓风机供给，预处理设施产生的栅渣等杂物外运填埋处置，CASS生化池产生的剩余污泥压滤成泥饼后运至巴中市垃圾填埋场处置。

脱氮除磷

CASS工艺是将序批式活性污泥法(SBR)的反应池沿长度方向分为两部分，前部为生物选择区也称预反应区，后部为主反应区+在主反应区后部安装了可升降的滗水装置，实现了连续进水间歇排水的周期循环运行，集曝气、沉淀、排水于一体。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行，省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统；同时可连续进水，间断排水。

①CASS工艺是一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程，具有一定脱氮除磷效果，废水以推流方式运行，而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物

除磷。由于生物除磷、脱氮工艺往往存在除磷、脱氮效果难以兼顾的问题，一般是脱氮效果较好，除磷效果难以保证。因此，采用了在线化学除磷补充措施，即在CASS池进水中投加除磷化学药剂，以确保除磷效果，并提高处理系统对原水总磷浓度变化的适应性。

②化学除磷通常采用铁盐或铝盐，铁盐或铝盐与污水中的磷酸盐作用，生成难溶解的FePO4或AlPO4沉淀物，随剩余污泥排出系统。

综上分析，本项目采用聚合氯化铝（PAC）作为化学除磷剂，由加药泵将除磷剂投加到CASS池里。
四、现有项目污染物产生及达标分析

城市污水处理工程属市政环保项目，具有较明显的环境效益和社会效益。现有项目营运期在正常运行情况下，将产生废气、污泥、设备噪声及生活污水，生活垃圾等。其主要污染如下：

1、废水
现有项目在运营期间产生的废水主要为生活污水、食堂废水和污水处理过程产生的工艺废水。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入预处理池处理后和工艺废水通过收集后与进场污水一并利用本厂设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入恩阳河。

    根据建设单位提供的2025年11月份巴中市恩阳污水处理厂自行监测报告（创标检字(2025)第W401号）可知，现有工程废水排放监测结果见下表：
表2-16  现有工程废水检测结果
断面信息
检测结果
检测项目
采样日期
点位名称
第1次
第2次
第3次
单位
标准限值
达标情况
pH
2025.11.05
废水总排口
8.1
8.1
8.2
无量纲
6-9
达标
色度
2
2
2
倍
30
达标
悬浮物
2 
2 
2 
mg/L
10 
达标
化学需氧量
41
39
37
mg/L
50 
达标
五日生化需氧量
3.1
2.9 
3.0
mg/L
10 
达标
氨氮
0.604 
0.590 
0.569
mg/L
5'
达标
总氮
5.70
6.71
4.36
mg/L
15 
达标
总磷
0.18 
0.15 
0.14
mg/L
0.5 
达标
动植物油
0.68 
0.74 
0.62
mg/L
1 
达标
石油类
0.19 
0.11 
0.19
mg/L
1 
达标
阴离子表面活性剂
未检出
未检出
未检出
mg/L
0.5 
达标
粪大肠菌群
9.4×10²
9.5×10²
9.5×10²
MPN/L
10³
达标
水温
18.2
18.4
18.4
/
/
/
六价铬

未检出
未检出
未检出
mg/L
0.05
达标

总汞

未检出
未检出
未检出
mg/L
0.001
达标

总砷

未检出
未检出
未检出
mg/L
0.1
达标

总铬

未检出
未检出
未检出
mg/L
0.1
达标

总镉

未检出
未检出
未检出
mg/L
0.01
达标

总铅

未检出
未检出
未检出
mg/L
0.1
达标

由上表监测结果表明：现有工程总排口尾水指标pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群均符合<<城镇污水处理厂污染物排放标准>>(GB18918-2002)表1中一级A标标准限值，六价铬、总汞、总铬、总镉、总砷、总铅、烷基汞均符合<<城镇污水处理厂污染物排放标准>>(GB18918-2002)表2标准限值。
现有工程按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行）》（HJ/T355-2007）及《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）要求，已设立在线监测控制系统，已在进、出水口处安装在线监测仪器，对污水处理厂进、出水进行24小时连续在线监测，进水口在线监测指标包括：流量、CODcr、氨氮，出水口在线监测指标包括：流量、CODcr、氨氮、总磷。

[image: image17.png]



[image: image18.png]



粗格栅、细格栅
沉砂池
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CASS生化池
微滤池
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紫外线消毒
出水口
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进口在线监测设备

出口在线监测设备
2、废气

（1）恶臭

现有项目厂区废气主要是来自污水预处理装置、生化池、污泥浓缩处理等产生的恶臭，呈无组织排放。

采取的主要措施：

1）原有项目以污水厂恶臭源细格栅、沉砂池、污泥脱水间为边界起点划定100m的卫生防护距离，经现场调查，现有项目防护距离内的农户已全部搬迁，在污水处理厂100m卫生防护距离范围内无新建居民房以及学校、医院等环境敏感设施，无食品、医药、乳制品等对环境较为敏感的企业。
2）污泥脱水间采用机械通风的方式，减少臭气影响；

3）厂区定期进行消毒及杀灭蚊、蝇；

4）运输车辆密闭，避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响；

5）沿污水处理厂厂界设置绿化带，种植对恶臭物质有吸附作用的乔木；

（2）食堂油烟

原有项目在厂区西南侧综合楼旁设置了食堂，油烟通过净化装置处理后抽至屋顶排放。

（3）无组织废气达标情况
 根据建设单位提供的2025年11月份巴中市恩阳污水处理厂自行监测报告（创标检字(2025)第W401号）可知，现有工程无组织废气排放监测结果见下表：
表2-18  现有工程无组织废气检测结果
点位信息

检测结果mg/m3
检测项目

采样

日期

点位

名称

第1次

第2次

第3次

第4次

标准限值

评价

硫化氢（mg/m3）

2025.11.05
厂界上风向
未检出
未检出
未检出
未检出
0.06
达标

厂界下风向
0.001
0.001
0.001
0.001
达标

厂界下风向
0.002
0.002
0.001
0.002
达标

厂界下风向
0.002
0.002
0.002
0.002
达标

氨（mg/m3）

厂界上风向

0.02
0.02
0.03
0.02
1.5
达标

厂界下风向

0.01
0.01
0.02
0.01
达标

厂界下风向

0.01
0.02
0.02
0.01
达标

厂界下风向

0.01
0.01
0.01
0.02
达标

臭气浓度（无量纲）
厂界上风向

<10
<10

<10

<10

20
达标

厂界下风向

<10

<10

<10

<10

达标

厂界下风向

<10

<10

<10

<10

达标

厂界下风向

<10

<10

<10

<10

达标

甲烷（以质量浓度计）
厂界浓度最高点

1.91
1.94
1.65
1.92
/
/
甲烷（以体积浓度计）
厂界浓度最高点

0.000267
0.00272
0.000231
0.000269
1
达标
根据上表可知，现有工程无组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准限值要求。
3、噪声

现有工程噪声主要来源于曝气鼓风机、污水泵、污泥泵和污泥浓缩脱水机等，声源强度70~85dB。厂内对噪声采取了建筑物厂房隔声、基础减震、墙体设置吸声材料等措施。

根据建设单位提供的2025年10月份巴中市恩阳污水处理厂自行监测报告（创标检字(2025)第W425号）可知，现有工程噪声监测结果见下表：
表2-18  现有工程噪声检测结果
监测点位
检测日期
检测

时段
实测值

dB（A）
标准限值

dB（A）
达标情况
1#厂界东侧外1m
2025.10.14
昼间
47
65
达标
夜间
41
55
达标
1#厂界南侧外1m
昼间
50
65
达标
夜间
45
55
达标
1#厂界西侧外1m
昼间
52
65
达标
夜间
41
55
达标
1#厂界北侧外1m
昼间
57
65
达标
夜间
53
55
达标
由上表监测结果表明：现有工程厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区排放标准限值。
4、固废

现有项目固体废物主要包括脱水间污泥、粗细格栅栅渣、沉淀池砂粒等、厂内生活垃圾、机修车间、化验室及在线监测装置的危废。其产生及排放情况如下。
表2-19  固体废物产生、处置排放情况统计表

废物类型
废弃物名称
产生量t/a
处理和处置去向
一般固废
生活垃圾
0.8
交环卫部门处置
粗细格栅栅渣

120
运至巴中市垃圾填埋场处置
餐厨垃圾及隔油池油污

1.22
交由有相应资质的单位收集处理
未沾染危险废物

的废包装物

0.05
袋装收集后定期外售废品回收站
沉淀池砂粒、污泥

850
与巴中三合建筑工程有限公司签订处置协议
危险废物
化验室废液、在线监测废液

0.02
暂存危废暂存间，交由四川华鼐环保科技有限公司处置

废含油棉纱及手套
0.003
暂存危废暂存间，未落实去向
废机油

0.05
暂存危废暂存间，未落实去向
废紫外灯管

0.01
暂存危废暂存间，未落实去向
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危废暂存间外部
危废暂存间内部
五、原有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施

1、对一期CASS工艺进行提标改造；

2、对一期无组织排放的恶臭进行收集处理后达标排放；

3、建设单位应落实油棉纱及手套、废机油、废紫外灯管处置去向，与有资质单位签订处置协议。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规污染物

本项目位于巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村，根据巴中市生态环境局公布的《2024年巴中市生态环境状况公报》，2024年，巴城环境空气质量优良率为95.6%，同比上升2.4个百分点，污染天数同比减少9天。环境空气六项主要污染物年均浓度全部达到国家环境空气质量二级标准，空气质量综合指数为2.99，同比下降0.16。

表3-1  巴中市2024年环境空气质量状况数据

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况
SO2（µg/m3）

年平均质量浓度

4.3
60
7.17
达标
NO2（µg/m3）

年平均质量浓度

20.9
40
52.25
达标
PM10（µg/m3）

年平均质量浓度

40.3
70
57.57
达标
PM2.5（µg/m3）
年平均质量浓度

28.5
35
81.43
达标
CO（mg/m3）
第95百位数24h评价质量浓度

0.9
4.0
22.5
达标
O3（µg/m3）
第90百分位8h评价质量浓度

121.5
160
75.94
达标
综上，2024年巴中市城区六项基本污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此可判定项目所在地为环境空气达标区。

（2）其他污染物

为了解本项目周围大气环境质量现状，本次环评采用现状监测进行评价，本次评价委托成都市华测检测技术有限公司对项目所在地的H2S、NH3、臭气浓度进行监测。
（1）大气环境现状监测布点

本次环评引用的大气环境质量现状监测布点、监测项目以及本次项目布设的监测点位置见下表。

表3-2  大气环境质量现状监测项目和布点

项目
监测点位
监测指标
1#
本期拟建位置处
H2S、NH3、臭气浓度
（2）监测项目与监测频次
监测项目：H2S、NH3监测1小时平均值，每天监测1次，连续监测3天。
（3）监测分析方法

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境监测技术规范》执行。

（4）监测结果
监测结果见表3-3。

表3-3  环境空气监测结果

采样日期
采样次数
检测项目
小时值
本期拟建位置处
2024年11月14日
1
硫化氢
0.001
2
ND
3
0.001
1
氨
0.10
2
0.09
3
0.05
2024年11月15日
1
硫化氢
0.004
2
0.003
3
0.003
1
氨
0.02
2
0.02
3
0.02
2024年11月16日
1
硫化氢
0.003
2
0.003
3
0.003
1
氨
0.03
2
0.02
3
0.03
2024年11月14日
1
臭气浓度
＜10
2
＜10
3
＜10
2024年11月15日
1
＜10
2
＜10
3
＜10
2024年11月16日
1
＜10
2
＜10
3
＜10
（5）环境空气质量现状评价

①评价因子及评价标准

评价因子为：H2S、NH3。

评价标准：H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求，即氨1小时平均质量浓度为200μg/m3，硫化氢1小时平均质量浓度为10μg/m3。
②评价方法及结果
根据大气现状监测资料，采用各取值时间内最大质量浓度值占相应标准质量浓度值的百分比进行评价，评价结果详见表3-5。

采用单项污染物指数法进行评价，公式为：

Pi=Ci/Si
式中，Pi——为i污染物标准指数值；

Ci——为i污染物实测浓度值（mg/m3）；

Si——为i污染物评价标准限值（mg/m3）。

当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。

表3-4  环境空气质量现状评价结果表

项目
浓度范围（mg/m3）
单项污染指数（Pi）
超标率（%）
标准（μg/m3）
氨
0.02~0.10
0.5
0

600
硫化氢
0.001~0.004
0.4
0
300
由表3-4环境空气质量现状评价统计结果可看出：H2S、NH3能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求。
2、地表水环境质量现状监测及评价

①区域地表水环境质量现状
本次地表水环境质量评价引用巴中市恩阳生态环境局公布的《巴中市恩阳区2025年1月-12月环境质量公报》中的数据来作为本次地表水环境质量现状评价。
根据《巴中市恩阳区2025年1月-12月环境质量公报》：恩阳河省控断面石城小元村断面水质在1、2、6、7、10、11、12月份达到国家地表水水质Ⅱ类标准，其它时段均达到国家地表水水质Ⅲ类标准；鳌溪河省控断面水质在3、4、5、7、8、9月份达到国家地表水水质Ⅲ类标准，其它时段均达到国家地表水水质Ⅱ类标准。

表3-5  各断面水质情况表
断面

类别

时间
石城小元村

鳌溪河

2025年1月
II类
II类
2025年2月

II类
II类
2025年3月

III类
III类
2025年4月

III类
III类
2025年5月

III类
III类
2025年6月

II类
II类
2025年7月

II类
III类
2025年8月

III类
III类
2025年9月

III类
III类
2025年10月

II类
II类
2025年11月

II类
II类
2025年12月

II类
II类
项目尾水排入恩阳河，排污口下游11km为恩阳河省控断面石城小元村断面，水质管理目标为Ⅱ类。《巴中市恩阳区2025年1月-12月环境质量公报》：恩阳河省控断面石城小元村断面水质在1、2、6、7、10、11、12月份达到国家地表水水质Ⅱ类标准，其它时段均达到国家地表水水质Ⅲ类标准。

②地表水环境质量补充监测
本项目受纳水体为恩阳河，为进一步了解项目区域的地表水质量现状，建设单位委托四川全威安环科技有限公司对污水处理站尾水纳污河流进行的现状监测，本次环评引用其监测结果。

（1）监测内容

监测的内容和要求见下表。

表3-6   地表水环境检测信息
序号

监测点位
检测项目

检测频次

监测时间

W1
巴中市恩阳区城市生活污水处理厂（二期）排污口上游500m
pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、色度、动植物油、粪大肠菌群数、石油类、氯化物、水温、流速、流量、水深
1天1次，检测3天

2025年7月14日~7月16日、2025年12月15日~12月17日
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
W2
巴中市恩阳区城市生活污水处理厂（二期）排污口下游50m处
W3
巴中市恩阳区城市生活污水处理厂（二期）排污口下游1000m
W4
巴中市恩阳区城市生活污水处理厂（二期）排污口下游5000m
W5
恩阳河出境断面处
（2）评价方法

采用单项水质指数评价法，其数学模式如下：

一般污染物：
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式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij——污染物i在检测点j的浓度mg/L；

Csj——水质参数i的地面水水质标准mg/L。

pH的标准指数：

 EMBED Equation.3 
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式中：pHj——检测点j的pH值；

pHsd——水质标准pH的下限值；

pHsu——水质标准pH的上限值。

DO的标准指数：
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式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491−2.65S)/(33.5+T)；

S——实用盐度符号，量纲为1；

T——水温，℃。

（3）监测及评价结果

项目地表水环境质量监测及评价结果见下表。

表3-7  本项目地表水监测结果及评价结果表(丰水期）
检测

项目

评价结果

标准限值

评价

结果

2025年7月14日~7月16日

SIW1

SIW2

SIW3

SIW4

SIW5
II类
pH
0.515

0.555

0.48

0.505

0.49

7~9

达标

色度

/

/

/

/

/

/

达标

氯化物
/

/

/

/

/

/

达标

CODcr

0.73

0.67

0.73

0.73

0.73

15mg/L
达标

BOD5
0.73

0.73

0.77

0.7

0.77

3mg/L
达标

氨氮

0.232

0.204

0.238

0.456

0.274

0.5mg/L
达标
总氮

/

/

/

/

/

/

达标

总磷

0.5

0.5

0.4

0.5

0.4

0.1mg/L
达标
动植物油

/

/

/

/

/

/

达标

石油类

/

/

/

/

/

0.05mg/L
达标

SS

/

/

/

/

/

/

达标

粪大肠菌群

/

/

/

/

/

2000（个/L）

达标

表3-8  本项目地表水监测结果及评价结果表(枯水期）
检测

项目

评价结果

标准限值

评价

结果

2025年12月15日~12月17日

SIW1
SIW2
SIW3
SIW4
SIW5
II类
pH
0.555

0.095

0.555

0.48

0.495

7~9

达标

色度

/

/

/

/

/

/

达标

氯化物
/

/

/

/

/

/

达标

CODcr

0.75

0.79

0.78

0.78

0.73

15mg/L
达标

BOD5
0.17
0.23
0.2
0.2
0.17
3mg/L
达标

氨氮

0.51

0.54

0.456

0.498

0.418

0.5mg/L
达标
总氮

/

/

/

/

/

/

达标

总磷

0.5

0.6

0.6

0.6

0.5

0.1mg/L
达标
动植物油

/

/

/

/

/

/

达标

石油类

/

/

/

/

/

0.05mg/L
达标

SS

/

/

/

/

/

/

达标

粪大肠菌群

/

/

/

/

/

2000（个/L）

达标

由监测结果可以看出，由上表可以看出，恩阳河评价河段地表水水质各个监测项目均未出现超标现象，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水域水质标准。同时由于本项目为污水处理厂建设项目，恩阳区生活污水处理后达标排放，可改善区域地表水水质，具有一定的环境正效应。

4、生态环境

项目周边之前主要为城镇环境，由于人类活动频繁区域内无大型野生动物及珍稀植物，植被以人工绿化为主。项目所在区域内，无重大文物古迹，无国家重点保护的珍稀动植物和濒危动物。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境保护目标

项目南侧130m元窝村居民1#，南侧265m元窝村居民2#，南侧381m元窝村居民3#，东南侧290m青州村居民1#，东侧420m青州村居民2#，东北侧420m青州村居民3#，西北侧460m元窝村居民4#，东南侧485m青州村居民4#
（2）声环境保护目标

本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。

地下水

本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）地表水

恩阳河是本项目的最终受纳水体，其水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化，应使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准的要求。

（5）生态环境
项目所在区域生物多样性较单一，区域主要为农作物、人工林，无保护的珍稀、野生动植物，项目用地范围内无生态环境保护目标。
表3-9  本项目主要环境保护目标一览表
环境要素
名称
坐标/m
保护对象
保护

内容

环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
保护级别

X
Y
大气环境
元窝村居民1#
658114
3515328
居民
15户45人
二类功能区
南侧
130
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

元窝村居民2#
658058
3515200
居民
1户3人
南侧
265
元窝村居民3#

658051
3515083
居民

3户9人
南侧

381
青州村居民1#
658431
3515552
居民

5户15人
东南侧

290
青州村居民2#

658329

3515945

居民

7户21人
东侧

420
青州村居民3#

 658131

3516063

居民

20户60人
东北侧

420
元窝村居民4#

658323

3515952

居民

3户9人

西北侧

460
青州村居民4#
 658603

3515388

居民

1户3人
东南侧

485
地表水
恩阳河

/
/
/
/
/
/
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类

生态环境

恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区：以保护中华鳖、岩原鲤等珍稀特有水生动物及其栖息的水生生态系统为主的种质资源保护区。
生态环境以不减少区域内珍稀濒危动植物种类和不破坏该区生态系统完整性为标准。


	污染

物排

放控

制标

准
	（一）废水污染物排放标准

本项目尾水执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51-2311-2016）表 1 城镇污水处理厂排放限值标准，未列入污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）一级 A 标准，主要污染物标准限值下表。

表3-10  本项目污水排放标准 单位：mg/L

基本控制项目

标准限值

依据

CODcr
30
《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51-2311-2016）

BOD5
6
NH3-N
1.5（3）

TP
0.3
TN
10
SS

10
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）

pH
6~9（无量纲）
粪大肠菌群

1000个/L
动植物油
1
石油类

1
阴离子表面活性剂

0.5
色度（稀释倍数）

30
注：（1）污染物排放监控位置为排污单位污水总排口；（2）氨氮指标括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标
（二）废气污染物排放标准
本项目施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），具体见表3-11。

表3-11  施工场地扬尘排放标准（单位：μg/m3）

污染物

施工阶段
监测点排放限值
监测时间
选用标准
TSP
拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
600
自监测起持续15分钟
DB51/2682-2020
其他工程阶段
250
根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）第5.0.4“当厂区内臭气污染物集中收集处理后高空排放时，有组织排放源的排放限值应符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 的规定；城镇污水厂厂界（防护带边缘）的臭气污染物排放最高允许浓度标准值应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 的规定”，具体见下表。

表3‑12  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（有组织）

序号

污染因子

排气筒高度

标准值（kg/h）

标准

1

氨

15m

4.9

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

2

硫化氢
0.33

3

臭气浓度（无量纲）

2000

表3-13 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（无组织）
序号

控制项目

二级标准（mg/m3）

1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

3
臭气浓度（无量纲）

20

4
甲烷（厂区最高体积浓度，%）
1.0
（三）噪声排放标准
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的相关规定，标准值见表3-14所示：

表3-14  建筑施工场界噪声限值单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表3-15所示：

表3-15  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

环境噪声

3类

昼间

65
夜间

55
（四）固体废物
项目产生的固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染；污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的要求。其他固废中一般固体废物执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求执行。

	总量

控制

指标
	（一）废水指标
1、现有一期项目总量控制指标
本项目属改扩建项目，现有污水处理厂处理规模为15000m3/d，尾水中CODCr、NH3-N达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）一级A标准排放标准限值要求后排入恩阳河，根据一期项目环评批复，总量控制指标为：CODCr：182.5t/a、NH3-N：18.25t/a。
2、本项目总量控制指标
本项目新增污水处理规模为15000m3/d，尾水中CODCr、NH3-N达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中城镇污水处理厂排放标准限值要求后排入恩阳河。
处理后的污染物排放总量为：

COD：15000m3/d×365×30mg/L×10-6=164.25t/a；

NH3-N：15000m3/d×365×1.5mg/L×10-6=8.21t/a；
3、全厂总量控制指标
本项目建成后，污水处理厂总规模为30000m3/d，扩建后全厂废水污染物总量控制指标如下所示：
表3-16  项目废水总量控制指标

污染物名称

原有工程排放总量t/a
“以新带老”削减量（t/a

本次扩建工程排放总量（t/a）

扩建后全厂总排放量（t/a）

废水量
15000t/d
/
15000
30000
COD
182.5
-18.25
164.25
328.5
NH3-N
18.25
-10.04
8.21
16.42
（二）废气指标

本项目不涉及大气污染物总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	一、项目施工进度
根据现场调查，二期工程拟建的AAO池、调节池、储泥池、污泥浓缩池、二沉池、深度组合池、紫外线消毒渠主体已经全部完成，总平管网施工完成90%，总平附属设施中的电缆沟、井已完成70%。目前土建工程已全部完成，正在进行设备安装。因此本次项目仅针对施工期进行简单的分析。
二、项目施工期污染防治
1、施工期废水环境影响
施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机及路面、土方喷淋水等，主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。产生的施工废水，经修建的临时沉淀池处理后循环使用，不排放。

施工期工地施工人员办公和生活均会产生废水。施工高峰期工地施工人数预计100人左右。施工人员生活用水量按50L/天·人核算，考虑污水排放系数（0.85），施工期生活污水排放量为4.25m3/d。施工期生活污水利用巴中市恩阳区城市污水处理厂已有的设施解决施工人员生活和污水排放的问题。

施工废水得到妥善处置，施工期未造成环境污染，且当地生态环境局未收到关于本项目施工期的环境投诉。
2、施工期废气产生及治理

施工期废气主要来源于土石方开挖产生的扬尘，施工期针对扬尘已采取了如下的防治措施：
①施工现场用地的周边应按有关规定进行围挡，在建筑物四周、双层脚手架外侧，自地面至顶层采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气排放，降低扬尘对周围居民的影响；

②要求使用商用混凝土，建材堆放地点要相对集中，减少建材露天堆放时间；对于松散或粉状材料—砂、石、灰等采取砌墙围挡，表面用塑料薄膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫，另设喷淋系统，使堆放材料保持湿润，不起尘；

③设专人清运建筑垃圾，随时保持现场内外的清洁。垃圾应及时清扫，做到先洒水，湿润后铲除清扫，垃圾转运时应装入加盖的吊斗或口袋集中转运至地面，定时清运，防止二次扬尘产生；

④禁止在大风天进行裸土堆放，大风天禁止挖、填方作业，临时废弃土石堆场及时清运或回填，未能及时清运或回填的，应在施工工地设置临时密闭性堆放场地进行保存，并适时采取洒水等措施，使其保持湿润状态，减少扬尘的产生；

⑤施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，运输沙、石、水泥、弃土、弃石以及建筑垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密，同时在施工场地出口放置防尘垫，必须设置冲洗设施清洗运输车辆车体和轮胎，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载；

⑥施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面，必须配齐保洁人员定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫；

⑦认真做好总平面管理，对施工现场及其周边采取专人管理，为保持场地洁净，每天进行定时洒水清扫，冲洗地面尘土；

⑧施工结束后，应尽早对场区内的裸露地面进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。可选取栽种易存活、好管理的本地品种，尽可能增大场区内、外的绿化面积，做到草、灌、木相结合；

⑧拆除、改造CASS生化池等建筑物要严格按照拆除规程，湿法作业、洒水降尘。

本项目施工过程中采取洒水降尘等措施，有效控制了扬尘的影响，同时项目施工过程中当地环保部门并未收到关于本项目施工期扬尘的环保投诉，因此可以认为本项目施工过程中扬尘影响较小。
3、施工期噪声产生及治理

由于本项目周边居民点分布较少，且施工期已经结束，施工期声环境影响已经结束。施工过程中当地环保部门未收到关于本项目的噪声投诉，可认为，本项目施工期产生的噪声影响较小。
4、施工期固体废弃物产生及治理

项目施工期产生的固体废物为施工现场的弃土、建筑废物和施工人员的生活垃圾。

（1）弃土

根据本项目水土保持方案，土石方开挖总量2.89万m3（含表土剥离0.45万m3），工程填方1.59万m3（含绿化覆土0.45万m3），工程无借方；工程土石方经内部平衡及综合利用后，最终剩余弃方约1.3万m3运至当地政府指定堆放场处置。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自拆除工程和新建工程，包括砂石、石块、碎砖瓦、废混凝土、砂浆、包装材料、废管道等杂物，分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾运往建设部门指定的堆放场处置。

（3）生活垃圾

施工期生活垃圾按0.5kg/d•人计，项目施工期最高峰施工人员100人，最大生活垃圾产生量为50kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场定点收集并实行袋装化，交环卫部门处置。

目前施工期产生的施工固体废弃物已得到有效地处置，未造成污染。
5、施工期生态环境影响分析
本项目位于巴中市恩阳区登科街道办事处元窝村，建设地点处于原有污水处理厂征地范围内预留空地上，项目区域内不涉及森林和国家重点植物保护区。因此，项目在施工期对生态环境的影响主要是基础开挖、截排水沟、地面清表等施工过程产生的水土流失等影响。本项目施工期土建工程已经结束，占地范围内未造成水土流失，对生态环境的影响较小。
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	一、废气
（一）废气源强核算及治理措施
本项目营运期废气主要为污水处理构筑物及污泥脱水间产生的恶臭以及食堂油烟。

1、恶臭
（1）恶臭源强
本项目运行期间，污水前处理单元（格栅井、提升泵房、沉砂池、调节池）、生化单元（AAO生化池）和污泥处理单元（浓缩池、储泥池、脱水间等）将散发一定的恶臭气体，以H2S和NH3为主。本次评价主要恶臭污染物（氨、硫化氢）参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5，可产生0.0031g氨和0.00012g硫化氢；全厂废水处理规模为30000m3/d，由此计算本项目恶臭污染物源强见下表。
表4-1  本项目恶臭污染物源强
污染物

氨

硫化氢

产污系数（g/处理1gBOD5）

0.0031

0.00012

本项目实施后全厂恶臭产生量（t/a）

11.6771
0.4520
（2）治理措施
①除臭单元
根据调查，现有工程未采取臭气收集处理措施，本次改扩建需对现有工程和新建工程恶臭主要产生点的臭气进行收集处理，全厂的恶臭单元为污水前处理单元（格栅井、提升泵房、沉砂池、调节池）、生化单元（AAO生化池）和污泥处理单元（储泥池、污泥浓缩池、污泥料仓、污泥浓缩离心脱水机等）。
②臭气收集系统
粗格栅及提升泵房：提升泵房上部有房屋建筑实现密封功能，并对粗格栅及输送机设置密闭铝合金及透明阳光板的密封罩，在泵房和密封罩设置臭气收集风管进行臭气收集。

细格栅间：格栅渠道非设备处混凝土现浇密封，格栅设备处设置密闭铝合金及透明阳光般的密封罩设置臭气收集风管。

曝气沉砂池：沉砂池现浇，设备采用密封铝合金及透明阳光板的密封罩，设置臭气收集风管

生物池厌氧段、缺氧段：采用现浇钢筋混凝土顶板密封，设置臭气收集风管。

污泥处理单元：离心脱水机设置密闭铝合金及透明阳光板的密封罩，臭气收集风管设置在密封罩进行收集；储泥池、污泥浓缩池、污泥料仓采用现浇钢筋混凝土顶板密封，设置臭气收集风管。
③风量确定
参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T 243-2016）3.1.3条：污水、污泥处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物的种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素确定。设备臭气风量宜根据设备的种类、封闭程度、臭气空间体积等因素确定。构筑物、设备臭气风量的计算应符合下列规定：

①进水水泵吸水井或沉砂池的臭气风量可按单位水面面积臭气风量指标10m3/（m2▪h）计算，并可增加1次/h~2次/h的空间换气量；

②初沉池或浓缩池等构筑物臭气量可按单位水面面积臭气风量指标3m3/（m2▪h）计算，并可增加1次/h~2次/h的空间换气量；

③曝气处理构筑物臭气风量可按曝气量的110%计算；

④半封口设备臭气风量可按机盖内换气次数8次/h和机盖开口处抽气流速0.6m/s两种计算结果的较小者取值。

⑤粗格栅、细格栅、气浮设备、叠螺浓缩机、压滤机均设置密闭除臭罩，泥饼仓密闭设置，负压抽风集气。

按以上规定，项目各构/建筑物风量计算见下表：

表4-2  项目各构/建筑物风量计算

名称

面积(m2)
运行时剩余体积(m3)

单位水面面积臭气风量指标（m3/（m

▪h））

换气次数/h

曝气量

(m3/h)

风量确

定（m3
/h）

本次新建

改良A2O

生化池

厌氧、缺氧区

1320
660
3
2
/
3960
好氧区

1460
/
/
/
7800
8580
污泥浓缩池

25
25
3
2
/
150
二期储泥池

40
40
3
2
/
240
污泥料仓

50
250
3
2
/
1500
本次改造

调节池及格栅间

1100
1300
3
2
/
7800
曝气沉砂池

3.8
3.8
10
2
一期改造后A2O生化池

厌氧、缺氧区

810
405
3
2
/
2430
好氧区

860
/
/
/
3600
3960
一期储泥池

20
20
3
2
/
120
污泥脱水机房(污泥浓缩离心脱水机设置密闭除臭罩)
50
300
/
12
/
3600
合计

32340
综上，本项目除臭设施风量为32340m3/h，考虑一定的余量，设计风量按照35000m3/h 进行计算。
④治理措施
根据项目平面布置结合项目初步设计方案，本工程共设置1套臭气处理设备，密闭环节臭气经管道收集后引至生物滤池处理通过排气筒引至房顶排放。根据当地气候因素结合设计方案综合考虑安全因素，项目建筑物高度为5.2m，排气筒高度设置为15m，生物除臭装置置于AAO池好氧段池顶，位于厂区主导风向侧下风向，对距离最近东南侧居民散户影响小。
为避免恶臭影响周围人居生活，还应采取如下措施：

A：污水处理厂运行过程中应加强管理，控制污泥发酵。格栅池格栅所截留的栅渣应及时清运，清除污迹，避免一切固体废弃物在场内长时间堆放。

B：在池体停产修理时，池底淤泥会散发出恶臭废气，应及时清除积泥，防止恶臭对周边环境造成不良影响。

C：污泥、栅渣外运时，使用密闭的专用运输车，防止漏水、漏泥以及飘散对车辆所经路线的周围环境造成影响。运输车间应严格控制，尽量避开交通繁忙时间。

全厂臭气排放情况见下表所示。
表4-3  全厂臭气产生及排放情况

产污环节
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放

产生速率kg/h
产生量t/a
排放

形式
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
格栅井、提升泵房、沉砂池、调节池、生化单元（AAO生化池）和污泥处理单元（浓缩池、储泥池、脱水间等）
HN3
1.3330
11.6771
粗格栅及提升泵房上部设房屋建筑密封，粗格栅与输送机、细格栅间设备处、曝气沉砂池设备、污泥处理单元离心脱水机均采用密闭铝合金及透明阳光板密封罩，细格栅间格栅渠道非设备部位、生物池厌氧段与缺氧段、污泥处理单元储泥池、污泥浓缩池及污泥料仓则采用现浇钢筋混凝土结构密封，各构筑物及设备密封区域均配套设置臭气收集风管进行臭气收集。密闭环节臭气经管道收集后引至生物滤池处理，风机风量为35000m3/h，收集率90%，净化效率90%，尾气经15m排气筒（DA001）排放。
有组织
1.0509
0.1200
3.43
无组织
1.1677
0.1333
/
H2S
0.0516
0.4520
有组织
0.0407
0.0046
0.13
无组织
0.0452
0.0052
/
因此，本项目污水处理厂采取废气治理措施后能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准限值要求。
2、食堂油烟

（1）源强

本项目食堂依托一期已建，新增就餐人数8人，食堂运行时间4h/d，人均日食用油用量按30g/人次计，年工作365d，食堂每天工作4h，则本项目新增耗油量约0.0876t/a，烹饪油烟挥发率为2.83%，则项目食堂新增油烟产生量为0.0025t/a、0.0017kg/h，由于产生的非甲烷总烃极少，本项目不对其进行定量分析。
治理措施

本项目新增食堂油烟依托现有油烟净化装置进行处理，现有食堂设置一套油烟净化器（收集效率取90%，处理效率按75%），食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放，处理风量为1000m3/h。本次新增油烟排放量为0.0004kg/h（0.00058t/a），排放浓度为0.40mg/m3，扩建后全厂油烟排放浓度约为1.35mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求，即饮食油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。

（二）废气措施可行性分析

本项目采用生物除臭法—生物滤池法，其工艺流程为臭气源密闭系统→臭气收集系统→风机→输送系统→填料生物滤池→15m高排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表五废气处理可行技术参照表，生物滤池法为可行技术，因此本项目的臭气处理属于可行技术。

生物除臭原理：本项目采用生物滤池除臭，原理是指加湿后的废气被通入填充有填料（如堆肥、土壤、树皮、珍珠岩、沸石、有机塑料等）的生物过滤器中，与填料上所附着生长的生物膜（微生物）接触，被微生物所吸附降解，最终转化为简单的无机物（如 CO2、H2O、SO42-、NO3-和 Cl-等）或合成新细胞物质，处理后的气体在从生物过滤器的另一端排出。生物过滤器所填充的填料需维持一定的pH范围、湿度和营养，以维持微生物的正常代谢活动，这些营养和湿度可以通过填料自身提供或外加。生物过滤法对废气去除是不同的生化作用与物理化学作用的复杂结合的结果。其降解机理如下：

H2S 或其它含硫物质+O2→SO42-+CO2+H2O+细胞物质

NH3或含N无机化合物+O2→CO2+NO3-+H2O+细胞物质

除臭滤床本体结构为玻璃钢材料，并成套配置加湿、喷淋系统，含循环水箱、循环水泵（带液位开关）、布水管道及喷头、支架、吊架等。

采取以上处理措施后，排气筒DA001 NH3有组织排放量为0.12kg/h，H2S 有组织排放量为0.0046kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准值（NH3《4.9kg/h，H2S《0.33kg/h）。综上所述，本项目的废气治理措施可行。
本项目废气产生及治理情况如下：
表4-4  本项目废气产生、治理、排放一览表

产污环节
污染物
污染物产生量t/a
治理措施
污染物排放

排放

形式
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
格栅井、提升泵房、沉砂池、调节池、生化单元（AAO生化池）和污泥处理单元（浓缩池、储泥池、脱水间等）
HN3
11.6771
粗格栅及提升泵房、细格栅间、曝气沉砂池、污泥处理单元的设备部位采用密闭铝合金与透明阳光板密封罩，生物池厌氧/缺氧段及污泥处理单元的储泥池、浓缩池、料仓等则采用现浇混凝土结构密封，各密闭环节均配套设置臭气收集风管,收集后引至生物滤池处理，风机风量为35000m3/h，收集率90%，净化效率90%，尾气经15m排气筒（DA001）排放。
有组织
1.0509
0.1200
3.43
无组织
1.1677
0.1333
 /
H2S
0.4520
有组织
0.0407
0.0046
0.13
无组织
0.0452
0.0052
/
食堂
油烟
0.0025
依托一期食堂已建油烟净化器，油烟排放管道引至综合楼楼顶排放
有组织

0.00058
0.0004
0.4
无组织

0.00025
0.00017
/
表4-5  本项目废气排放口基本情况

名称及编号

地理坐标（经纬度℃）

污染物

高度m
内径

m
温度℃

类型

执行标准

DA001废气排气筒

106.668632
31.764486
硫化氢、氨、臭气浓度
15
0.76
25
一般排放口

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-

93）中表2排放标准值

DA002废气排气筒
106.667600

31.765018

油烟（含少量非甲烷总烃）
10

0.16
40

一般排放口

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
（三）非正常工况下污染物排放情况

当废气处理设备出现故障时，生产过程排放的废气将未经处理直接排入大气，造成非正常排放。本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到场进行维修，一般操作在30分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过60分钟。

废气处理系统出现故障，一般有3种情况：停电、净化装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施：

①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用UPS）。

②风机出现故障时，备用风机立即启动。

③当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。

本报告废气非正常排放考虑废气装置处理效率为0的情况，非正常排放情况见下表。
表4-6  非正常工况废气排放情况一览表
序号
排气筒编号
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施
1
DA001
停电、废气 处 理

设 施 失效

硫化氢
0.0516
1
1
及时关停相应废气装置，定期对环保设备进行检查、维护、更换滤料

氨
1.3330
（四）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

本项目共涉及两种污染物，单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果如下：

表4-7  本项目单个污染物等标排放量计算结果
序号
污染物
Qc（kg/h）

Cm（mg/m3）

等标排放（Qc/Cm）

差值占比

1
NH3
1.3333
0.02
6666500
92%
2
H2S
0.0052
0.01
520000
由上表可知，氨和硫化氢等标排放量相差大于10%，因此选择等标排放量最大的污染物NH3为企业无组织排放的主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。

本项目根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算本项目卫生防护距离。卫生防护距离计算公式如下：
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式中：Qc－无组织排放量，kg/h；

r－生产单元的等效半径，m；

Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－所需的卫生防护距离，m；

表4-8  卫生防护距离计算系数
计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速

m/s

卫生防护距离L

L≤1000m

1000m＜L≤2000m

2000m＜L

工业企业大气污染源构成类别

I

II

Ⅲ
I

II

Ⅲ
I

II

Ⅲ
A

＜2

2~4

＞4

400

700

530

400

470

350

400

350

260

400

700

530

400

470

350

400

350

260

80

380

290

80

250

190

80

190

110

B

＜2

≥2

0.01

0.021

0.015

0.036

0.015

0.036

C

＜2

＞2

1.85

1.85

1.79

1.77

1.79

1.77

D

＜2

＞2

0.78

0.84

0.78

0.84

0.57

0.76

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据上表中，当L≤1000时A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

表4-8  项目卫生防护距离计算参数表

污染物

平均

风速（m/s）
标准浓度限值（mg/m3）
生产单元占地面积（m2）
无组织

排放速率（kg/h）
卫生防护距离计算初值（m）
卫生防护距离值（m）

NH3
2.0
0.2
5738
0.1333
38.39
50
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算，项目核算项目卫生防护距离为以本项目调节池、污泥脱水间、污泥浓缩池、粗格栅提升泵房、细格栅沉砂池、现状CASS 池改造为AAO池、新建AAO池划定50m的范围。根据调查，一期项目以细格栅-沉砂池房、CASS 池、泥浓缩脱水间划定量100m卫生防护距离，防护距离范围内目前已无居民敏感点。

本次考虑到项目南侧距项目厂界155m 范围内分布有农户，为进一步保护周边居民的居住环境，同时类比四川省内其他污水处理厂项目，将本项目卫生防护距离提升一级，将卫生防护距离划定为100m，即以本项目调节池、污泥脱水间（依托一期）、污泥浓缩池、粗格栅提升泵房、细格栅沉砂池（依托一期）、现状CASS 池改造为AAO池（依托一期）、新建生AAO池边界为界划定100m 卫生防护距离。

根据现场调查，项目卫生防护距离内无居民等敏感点，距离项目最近的敏感点为项目区边界东南侧155m的散户，位于主导风向的侧风向，项目通过采取封闭措施、厂区绿化及废气收集生物除臭处理后通过15m排气筒高空排放等措施，项目实施对东南侧散户的影响可接受。同时项目建设前已取得东南侧村民散户的谅解，均知晓项目建设后运营期间可能产生的环境影响，同意项目的建设。
此外，环评要求在本项目划定的卫生防护距离内，禁止新建居住区、医院、学校敏感目标；在本项目卫生防护距离之内新建食品、医药等企业时应充分论证与本项目的环境相容性。

（五）大气跟踪监测计划
参照《排污许可证申请与核发技术规范——水处理（试行）(HJ978-2018)》和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，项目监测计划如下。

表4-9  本项目废气监测一览表

序号

污染源

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准
1
有组织

DA001废气处理系统排气筒出口

氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
2
无组织

厂界

氨、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）
3
甲烷
1次/半年

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

（六）影响分析

综上所述，采取上述措施后项目废气均能满足相应的标准要求，项目废气排放对周围大气环境影响小，不会改变评价范围内大气环境功能，不会对评价范围内环境保护目标造成明显影响。
二、废水
本项目产生的废水包括员工生活污水和生产废水，生产废水主要为设备冲洗废水、化验室器皿清洗（三次后）废水等。

废水产生情况

（1）污水处理厂区废水

①生活污水

本项目新增员工8人，厂内不设住宿。根据前文分析，本项目生活污水（含食堂废水）产生量约 0.55m3/d（200.8m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油等，食堂废水依托一期已建隔油池处理后与生活污水一起进入一期已建预处理池处理后，进入厂区污水处理系统处理达标后排入恩阳河。

②设备冲洗废水

反硝化深床滤池配置反冲洗水泵和反冲洗风机，每24h小时对滤床冲洗一次，一般整个冲洗周期持续约20分钟，配有2台Q=120m3/h反冲洗泵，采取1用1备形式，单次反洗用水量为40m3/次，年清洗次数为365次，则全年用水量14600m3/a（折合约40m3/d），蒸发损耗量按10%计，则深床滤池设备反冲洗废水产生量为36m3/d（13140m3/a）。深床滤池设备反冲洗废水全部返回项目污水处理设施处理达标后排放。

脱水机房污泥浓缩脱水设备每日冲洗1次，本项目依托一期污泥浓缩离心脱水机，不新增设备，无新增设备冲洗废水。
③化验室器皿清洗废水（三次后）
本项目依托一期已建化验室，新增化验室三次后清洗用水量约0.0045m3/d（1.6425m3/a），产污系数以0.8计，则废液产生量为0.0036m3/d（1.314m3/a），化验室三次后清洗废水全部返回项目污水处理设施处理达标后排放。
（2）进厂废水
本项目服务的范围为污水处理厂纳污范围内收集的城市居民的生活污水以及巴中临港产业园区的污水。本次改扩建新增污水处理规模15000m3/d，建成后厂区污水处理总规模为30000m3/d，满足区域近期废水处理需求。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等。
2、地表水专项评价结论如下：

根据影响预测结果，污水处理厂正常排放时，评价河段范围内枯水期水质COD 、氨氮、TP浓度短距离范围内不满足II类水标准，会出现超标带，但满足III类水标准；丰水期水质COD 、氨氮、TP浓度均能满足II类水标准。且本项目建成后，将大大削减恩阳河的入河污染物总量，恩阳河水质将有所改善。

在非正常排放情况排放时，排口下游将形成较长的污染带，对恩阳河影响较大，因此环评要求：加强污水处理厂的设备运行维护、定期大检查，并制定相应的风险应急预案，将事故排水概率降至最低，避免事故排水。从而，减缓该项目运行过程中对周围环境的影响。 

本项目总体上是一个环保治理工程，项目建成后，改善区域水环境质量，削减排污总量，其中主要污染物的削减量CODcr可以削减2682.75t/a，NH3-N可以削减339.45t/a，BOD5可以削减1905.3t/a，总磷可以削减43.25t/a，总氮可以削减355.87t/a，可极大改善区域水环境质量，具有重大的环境正效益。因此，评价认为，本项目对评价区域水环境的影响主要以正效益为主，尾水正常排放对排口下游水体水质不会产生明显的影响。
噪声

噪声源强及治理措施

本项目噪声源主要为污水处理设施配套的曝气鼓风机、污水泵、污泥泵和污泥浓缩脱水机等，噪声级在85~90dB。噪声降噪量参考《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中相关取值。

表4-9  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/dB(A)/m

声功率级/dB(A)

1
混合液回流泵1#
10
-10
0.5
80/1
/

选用低噪声设备，合理布局，设备基础减振，定期维护等。

昼间、夜间
2
混合液回流泵2#
14
-12
0.5
80/1
/

3
混合液回流泵3#
17
-14
0.5
80/1
/

4
混合液回流泵4#
-10
15
0.5
80/1
/

5
污泥回流泵1#
12
-14
0.5
80/1
/

6
污泥回流泵2#
18
-12
0.5
80/1
/

7
污泥回流泵3#
-12
17
0.5
80/1
/

8
污泥回流泵4#
-24
25
0.5
80/1
/

9
剩余污泥泵1#
15
30
0.5
80/1
/

10
剩余污泥泵2#
-28
35
0.5
80/1
/

11
污泥泵1#（高效沉淀池）
-57
17
0.5
80/1
/

12
污泥泵2#（高效沉淀池）

-61
16
0.5
80/1
/

13
污泥泵3#（高效沉淀池）
-64
14
0.5
80/1
/

14
污泥泵4#（高效沉淀池）

-64
13
0.5
80/1
/

15
反冲洗泵（反硝化滤池）

-32
30
5
80/1
/

16
螺杆风机（反硝化滤池）

-28
67
5
90/1
/

17
空压机（反硝化滤池）

-29
69
5
95/1
/

18
生物除臭设施风机
-5
-5
0.5
85/1

/

表中坐标以厂界中心（106.668498，31.764697）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
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	表4-10  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号
建筑物名称
声源

名称
声源源强dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

建筑物外距离/m
X
Y
Z
1
粗格栅及提升泵房
污水提升泵1#
80
设在提升泵房内，基础减振、厂房隔离
-14
54
-3
4.5
66.9
昼间、夜间
20

46.9
1
2
污水提升泵2#
80
-14
53
-3
4.2
67.5

昼间、夜间
20

47.5

1

3
污水提升泵3#
80
-15
54
-3
3.7
68.6

昼间、夜间
20

48.6

1

4
调节池
潜水泵1#
80
80
8
-6
2.5
72.0

昼间、夜间
20

52.0

1

5
潜水泵2#
80
80
6
-6
2.6
71.7

昼间、夜间
20

51.7

1

6
潜水泵3#
80
78
8
-6
2.3
72.8

昼间、夜间
20

52.8

1

7
潜水泵4#
80
78
6
-6
2.4
72.4

昼间、夜间
20

52.4

1

8
鼓风

机房

螺杆风机1#
85
独立机房、进口处设置带过滤器的消音器、房间采用吸音墙裙和吸音吊顶

-28
67
1
4.1
72.7

昼间、夜间
20

52.7

1

9
螺杆风机2#
85
-28
65
1
4.5
71.9

昼间、夜间
20

51.9

1

10
加药间

螺杆投加泵1#
60
设置在加药间内，基础减振、厂房隔离

82
6
8.0
2.6
51.7

昼间、夜间
20

31.7

1

11
螺杆投加泵2#
60
82
5
8.0
2.5
52.0

昼间、夜间
20

32.0

1

12
螺杆投加泵3#
60

80
5
8.0
2.3
52.8

昼间、夜间
20

32.8

1

13
螺杆投加泵4#
60

80
4
8.0
2.4
52.4

昼间、夜间
20

32.4

1

14
螺杆投加泵5#
60

77
5
8.0
2.4
52.4

昼间、夜间
20

32.4

1

15
螺杆投加泵6#
60

77
3
8.0
2.3
52.8

昼间、夜间
20

32.8

1

16
螺杆投加泵7#
60

74
5
8.0
2.5
52.0

昼间、夜间
20

32.0

1

注：表中坐标以厂界中心（106.668498，31.764697）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
本项目为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位拟采取了以下噪声防治措施：


	运营

期环

境影

响和

保护

措施

	①制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

②声源降噪：在设备选型时尽量选择噪声低的设备，风机安装减振垫，底座设置隔振装置，风机进出口设软连接，风机出口设消声器，并设置隔声罩；水泵设置隔声罩或设置在房间内、选用低噪声设备、基座减震。定期检查和维护设备，保证良好的机械润滑，从而减少摩擦噪声的产生。

③墙体隔声：项目为污水处理站项目，主要产噪设备位于室内，鼓风机设置在鼓风机房，搅拌器设置在池体内，利用墙体、池体隔声。

④建立设备定期维护、保养管理制度，定期对运行设备进行检修和维护，保持设备正常运行，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳效用；加强职工环保意识教育，倡导文明生产，减少人为噪声。

项目设备噪声在经过降噪措施处理后，再通过建筑隔声、距离衰减，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

2、噪声环境影响分析
（1）噪声预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价按照噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测四周场界噪声值。预测模式如下：

①室外声源
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

[image: image31.png]L(r)=L, -D -4




室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。

②在室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image33.png]L, (T)= lmg(g lon,L,u]




在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image34.png]Ly, (T) = Ly, (T)—(TL, +6)




将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

[image: image35.png]Ly =L, (T)+10lgs




然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

④预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image37.png]L, =101g(10" = 410" )




式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

（2）噪声预测
根据噪声衰减公式对噪声源在不同距离的衰减量进行计算可得出本项目噪声预测结果见表4-11。
表4-11  运营期厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB(A)
预测方位
空间相对位置/m

时段
本项目

贡献值
现状值

预测值

标准限值
达标

情况
X
Y
Z
东厂界
103
-6
1.3
昼间
42
47
48
65
达标
夜间
42
41
45
55
达标
南厂界
-6
-65
1.3
昼间
42
50
51
65
达标
夜间
42
45
47
55
达标
西厂界
-103
20
1.3
昼间
47
52
53
65
达标
夜间
47
41
48
55
达标
北厂界
15
55
1.3
昼间
38
57
57
65
达标
夜间
38
53
53
55
达标
由上表预测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。

综合上述分析，建设单位只要严格采取隔声、减振等降噪措施后，设备噪声可实现达标排放，不会对厂界及外环境造成明显影响，可做到噪声不扰民。

3、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，本次评价针对项目运营期噪声提出监测计划要求，具体监测计划见下表。

4-12项目运营期噪声监测计划一览表
类型

监测因子

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

等效连续A声级
厂界四周

昼间、夜间噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类
四、固废
本项目运营期固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾、粗、细格栅产生的栅渣，沉砂池产生的砂砾，沉淀池产生的剩余污泥，生物除臭系统更换的废弃填料和未沾染危险废物的废包装物；危险废物主要为在线监测废液，化验室废液（实验废液、前三次器皿清洗废液等），机修产生的废油、废含油棉纱及手套。

1、一般固废
（1）栅渣

根据《污水处理厂工艺设计手册》（第二版），城市污水厂栅渣发生量一般为0.05-0.1m3/1000m3，根据项目污水排放性质及一期实际栅渣结果，本项目取0.06m3/1000m3，栅渣的含水率一般为80%，容重约为960kg/m3，则本项目栅渣产生量为864kg/d，315.4t/a，全厂栅渣产生量为1728kg/d，630.8t/a，栅渣主要为较大的漂浮物和悬浮物，如纤维、果皮、蔬菜、木片、布条、塑料制品，栅栅渣经脱水后交由具有一般固废处理资质的单位处置。
（2）污泥

本项目废水采用AAO生化工艺，后续经二沉池、高效沉淀池及反硝化滤池处理。系统产生的污泥通过污泥浓缩离心脱水机进行脱水处理，最终实现外运处置。

根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018），污泥产生量按下式计算：

E产生量=1.7×Q×W深×10-4
式中：E产生量——污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；

Q——核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；

W深——有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。

经计算，本项目E产生量=1.7×15000×2×10-4=5.1t/d（此计算的污泥含水率为0），全厂为10.2t/d。

经脱水后的污泥的含水率约80％，因此本项目污泥产生量为12.75t/d（4653.7t/a）。全厂污泥量产生量为25.5t/d（9307.5t/a）。
本项目为城市污水处理厂，工业废水占比约为5.4%。巴中市恩阳区临港产业园是以机械制造、电子信息、仓储物流、航空服务为主导的现代产业园区，不涉及含重金属废水以及持久性有机污染物排放，项目产生的污泥为一般固废。污水处理厂污泥已与巴中三合建筑工程有限公司签订合同协议，由巴中三合建筑工程有限公司负责处置。

（3）沉砂池产生的砂砾
沉砂池运行过程中将会分离出一定量的沉砂，沉砂的主要成分为大的无机颗粒，如泥沙、石子等，沉砂池主要去除污水中油性物质和相对密度大于2.65、粒径大于0.2mm的沙粒。根据《给水排水设计手册》，城市污水的沉砂量可按106m3污水沉砂30m3计算，其含水率为60%，容量为1500kg/m3。本评价参考城市污水的沉砂量产生系数30m3/106m3污水。本项目新增日处理废水15000m3，则沉砂产生总量为0.575t/d（209.9t/a）。全厂沉砂产生总量为1.15t/d（419.8t/a），沉砂收集沥干水分后交由具有一般固废处理资质的单位处置。
（4）生活垃圾

项目营运期新增劳动定员8人，实行三班8小时工作制，全年工作365天。人均日产生活垃圾量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为1.4t/a。污水处理厂内设垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾收集桶收集后运至乡镇垃圾收集点，后交由环卫部门统一清运处理。

（5）餐厨垃圾及隔油池油污

本项目人员就餐依托一期工程已建食堂，故本次将新增餐厨垃圾和食堂废水。本项目新增8人就餐，餐厨垃圾产生量按 0.2kg/人·餐计，场区食堂提供3餐，根据估算，餐厨垃圾产生量为 4.8kg/d（1.75t/a）；食堂餐厨垃圾交由有相应资质的单位收集处理。新增食堂废水依托已建隔油池处理，根据估算食堂隔油池油污产生量约0.020t/a。餐厨垃圾及食堂隔油池油污产生总量为1.77t/a，收集后交由具有餐厨垃圾资质的单位处理。
（6）生物除臭装置废弃填料

本项目新增生物除臭系统1套（风量为35000m3/h），滤池填料轻质有机滤料，主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等，填量为42t，每隔3年更换1次，产生的废弃填料主要成分为树皮、珍珠岩、沸石等。根据核算，生物系统废弃填料产生量约为42t/次，折合为14t/a。该填料属于一般固废，更换后交由具有一般固废处理资质的单位处置。

（7）未沾染危险废物的废包装物
本项目运行过程中产生的未沾染危险废物的包装物包括药剂包装袋、未沾染化学试剂的外包物，根据建设单位提供的资料，本次新增废包装材料产生量约为0.2t/a，属一般固废，经袋装收集后定期外售废品回收站。

2、危险废物
（1）废紫外灯管

本项目污水处理厂出水消毒均为紫外线消毒，紫外灯管使用一定时间报废，产生量极少，约3年更换一次，新增产生量约为0.05t/a，废紫外灯管属于《国家危险废物名录》（2025）中的HW29含汞废物中900-023-29类危险废物，更换下来后由专用容器密封盛装暂存于危废暂存间中，定期交由有资质单位处置。
（2）在线监测废液

本项目依托一期厂区已建进出口在线监测设备，无新增在线监测废液产生。

（3）化验室废液（实验废液、前三次器皿清洗废液等）

本项目新增化验室器皿清洗的前三次清洗废水与化验室检验废液一同作为危废处置。新增化验室前三次清洗废水产生量为1.095t/a，新增化验废液产生量约为0.25t/a；则化验室检验废液产生总量约为1.345t/a；根据《国家危险废物名录》（2025年版），以上废液属于HW49类，废物代码为900-047-49，收集后采用专用桶盛装，暂存于危废暂存间定期交由有资质单位清运处置。

（4）废机油、润滑油

项目设备检修产生废机油、废润滑油，新增产生量约0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08号：废矿物油与含矿物油废物，其废物代码为：900-214-08，采用专用桶盛装后暂存于危废间，交由有资质单位进行处理。

（5）废油桶

废油桶主要来自机油、润滑油储存桶，其新增产生量约为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW08号：废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-249-08，暂存于危废暂存间内，交由有资质单位进行处理。

（6））废含油棉纱及手套

生产设备日常维护保养过程会产生沾染废油的棉纱及手套，新增产生量约0.02t/a，废含油棉纱及手套属于《国家危险废物名录》（2025年）中HW49类：其他废物，其废物代码为：900-041-49；收集后采用专用袋装后将其交由有资质单位进行处理。

本项目固体废物产生及排放情况、危险废物特性及处置情况见表4-14所示。

表4-13  本项目固体废物产生及排放情况一览表

固体废弃物名称

产生量（t/a）

废弃物性质

处置方式

栅渣

315.4

一般固废

收集后交由具有一般固废处理资

质的单位处置。

砂砾

209.9
废弃填料

14
未沾染危险废物的废包装物

0.2
经袋装收集后定期外售废品回收站。

餐厨垃圾及隔油池油污

1.77
交由有相应资质的单位收集处理

污泥

4653.7
污水处理厂污泥已与巴中三合建筑工程有限公司签订合同协议，由巴中三合建筑工程有限公司负责处置。

生活垃圾

1.4
垃圾桶收集后运至城镇垃圾收集点，交由环卫部门统一清运处理

废紫外灯管

0.05

危险废物

暂存于危废暂存间，交由有危险废物资质单位清运处理

化验室废液

1.345
废机油、润滑油
0.05
废油桶

0.05
废含油棉纱及手套
0.02
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-14。
表4-14  项目危险废物特性及处置情况一览表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险特性

贮存方式

处置及去向

废紫外灯管

HW29

900-023-29

0.05

紫外线消毒池

固

汞

3年

T

桶装密封

暂存于危废暂存间后交由有资质的单位处理

化验室废液
HW49

900-047-49

1.345
化验室
液

重金属、酸

每季
T/C
桶装密封

废机油、润滑油
HW08
900-214-08
0.05
检修
液

矿物油
每季
T/In
桶装密封

废油桶
HW08

900-249-08

0.05
检修

固
矿物油

每季

T/In

桶装

废含油棉纱及手套
HW49
900-041-49
0.02
检修
固

矿物油
每季
T/In
桶装密封

据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况列明要求，本项目危险废物贮存场所基本情况表详见下表。
表4-15建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表
贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

日常贮存

能力

贮存

周期

危险废物暂存间
废紫外灯管
HW29
900-023-29
厂区西南角
10m2
密封桶装
1t
1年
化验室废液
HW49
900-047-49
密封桶装

废机油、润滑油
HW08
900-214-08
密封桶装

废油桶
HW08
900-249-08
桶装
废含油棉纱及手套
HW49
900-041-49
密封桶装
2、拟采取的固废处置措施

（1）一般固废

栅渣脱水、砂砾沥干水分后与生物除臭填料一同交由具有一般固废处理资质的单位处置。本次一般固废暂存间依托一期工程，面积为10m2，用于未沾染危险废物的废包装物暂存。本次依托一期厂区现有生活垃圾桶，生活垃圾袋装收集，日产日清，交由环卫部门统一清运。餐厨垃圾及隔油池油污收集后由专用塑料桶暂存，交由有相应资质的单位收集处理。脱水后的污泥暂存于污泥料仓，污泥料仓位于脱水间内，建筑面积约为50m2，污泥定期交巴中三合建筑工程有限公司处置。
（2）危险废物
项目产生的危险废物，经收集后，依托一期厂区现有的危废暂存间暂存。现有危废暂存间位于一期厂区内，面积约15m2，危废暂存间已按要求进行重点防渗，内设分区，各类危废分区存放，在液态危废周围设置围堰，下设置金属托盘对危废进行暂存，并设置明显标识标牌。危废定期交由四川华鼐环保科技有限公司清运处置。
3、环境管理要求
（1）污泥

①厂区内污泥料仓设置在脱水机房内，污泥脱水机房采取封闭式，通过实施防雨、防渗、防流失等措施，渗滤产生的少量污水排入污水处理系统进行处理，不外排。运输过程须密闭，避免抛、洒、滴、漏。

②严禁将产生的污泥乱堆放、乱扔弃；

③严禁将危险废物混入污泥或生活垃圾中进行处理处置。

④对整个运输过程中进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染，防止随意倾倒、偷排污泥。

⑤建设单位应建立档案制度，将一般工业固体废物的种类、数量以及转运资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

⑥规范污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，运输过程中进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染。另外，污泥运输时段应避开上下班高峰期及节假日，避免现有道路交通堵塞。并合理规划运输路线，避开人员聚集区、风景名胜区等敏感区域。

（2）危险废物

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），结合本项目产生的危险废物性质，本项目应做到：

危废暂存间设置要求：

①贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；

②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；室内张贴企业《危险废物管理制度》。
③危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

④危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”以及其他环境污染防治措施要求建设；

⑤贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

⑥危险废物贮存间应设置隔离安全门锁，门锁需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）

⑦建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

危险废物运输管理要求：

危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源和运往地点；

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

4、固废治理措施可行性分析

环评要求本项目产生的一般固废需妥善处置，危险废物须委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。营运期间固体废物均能够实现减量化和无害化，建设项目强化固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，做好固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固废散落对周围环境的影响。因此，项目采取固体废物污染防治措施是可行的。

综上所述，本项目固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，项目固废处置去向合理，同时配套有规范的暂存设施、完善的管理制度。项目通过对危险废物的暂存场所采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，能够避免危险废物暂存可能对水环境和土壤的影响；通过规范暂存并及时清运，能够减少固废带来的二次污染影响。因此，企业只要能严格落实各类固废暂存及处理措施，加强危废收集、转运和管理，确保固废去向明确妥当，可避免对环境造成二次污染。
五、地下水、土壤

本项目运营期间产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。项目在实施过程中对废水产生源点采取严格的防渗措施，杜绝地下水污染隐患。

污染源

本项目运营过程中主要涉及生活污水、机油、润滑油、化验废液及在线检测废液，主要体现在机修间、危废暂存间、污水处理系统预处理单元、生化处理单元、深度处理单元等。

污染途径

地下水：主要为液态物料、危废、废水污染事故情况，进入地面，通过地下入渗进入地下水，对地下水产生影响。

土壤：主要为液态物料、危废、废水等污染物事故泄漏情况，通过地面垂直入渗、地面漫流等方式进入土壤，对土壤产生影响。
防控措施
（1）源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

（2）分区防渗措施

本项目防渗材料选取和设计方案参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定进行分区防渗。将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水污染防治区域。

重点防渗区：预处理池单元中粗格栅（依托现有）、细格栅及曝气沉砂池（依托现有）、调节池、生化处理单元、二沉池、深度处理单元、污泥处理单元（依托现有）、危废暂存间（依托现有）。重点防渗区的各个构筑物池体均采用抗渗等级P8的C30防水砼以及采用水泥基渗透结晶型防水涂料抹面。危废暂存间铺设100mmP8等级的防渗水泥进行硬化，防渗水泥上方铺设2mm厚HDPE膜进行防渗。
一般防渗区：实验室（依托）、维修车间（依托）、加药间（依托+新建）、预处理池（依托）、臭气处理系统（新建）、紫外消毒渠（改造）等，地面采用P6等级混凝土硬化措施，紫外消毒渠采用P6等级混凝土硬化措施。一般防渗区各单元防渗技术达到：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

简单防渗区：除一般防渗区外区域（门卫、综合楼、配电间、鼓风机房）等。采用一般地面硬化处理措施。本项目分区防渗一览表如下。
本项目分区防渗措施见表4-16
表4-16   本项目分区防渗一览表

分区类别
区域

防渗措施
防渗技术要求
备注
重点防渗区
预处理池单元中粗格栅（依托现有）、细格栅及曝气沉砂池（依托现有）、调节池，生化处理单元、二沉池、深度处理单元、污泥处理单元（依托现有）、加药间（依托现有）、污水污泥管道和危废暂存间（依托现有）
各个构筑物池体均采用抗渗等级P8的C30防水砼以及采用水泥基渗透结晶型防水涂料抹面。危废暂存间铺设100mmP8等级的防渗水泥进行硬化，防渗水泥上方铺设2mm厚HDPE膜进行防渗
等效黏土层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，其中危废暂存间渗透系数不大于10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料
依托+新建
一般防渗区
化验室（依托）、维修车间（依托）、加药间（依托+新建）、预处理池（依托）、臭气处理系统（新建）、紫外消毒渠（改造）
采用P6等级混凝土进行防渗
等效黏土层≥1.5m、渗透系数≤10-7cm/s

依托+新建
简单防渗区
门卫、综合楼、配电间、鼓风机房
简单防渗

一般混凝土

已建
采取上述治理措施后，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水或物料泄漏渗、漏入地下水，不会对地下水环境造成不利影响。
3、跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境管理和相关要求，其运行期应建立地下水污染监控体系并按照有关规范进行地下水监测。

表4-17地下水污染监控布点要求
监测项目

监测布点

监测因子

监测频次

执行标准

地下水

厂区地下水下游设置一个监测点

pH、氨氮、总硬度、氯化物、硝酸盐、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn，以O2计）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-
1次/年

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中类标准

六、生态影响分析及措施
农业农村部长江流域渔政监督管理办公室于2025年4月15日出具了关于《巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目(二期)对恩阳河中华鳖国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》的审查意见（长渔函字[2025]95号），本次生态评价引用项目专题报告的结论。
对渔业资源影响评价结论

保护区河道蜿蜒弯曲，洲滩交错，湿地众多，生境复杂，并且生态条件稳定，气候温和，饵料资源丰富，适宜鱼类生长、栖息、繁殖。调查河段采集有浮游植物45种，现存量为密度11933个/L，生物量0.8435mg/L；浮游动物12种，现存量为密度228.8个/L；底栖动物15种，现存量为556.8个/m2。分布有鱼类69种，包括国家二级重点保护水生野生动物岩原鲤1种。区域内主要分布有众多江河平原性鱼类，和多种适应于南方平原河流的种类，还有少量适应于山区急流水环境的种类。

本项目工程无涉水施工，工程布置在保护区外，污水厂尾水排入保护区河段。工程运行对水文情势影响较小，不会造成临近河段自然岸坡及河床底质的改变。污水经处理后达标排放，能够削减恩阳区CODcr、BOD5、SS、TN和TP排放量。正常工况下，本工程对水质影响很小，对水生生物、鱼类资源的影响很小。非正常排放运行期间，排口下游将形成污染带，对恩阳河水质造成严重污染，对恩阳河水生生物、鱼类和中华鳖造成不利影响。

2、生态环境风险评价结论

巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期）工程建设项目涉及对保护区的影响主要是环境风险和事故风险。施工建设活动若出现生产污水泄漏等将对保护区自然环境带来负面影响，影响鱼类、浮游植物、浮游动物、底栖生物等的生长与生存。运行期主要为尾水事故排放、污水处理系统维修、地震、截污管线破裂、断裂和堵塞引起的尾水泄露风险。发生泄漏事故将形成长距离的污染带，危害鱼类、浮游植物、浮游动物、底栖生物等的生存，可能危害鱼类及其卵苗，导致鱼类体表沾油、行动受到影响，甚至窒息死亡，鱼卵停止发育，幼鱼畸形增加甚至死亡。

污水处理厂运行管理部门应建立有效的风险应急防范机制，降低风险事故的发生，同时制定有效的应急预案，加强宣传教育，强化管理，规避人为风险事故及对保护区自然资源的危害，降低环境风险事故。

3、建设项目对保护区影响综合评价与可行性结论
（1）保护区保护对象影响评价结论

建设项目对保护区主要保护对象中华鳖、岩原鲤等珍稀特有水生动物及其栖息的水生生态系统的影响主要来源于运营期。工程施工期无涉水作业，对水质、水文情势影响很小，不侵占河滩，不会导致鱼类及中华鳖的资源量的明显变化。运营期，正常工况水质达标排放，对保护区水质影响小。事故排放将导致水体污染，对主要保护对象及其栖息生境都将造成不利影响。通过加强运行管理，增设事故应急池，开展跟踪监测，降低项目建设对保护对象的影响。

（2）对保护区主要功能的影响结论

工程无涉水施工，对水质、水文情势影响很小，不侵占河滩，部分工程施工产生的噪声等污染源对保护区功能有一定的影响。但施工时间较短，对保护区的影响有限。施工不会对主要保护对象的“三场”及洄游通道产生直接影响。

巴中市恩阳区城市生活污水处理厂建设项目（二期）严格按照设计要求，出水水质达到《岷江沱江标准》(DB512311-2016)后，并增设人工湿地进行尾水处理，在排入恩阳河中华警国家级水产种质资源保护区实验区，利用原有排污口，不新建排污口，扩容后保护区水体不受污染，对保护区功能的影响有限。

（3）工程建设的生态环境可行性结论

针对保护区的影响，工程建设和运行期间应建立健全相应的规章制度，强化监管，加强宣传，提高公众保护意识。采取优化工程布置、污染防治措施、增设人工湿地、新建事故应急池等措施减缓工程对保护区功能的影响。同时强化风险防范意识，制定相关应急预案，应对可能发生的风险事故。加强水生态监测和巡护队伍建设等生态补偿工作。
本工程采取的工程布置优化与管理措施、影响减缓保护措施、生态补偿措施和风险防范措施等保护措施，具有针对性和可操作性、易落实等特点。只要强化监管，保障各项保护措施到位落实，能够减缓本工程对保护区的不利影响。
工程建设对保护区生态环境有一定的影响，进而影响保护区功能，但其影响时间和范围有限。通过采取相应的保护措施和生态补偿措施，工程对保护区的不利影响会得到缓解。整体看项目建设是可行的。
七、环境风险

1、风险物质调查
通过对本项目营运期主要原辅材料及其分布情况、生产工艺特点进行分析，项目涉及的风险物质主要为机油、润滑油、柴油、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录B重点关注的风险物质及临界值”，其危险特性、贮存情况见下表。

表4-18本项目风险物质使用及储存情况一览表
序号

风险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t
储存位置
1

柴油

8334-30-5

0.2
2500

柴油发电间

2
机油

/
0.1
2500
机修间

3
润滑油

/
0.1
2500
机修间
2、环境敏感目
表4-19环境敏感目标

序号
名称
坐标/m
保护对象
保护

内容

环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X
Y
1
元窝村居民1#
658114
3515328
居民
15户45人
二类功能区
南侧
130
2
元窝村居民2#
658058
3515200
居民
1户3人
南侧
265
3
元窝村居民3#

658051
3515083
居民

3户9人
南侧

381
4
青州村居民1#
658431
3515552
居民

5户15人
东南侧

290
5
青州村居民2#

658329

3515945

居民

7户21人
东侧

420
6
青州村居民3#

 658131

3516063

居民

20户60人
东北侧

420
7
元窝村居民4#

658323

3515952

居民

3户9人

西北侧

460
8
青州村居民4#
 658603

3515388

居民

1户3人
东南侧

485
3、风险潜势判定
建设项目风险潜势按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2进行确定，全厂危险物质数量与临界量比值见下表所示：
表4-20建设项目Q值确定表

序号
风险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种危险物质Q值
1
柴油
8334-30-5
0.2
2500
0.00008
2
润滑油
651-52-9
0.1
2500
0.00004
3
机油

/
0.1
2500
0.00004
经计算，项目涉及的危险物质Q值0.000016<1，故项目的环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

4、环境风险分析
（1）污水管网破裂、断裂及堵塞

本工程管网在正常运行的情况下，不会对环境造成不良的影响；当管线处于非正常运行状态时，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，污水将从管网中溢出，可能对地表水或地下水环境造成污染。
一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。一般如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重。
项目污水管道应加强检查，及时发现，及时修复，避免因管道破裂，污水流进附近地表水体。
（2）污水处理系统故障或停运

污水处理厂正常运转、尾水达标排放的情况下，对区域地表水水质将起到较大的改善作用。但在非正常运转的条件（事故状态）下，集中排放对下游河段产生较大污染影响。

①停电风险事故

根据建设单位提供的设计资料，项目用电定为二级负荷，拟采用一路10kV电源供电，并设有1台备用柴油发电机当备用电源，当市政电网停止供电时，发电机房内备用发电机自动投入运行，能保证项目的紧急用电需求。

②设备故障及工程维修情况下风险

由于工程设计时，设备均考虑设有备用，因而工程因设备故障而造成的污水处理厂停止运行的概率极小。污水处理厂的设备维修及处理设施的维护是不可避免的，在此种情况下，污水处理厂的污水将发生超标排放的情况。

（3）事故排水
项目污水厂建成运行后，将大量削减该区域地表水水污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等排放负荷，对评价区域水环境产生明显的正效应。在正常排水情况下，本工程的建设将明显改善地表水水质，但是一旦发生事故排水将对受纳水体产生影响。在事故情况下COD、BOD5、SS、NH3-N、TP对下游影响有一定的影响。因此本项目必须加强管理，制定快速有效的风险事故应急救援预案，运行中加强污水处理设施的日常管理，确保生化处理系统的正常、稳定运转，杜绝污水的事故排放。

（4）物料泄漏

本项目机油、危险废物、柴油、次润滑油等存放的过程中存在泄漏风险，造成地表水污染。

（5）火灾爆炸
本项目各建筑物内的开关、插座、照明灯具、电动机等电气设备及其配线均有可能因短路、过载和接触不良等原因引起火灾以及油类物质遇火燃烧，甚至导致爆炸事故发生。
（6）恶臭处理设施故障
项目污水处理产生的恶臭气体采用生物除臭法。若处理装置发生故障，易造成恶臭污染物的局部污染，本项目拟采用的臭气处理工艺设备简单，出现故障也容易发现并及时进行检修。
5、环境风险防范措施
（1）对进水水质污染事故风险防范
项目主要收集和处理恩阳区城区生活污水以及临港产业园区污水，如其他废水（如未经预处理的工业废水）不慎进入项目进水中，进水水质将受到污染，项目建设单位应采取如下防治措施：

①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。

②本项目服务范围内设置调节池，确保一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

③设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、CODCr、氨氮进行在线监测，对总排口废水量、pH、CODCr、氨氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。

（2）设备故障事故风险防范
①污水处理厂应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。

②为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。

③污水处理厂稳定运行与管网的维护关系密切。应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水和工业废水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。污水管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别需加强对所接纳工业废水进水水质的管理，确保污水处理厂进水水质。

④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期采样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。

⑤考虑到污水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。

⑥为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

⑦加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑧加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

⑨调节池兼做事故池，有效容积约6875m3。本项目扩建后全厂处理规模为30000m3/d，调节池兼做事故池可满足在事故发生、发出要求企业停产指令、企业停产该段时间内废水的贮存。

事故池容积合理性分析：

事故废水量:本项目扩建后，全厂日处理量30000m3，事故时间按4h 计，事故废水接收量约5000m3。

消防废水量计算:
根据中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）对消防给水的要求，厂区设置消防系统，由室外消火栓组成，采用低压给水系统，最不利点的消火栓水压不低于10m。消防按同一时间内发生火灾1次考虑，室外消防水量为15L/s，火灾延续时间为2h，一次灭火用水量108m3。

综上，本项目废水量合计约5108m3＜事故池（调节池）容积6875m3，满足一次性事故废水容量。

(3)物料泄漏事故防范

①危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。各类危废和液体物料采用专用容器收集，应分区暂存，不得混贮；建设单位应做好防雨、防风、防晒、防渗漏、防丢失、防扩散等措施。

②柴油、机油、润滑油不得露天堆放，机油、润滑油储存于机修间，柴油储存于发电机房内的储油区，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。

③加药间储罐区地面采用地基粘土夯实、钢混构筑及耐腐蚀瓷砖等防渗设计，罐区外设置围堰。

（5）废气处理设施事故风险排放

本项目污水处理产生的恶臭气体除臭系统故障，废气短时间内超标排放，上述处理系统均为整套装置，出现故障也容易发现并及时进行检修。安排专人加强日常定期对恶臭气体收集系统和生物除臭装置进行维护，认真填写巡检记录，认真记录设备运行情况，若发现异样，如设备参数等问题，应立即联系厂家进行处理，保证及时恢复正常运行:如出现断电等事故，应立即启动应急电源，将事故隐患消灭于萌芽之中。

6、环境风险结论

综上所述：环境风险物质最大储存量Q值<1，影响范围程度较小，为低风险项目。项目通过严格落实各项风险防控装置、设施和制度，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的概率和造成的影响。因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目环境风险可防控。
八、“三本账”
本次项目为改扩建项目，改扩建前后企业“三本账”核算情况见下表。
表4-21改扩建前后污水处理厂“三本账”核算表（单位：t/a）
项目

项目改扩建前后主要污染物排放情况

类别

污染物

现有项目排放量（固体废物产生量）

本项目新增排放量
以新带老削减排放量

改扩建后全厂总排放量

改扩建前后排污增减量

废气

硫化氢
0.226t/a
0.0429t/a
-0.1830t/a
0.0859t/a
-0.1401t/a
氨

5.8386t/a
1.1093t/a
-4.7293t/a
2.2186t/a
-3.62t/a
废水
废水量
15000t/d
15000t/d
0t/a
30000t/d
+15000t/d
COD
273.75t/a
164.25t/a
-109.5t/a
328.5t/a

+54.75t/a
NH3-N

27.375t/a
8.2125t/a

-19.1625
16.425t/a

-10.95t/a
TP
2.7375t/a
1.6425t/a
-1.095
3.285t/a

+0.5475t/a
TN
82.125t/a
54.75t/a
-27.375t/a
109.5t/a
+27.375t/a
九、环保投资

本项目总投资11000万元，环保投资约68.5万元，占总投资的0.62%。
表4-22本项目环保投资概算一览表
时段

项目

污染物内容

采取措施

投资估算（万元）

备注

施工期

废水治理

生活污水
依托现有污水处理设施处理
/

依托

生产废水
修建临时沉淀池，沉淀处理后循环使用

1.5
新增
废气治理

扬尘防护

场地半封闭；洒水降尘；及时清扫路面

尘土；通道硬化；加强管理

5.0
新增

噪声治理

噪声

合理安排施工计划，加强管理，封闭施工现场等，禁止夜间施工

2
新增

固体废物处置

施工固废

建筑垃圾运至城建部门指定的地点堆放；生活垃圾由环卫部门统一处理

1
新增

运营期

废气治理

除臭生物系统
粗格栅及提升泵房上部设房屋建筑密封，粗格栅与输送机、细格栅间设备处、曝气沉砂池设备、污泥处理单元离心脱水机均采用密闭铝合金及透明阳光板密封罩，细格栅间格栅渠道非设备部位、生物池厌氧段与缺氧段、污泥处理单元储泥池、污泥浓缩池及污泥料仓则采用现浇钢筋混凝土结构密封，各构筑物及设备密封区域均配套设置臭气收集风管进行臭气收集。密闭环节臭气经管道收集后引至生物滤池处理后经15m排气筒（DA001）排放。
20
新增

备用柴油发电机烟气
自带消烟除尘装置处理
/
依托
食堂油烟
依托一期食堂已建油烟净化器，油烟排放管道引至综合楼楼顶排放(DA002）
/
依托
废水
生活污水
依托原有一期项目预处理池，隔油池
/

依托
生产废水
优化处理工艺
/

纳入主体工程投资
噪声治理

噪声

选择低噪声设备、室内墙体隔声、风机出风口消声、基础减振、厂房隔声等。

5
新增

固废治理

一般固废

设置污泥储存区，建筑面积约为50m2，位于脱水机房内。
/

新增
危险废物

危废暂存区一处，占地10m2，用于暂存废润滑油等危废
/

依托
地下水
重点防渗区：预处理池单元中粗格栅（依托现有）、细格栅及曝气沉砂池（依托现有）、调节池，生化处理单元、二沉池、深度处理单元、污泥处理单元（依托现有）、加药间（依托现有）、污水污泥管道和危废暂存间（依托现有）。各个构筑物池体均采用抗渗等级P8的C30防水砼以及采用水泥基渗透结晶型防水涂料抹面。危废暂存间铺设100mmP8等级的防渗水泥进行硬化，防渗水泥上方铺设2mm厚HDPE膜进行防渗。

一般防渗区：化验室（依托）、维修车间（依托）、加药间（依托+新建）、预处理池（依托）、臭气处理系统（新建）、紫外消毒渠（改造），采用P6等级混凝土进行防渗。

简单防渗区：门卫（依托）、综合楼（依托）、配电间（依托）、鼓风机房（依托），一般混凝土进行防渗。
30
新增+依托
环境管理及监测
/

加强环境管理，杜绝“跑冒漏滴现象”；增加环保设施标志标牌，制定环保制度，环保应急预案；定期进行环境监测。

1
新增

风险防范

调节池兼做事故池，容积为6875m3；按要求制定应急预案，定期演练；按照有关消防规范要求设置灭火器等器材等。

3
新增

合计

68.5
/




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001臭气处理系统
	H2S、NH3、臭气浓度
	粗格栅及提升泵房上部设房屋建筑密封，粗格栅与输送机、细格栅间设备处、曝气沉砂池设备、污泥处理单元离心脱水机均采用密闭铝合金及透明阳光板密封罩，细格栅间格栅渠道非设备部位、生物池厌氧段与缺氧段、污泥处理单元储泥池、污泥浓缩池及污泥料仓则采用现浇钢筋混凝土结构密封，各构筑物及设备密封区域均配套设置臭气收集风管进行臭气收集。密闭环节臭气经管道收集后引至生物滤池处理后经15m排气筒（DA001）排放。
	《恶臭污染物排放

标 准 》（GB14554-

93）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准限值

	
	食堂油烟排气筒DA002
	油烟
	依托一期食堂已建油烟净化器、油烟排放管道引至综合楼楼顶排放（DA002）。
	《饮食业油烟排放

标准（试行）》

（GB18483-2001）

	地表水环境
	污水处理厂排污口W001
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	粗格栅间及提升泵房（改造）+细格栅及旋流沉砂池（改造）+事故调节池（新建）+AAO（一期改造，二期新建）+二沉池（新建）+高密度沉淀池（新建）+反硝化深床滤池（新建）+紫外线消毒渠（新建）
	《四川省岷江、沱江

流域水污染物排放

标准》(DB51/2311-

2016)表1城镇污水

处理厂排放限值标

准；未列入污染物执

行《城镇污水处理厂

污染物排放标准》

（ GB18918-2002 ）

一级A标准

	声环境
	设备噪声
	昼间、夜间等效连续A声级
	选择低噪声设备、池体隔声、加盖、基础减振、加装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	

	固体废物
	一般固废

栅渣脱水、砂砾沥干水分后与生物除臭填料一同交由具有一般固废处理资质的单位处置。本次一般固废暂存间依托一期工程已建，面积为10m2，用于未沾染危险废物的废包装物暂存。本次依托一期厂区现有生活垃圾桶，生活垃圾袋装收集，日产日清，交由环卫部门统一清运。餐厨垃圾及隔油池油污收集后由专用塑料桶暂存，交由有相应资质的单位收集处理。脱水后的污泥暂存于污泥料仓，污泥料仓位于脱水间内，建筑面积约为50m2，污泥定期交巴中三合建筑工程有限公司处置。

危险废物

项目产生的危险废物，经收集后，依托一期厂区现有的危废暂存间暂存。现有危废暂存间位于一期厂区内，面积约15m2，危废暂存间已按要求进行重点防渗，内设分区，各类危废分区存放，在液态危废周围设置围堰，下设置金属托盘对危废进行暂存，并设置明显标识标牌。危废定期交由四川华鼐环保科技有限公司清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	采取“源头控制+分区防控”措施，运营期加强管理，杜绝油类物质跑、冒、漏、滴。

重点防渗区：预处理池单元中粗格栅（依托现有）、细格栅及曝气沉砂池（依托现有）、调节池，生化处理单元、二沉池、深度处理单元、污泥处理单元（依托现有）、加药间（依托现有）、污水污泥管道和危废暂存间（依托现有）。各个构筑物池体均采用抗渗等级P8的C30防水砼以及采用水泥基渗透结晶型防水涂料抹面。危废暂存间铺设100mmP8等级的防渗水泥进行硬化，防渗水泥上方铺设2mm厚HDPE膜进行防渗。

一般防渗区：化验室（依托）、维修车间（依托）、加药间（依托+新建）、预处理池（依托）、臭气处理系统（新建）、紫外消毒渠（改造），采用P6等级混凝土进行防渗。

简单防渗区：门卫（依托）、综合楼（依托）、配电间（依托）、鼓风机房（依托），一般混凝土进行防渗。

	生态保护措施
	不涉及生态环境保护目标

	环境风险
防范措施
	调节池兼做事故池，容积为6875m3；按要求制定应急预案，定期演练；按照有关消防规范要求设置灭火器等器材等。

	其他环境
管理要求
	1、排污口规范化

（1）排污口规范化管理

根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）以及《环境保护图形标志排放口（源）》GB15562.1-1995的规定：

a废气、废水、噪声排放口、固体废物贮存场所应进行规范化设计，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。

b排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。

c一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。

（2）排污口标志管理

排污单位必须负责规范化的有关环保设施（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

2、竣工验收
建设单位应按照生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告＞（公告2018年第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求，对项目进行验收。


六、结论
	本项目符合国家现有产业政策，与当地规划兼容，项目建设周围无大的环境制约因素，选址合理。项目贯彻了“三同时”制度和“达标排放”的原则。项目所在区域环境现状质量良好，采取的污染防治措施可行、有效，在严格落实本报告提出的各项环境保护措施后，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除，故本次评价认为，项目从环境保护角度论证是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	5.8386t/a
	/
	/
	1.1093t/a
	-4.7293t/a
	2.2186t/a
	-3.62t/a

	
	H2S
	0.226t/a
	/
	/
	0.0429t/a
	-0.1830t/a
	0.0859t/a
	-0.1401t/a

	废水
	废水量
	15000t/d
	/
	/
	15000t/d
	0
	30000t/d
	+15000t/d

	
	CODcr
	273.75t/a
	/
	/
	164.25t/a
	-109.5t/a
	328.5t/a
	+54.75t/a

	
	氨氮
	27.375t/a
	/
	/
	8.2125t/a
	-19.1625t/a
	16.425t/a
	-10.95t/a

	
	总磷
	2.7375t/a
	/
	/
	1.6425t/a
	-1.095t/a
	3.285t/a
	+0.5475t/a

	
	总氮
	82.125t/a
	/
	/
	54.75t/a
	-27.375t/a
	109.5t/a
	+27.375t/a

	一般工业
固体废物
	栅渣
	315.4t/a
	/
	/
	315.4t/a
	/
	630.8t/a
	+315.4t/a

	
	砂砾
	209.9t/a
	/
	/
	209.9t/a
	/
	419.8t/a
	+209.9t/a

	
	废弃填料
	/
	/
	/
	14t/a
	/
	14t/a
	+14t/a

	
	污泥
	4653.7t/a
	/
	/
	4653.7t/a
	/
	9307.4
	+4653.7t/a

	
	未沾染危险废物的废包装物
	0.2t/a
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.4t/a
	+0.2t/a

	
	餐厨垃圾及隔油池油污
	2.88t/a
	/
	/
	1.77t/a
	/
	4.65t/a
	+1.77t/a

	
	生活垃圾
	4.2t/a
	/
	/
	1.4t/a
	/
	5.6t/a
	+1.4t/a

	危险废物
	废紫外灯管
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.100t/a
	+0.05t/a

	
	在线监测废液
	0.2t/a
	/
	/
	0
	/
	0.2t/a
	0

	
	废机油、润滑油
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.1t/a
	+0.05t/a

	
	废油桶
	0.05t/a
	
	
	0.05t/a
	
	0.10t/a
	+0.05t/a

	
	废含油棉纱及手套
	0.02t/a
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.04t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

深床反硝化滤池





pHj≤7.0


pHj＞7.0
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