
巴中市环境保护局

关于南江县城市生活污水处理厂二期扩能工程建设项目竣工环境保护验收的公示

根据建设项目竣工环境保护验收管理有关规定，经审查，我局拟对南江县城市生活污水处理厂二期扩能工程建设项目作出竣工环境保护验收决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出竣工验收决定的建设项目情况予以公示，公示期为2017年3月23日-2017年3月29日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目竣工环境保护验收决定要求听证。

联 系 人：李雨泽
联系电话：0827-5269625 5261301

通讯地址：四川省巴中市巴州区江北大道西段179号巴中市环境保护局（636000）
附件：南江县城市生活污水处理厂二期扩能工程建设项目基本情况
2017年3月22日
南江县城市生活污水处理厂二期扩能工程建设项目基本情况
一、项目基本情况：

项目名称：南江县城市生活污水处理厂二期扩能工程建设项目
建设内容：项目按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准设计施工，二期设计处理能力为1万m³/d。新建改良型A/A/O池1座、鼓风机房（新增3台鼓风机）、配水井1个、二沉池2个、紫外线消毒渠1座、储泥池1个、污泥离心脱水机1台及曝气、泵类等设备设施，截污干管14.3km。
建设单位：南江县雾源污水处理有限公司
建设地点：南江县东榆镇刘家坝
工程投资：项目实际总投资4430万元，其中实际环保投资4430万元。
工程建设情况： 2013年12月项目开工建设，2015年6月建成投入运行。
环评编制单位：巴中市绿叶环评有限责任公司
项目设计单位：中国市政工程西南设计研究院总院
环境监理单位：四川省城市建设工程监理有限公司

验收监测单位：四川省环境监测总站
二、环境保护执行情况
该项目在建设过程中按照国家有关环境保护法律法规，项目执行了环评制度和“三同时”制度，环保审批手续完备，施工期和试运行期间落实了环评提出的各项污染防治措施。

1、厂区生活污水经化粪池处理后进入粗格栅与城市生活污水一同处理；污泥浓缩脱水过程中产生的脱水滤液返回粗格栅进行处理；处理后的尾水通过排放口排入南江河。

2、厂区废气主要产生于粗细格栅、改良型A/A/O池、储泥池、污泥脱水等工序。通过以厂界外确定100米卫生防护距离、对污泥脱水间采取机械通风、厂界四周设置绿化隔离带等措施减轻恶臭影响。

3、厂区产生的栅渣、砂砾、污泥和生活垃圾由南江海创环境工程有限责任公司利用海螺公司新建4500t/d熟料新型干法水泥生产线水泥窑协同处理。

4、项目二期进水新增流量、pH在线监测仪各一台，出水新增pH在线监测仪一台。巴中市环境保护局于2015年11月11日出具南江县雾源污水处理有限公司污染源自动监控系统验收意见（巴环函〔2015〕191号）。

5、建设单位成立了事故处理小组，制定了《南江县雾源污水处理有限公司污染事故应急预案》，并报南江县环境保护局备案（备案编号：51192220140010）。
三、项目验收监测情况

建设单位委托四川中测凯乐检测技术有限公司对项目废水、废气、噪声、固废进行验收检测，并出具了检测报告（凯乐检字（2017）第01003Y号）

1、废水：经验收监测结果表明，外排废水中pH值、色度、粪大肠菌群数及化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、动植物油、石油类等排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准要求；总汞、总砷、总镉、总铬、六价铬、总铅排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2标准要求。

2、废气：经验收监测结果表明，硫化氢、氨、甲烷无组织排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准的要求。

3、噪声：经验收监测结果表明，污水处理厂厂界噪声昼、夜间各测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4、固废：经验收监测结果表明，经脱水后的剩余污泥含水率满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中4.3.2的要求。
四、联系人及电话

建设单位：杨鲲  18086933027
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